## 维修电工初级试题

一、名称解释： 
１、三相交流电： 由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统，叫三相交流电。 
２、一次设备： 直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 
３、二次设备： 对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 
４、高压断路器： 又称高压开关，它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流，而且当系统发生故障时，通过继电保护装置的作用，切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 
５、负荷开关： 负荷开关的构造秘隔离开关相似，只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点，有一定的断流能力，可以带负荷操作，但不能直接断开短路电流，如果需要，要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 
６、空气断路器 （自动开关）：是用手动（或电动）合闸，用锁扣保持合闸位置，由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关，目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中，当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时，能自动切断电路。 
７、电缆： 由芯线（导电部分）、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 
８、母线： 电气母线是汇集和分配电能的通路设备，它决定了配电装置设备的数量，并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路，以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 
９、电流互感器： 又称仪用变流器，是一种将大电流变成小电流的仪器。 
10 、变压器： 一种静止的电气设备，是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 
11 、高压验电笔： 用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 
12 、接地线： 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定，接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。 
13 、标示牌： 用来警告人们不得接近设备和带电部分，指示为工作人员准备的工作地点，提醒采取安全措施，以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 
14 、遮栏： 为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护，分临时遮栏和常设遮栏两种。 
15 、绝缘棒： 又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关，装拆携带式接地线，以及进行测量和试验时使用。 
16 、跨步电压： 如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差，当人体两脚接触该两点，则在人体上将承受电压，此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。 
17 、相序： 就是相位的顺序，是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。 
18 、电力网： 电力网是电力系统的一部分，它是由各类变电站（所）和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。 
19 、电力系统： 电力系统是动力系统的一部分，它由发电厂的发电机及配电装置，升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。 
20 、动力系统： 发电厂、变电所及用户的用电设备，其相间以电力网及热力网（或水力）系统连接起来的总体叫做动力系统。 二、选择题 
１、为降低变压器铁心中的（ C ）叠电间要互相绝缘。 
     Ａ、无功损耗    Ｂ、空载损耗    Ｃ、涡流损耗    Ｄ、短路损耗 
２、对于中小型电力变压器，投入运行后每隔（ C ）要大修一次。 
     Ａ、１年    Ｂ、２ ~ ４年    Ｃ、５ ~10 年    Ｄ、 15 年 
３、Ｙ接法的三相异步电动机，在空载运行时，若定子一相绕组突然断路，则电机（ B ）。 
     Ａ、必然会停止转动          Ｂ、有可能连续运行    
     Ｃ、肯定会继续运行 
４、线圈产生感生电动势的大小正比通过线圈的（ B ）。 
     Ａ、磁通量的变化量         Ｂ、磁通量的变化率    
     Ｃ、磁通量的大小 
５、某正弦交流电压的初相角ψ＝－л /6 ，在 t ＝０时其瞬时值将（ B ）。 
     Ａ、大于零        Ｂ、小于零        Ｃ、等于零 
６、由 RLC 并联电路中，   为电源电压大小不变而频率从其谐波频率逐渐减小到零时，电路中的电流值将（ B ）。 
     Ａ、从某一最大值渐变到零    Ｂ、由某一最小值渐变到无穷大 
     Ｃ、保持某一定值不变 
７、电压表的内阻（ B ）。 
     Ａ、越小越好        Ｂ、越大越好        Ｃ、适中为好 
８、普通功率表在接线时，电压线圈和电流线圈的关系是（  C ）。 
     Ａ、电压线圈必须接在电流线圈的前面    
     Ｂ、电压线圈必须接在电流线圈的后面    Ｃ、视具体情况而定 
９、测量１Ω以下的电阻应选用（ B ）。 
     Ａ、直流单臂电桥    Ｂ、直流双臂电桥    Ｃ、万用表的欧姆档 
10 、某三相异步电动机的额定电压为 380 Ｖ，其交流耐压试验电压为（ B ）Ｖ。 
     Ａ、 380 Ｖ    Ｂ、 500 Ｖ    Ｃ、 1000 Ｖ    Ｄ、 1760 
11 、叠加原理不适用于（ C ）。 
     Ａ、含有电阻的电路    Ｂ、含有空心电感的交流电路    
     Ｃ、含有二极管的电路 
12 、继电保护是由（ B ）组成。 
     Ａ、二次回路各元件          Ｂ、各种继电器    Ｃ、包括各种继电器、仪表回路 
13 、过电流继电器的返回系数（ A ）。 
     Ａ、小于１    Ｂ、大于１    Ｃ、等于１ 
14 、真空断路器灭弧室的玻璃外壳起（ C ）作用。 
    A 、真空密封     B 、绝缘     C 、真空密封和绝缘双重 
15 、变压器的基本工作原理是（ C ）。 
     Ａ、电磁感应        Ｂ、电流的磁效应    
     Ｃ、能量平衡        Ｄ、电流的热效应 
16 、设三相异步电动机Ｉ N ＝ 10 Ａ，△形联结，   用热继电器作过载及缺相保护   。热继电器型号可选（ A ）型。 
     Ａ、 JR16-20/3D   Ｂ、 JR0-20/3   Ｃ、 JR10-10/3   Ｄ、 JR16-40/3 
17 、交流电能表属（ C ）仪表。 
     Ａ、电磁系    Ｂ、电动系    Ｃ、感应系    Ｄ、磁电系 
18 、频敏变阻器主要用于（ D ）控制。 
     Ａ、笼形转子异步电动机的起动      
     Ｂ、绕线转子异步电动机的调整 
     Ｃ、直流电动机的起动        Ｄ、绕线转子异步电动机的起动 
19 、测量１Ω以下小电阻，如果要求精度高，应选用（ A ）。 
     Ａ、双臂电桥       Ｂ、毫伏表及电流表    
     Ｃ、单臂电桥       Ｄ、可用表 X1 Ω档 
20 、低压断路器中的电磁脱扣器承担（ D ）保护作用。 
     Ａ、过流    Ｂ、过载    Ｃ、失电压    Ｄ、欠电压 
三、填空 
１、电路产生过渡过程的条件是电路有 换路 ，产生过渡过程的内因是由电路中含有 贮能 元件。 
２、Ｓ -3 表示 石墨 电刷；Ｄ -213 表示 电化石墨 电刷；Ｊ -205 表示 金属石墨 电刷。 
３、直流电动机磁励方式可分为 他励 、 并励 、 复励 和 串励 。 
４、变压器的铁心既是 变压器的磁路 ，又是 器身的骨架 ，它由 铁柱 和 铁轭 组成。 
５、变压器空载运行时，其 铜耗 较小，所以空载时的损耗近似等于 铁耗 。 
６、一台三相四极异步电动机，如果电源的频率 f1 ＝ 50Hz ，则定子旋转磁场每秒在空间转过 25 转。 
７、三相交流电机常用的单层绕组有 同心式 、 链式 和 交叉式 三种。 
８、三相异步电动机的额定功率是满载时 转子轴上输出的机械 功率，额定电流是满载时定子绕组的 线 电流，其转子的转速 小于 旋转磁场的速度。 ９、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻，常使用 兆欧 表，而不宜使用 万用 表。 
10 、交流电机定子绕组的短路主要是 匝间 短路和 相间 短路。 
11 、电机绕组常用的浸漆方法有 滴浸 、 沉浸 、 真空压力浸 、 漆浸 和 浇浸 。 
12 、交流电机铸铝转子常见的故障是 断笼 ，包括 断条 和 断环 。 
13 、同步电机按运行方式和功率转换方向可分为 电动机 、 发电机 、 补偿机 三类。 
14 、电工仪表按读数方式分类，可分为 直读 仪表和 比较 仪表。如电桥、电位差计等属于 比较 仪表，万用表等属于 直读 仪表。 
15 、在安装功率表时，必须保证电流线圈与负载相 串联 ，而电压线圈与负载相 并联 。 
16 、直流双臂电桥又称为 凯尔文 电桥，是专门用来测量 小电阻 的比较仪表。 
17 、晶体三极管的电流放大系数随温度升高而 增大 。 
18 、一台三相交流异步电动机的型号是 YB-132 Ｍ 2-6 ，其符号意义是：Ｙ表示 异步电机 ， 132 表示 中心高为 132mm ， M 表示 电机座 ， 2 表示 2 号铁心长度 ， 6 表示 极数 。 
19 、一个自动控制系统，一般由 输入 环节、 放大 环节、 执行 环节、 反馈 环节及 比较 环节等组成。 
20 、交流接触器常采用的灭弧方法是 电动力 灭弧、 栅片 灭弧；直流接触器常采用的灭弧方法是 直吹 灭弧。 
21 、灭弧罩一般用 耐弧陶土 、 石棉水泥 和 耐弧塑料 等材料制成。 
22 、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用，是将电弧 分成两段 以提高电弧的起弧电压；同时利用 两段电弧 相互间的 电动力 将电弧向 外侧拉长 ，以增大电弧与冷空气的接触面，迅速散热而灭弧。 
23 、交流接触器铜触点因表面氧化，积垢造成 接触不良 时，可用小刀或 细锉 清除表面，但应保持触点原来的 形状 。 
24 、接触器触点开距的调整，主要考虑 电弧熄灭 是否可靠，触点 闭合 与 断开 的时间，断开时运行部分的弹回 距离 及断开位置的 绝缘 间隙等因素。 
25 、引起接触器线圈发热的原因有 电源电压 、 铁心吸力 不足， 线圈匝间 短路，电器动作超过额定。 
26 、热继电器在使用过程中，双金属电应保持 光泽 。若有锈迹可用 汽油 布蘸轻轻擦除，不能用 砂纸 磨光。 
27 、电流互感器一次电流，是由于回路 负荷电流 所决定的，它不随二次 阻抗（负载） 回路的变化。这是与变压器工作原理的重要区别。 
28 、常用继电器按动作原理分为四种类型： 电磁型 、 感应型 、 电动型 、 磁电型 。 
29 、东兴Ⅰ段进线的继电保护 零序保护 、 差动保护 、 低电压保护 。 
30 、本厂 10/0.4k Ｖ、 1000k ＶＡ变压器的保护有 过流保护 、 速断保护 、 瓦斯保护 、 温度升高保护 。 四、问答题 
１、为什么变压器的低压绕组在里边，而高压绕组在外边？ 
答：变压器高低压绕组的排列方式，是由多种因素决定的。但就大多数变压器来讲，是把低压绕级布置在高压绕组的里边。这主要是从绝缘方面考虑的。理论上，不管高压绕组或低压绕组怎样布置，都能起变压作用。但因为变压器的铁芯是接地的，由于低压绕组靠近铁芯，从绝缘角度容易做到。如果将高压绕组靠近铁芯，则由于高压绕组电压很高，要达到绝缘要求，就需要很多多的绝缘材料和较大的绝缘距离。这样不但增大了绕组的体积，而且浪费了绝缘材料。 
再者，由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽头，即改变其匝数来实现的，因此把高压绕组安置在低压绕组的外边，引线也较容易。 
２、三相异步电动机是怎样转起来的？ 
答：当三相交流电流通入三相定子绕组后，在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下，相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线，从而在转子导体中产生了感应电流（电磁感应原理）。这些带感应电流的罢了子导体在产场中便会发生运动（电流的效应——电磁力）。由于转子内导体总是对称布置的，因而导体上产生的电磁力正好方向相反，从而形成电磁转矩，使转子转动起来。由于转子导体中的电流是定子旋转磁场感应产生的，因此也称感应电动机。又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速，所以又称为异步电动机。 
３、变压器为什么不能使直流电变压？ 
答：变压器能够改变电压的条件是，原边施以交流电势产生交变磁通，交变磁通将在副边产生感应电势，感应电势的大小与磁通的变化率成正比。当变压器以直流电通入时，因电流大小和方向均不变，铁芯中无交变磁通，即磁通恒定，磁通变化率为零，故感应电势也为零。这时，全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内，使电流非常之大，造成近似短路的现象。 
而交流电是交替变化的，当初级绕组通入交流电时，铁芯内产生的磁通也随着变化，于是次级圈数大于初级时，就能升高电压；反之，次级圈数小于初级时就能降压。因直流电的大小和方向不随时间变化，所以恒定直流电通入初级绕组，其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的，就不能在次级绕组内感应出电势，所以不起变压作用。 
４、电动机与机械之间有哪些传动方式？ 
         答：①、靠背轮式直接传动；②、皮带传动；③、齿轮传动；④、蜗杆传动；⑤、链传动；⑥、摩擦轮传动。 
５、运行中的变压器应做哪些巡视检查？ 
         答：①、声音是否正常；②、检查变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常；③、变压器的电流和温度是否超过允许值；④、变压器套管是否清洁，有无破损裂纹和放电痕迹；⑤、变压器接地是否良好。 
６、变压器干燥处理的方法有哪些？ 
         答：①、感应加热法； 
         ②、热风干燥法； 
         ③、烘箱干燥法。 
７、怎样做电动机空载试验？ 
         答：试验前，对电机进行检查，无问题后，通入三相电源，使电动机在不拖负载的情况下空转。而后要检查运转的音响，轴承运转情况和三相电流，一般大容量高转速电动机的空载电流为其额定电流的 20~35% 小容量低转速电动机的空载电流为其额定电流的 35~50% 空载电流不可过大和过小而且要三相平衡，空载试验的时间应不小于 1 小时，同时还应测量电动机温升，其温升按绝缘等级不得超过允许限度。 ８、怎样做电动机短路试验？ 
         答：短路试验是用制动设备，将其电动机转子固定不转，将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高。当电流达到电动机的额定电流时即停止升压，这时的电压称为短路电压。额定电压为 380  伏的电动机它的短路电压一般在 75~90 伏之间。 
           短路电压过高表示漏抗太大。 
           短路电压过低表示漏抗太小。这两者对电动机正常运行都是不利的。 
９、变压器大修有哪些内容？ 
         答：①、吊出器身，检修器、身（铁芯、线圈、分接开关及引线）；②、检修项盖、储油柜、安全气道、热管油门及套管；③、检修冷却装置及滤油装置；④、滤油或换油，必要时干燥处理；⑤、检修控制和测量仪表、信号和保护装置；⑥、清理外壳，必要时油漆；⑦、装配并进行规定的测量和试验。 
10 、绕线型异步电动机和鼠笼型异步电动机相比，它具有哪些优点？ 
         答：绕线型异步电动机优点是可以通过集电环和电刷，在转子回路中串入外加电阻，以改善起动性能并可改变外加电阻在一定范围内调节转速。但绕线型，比鼠笼型异步电动机结构复杂，价格较贵运行的可靠性也较差。 
11 、电机安装完毕后在试车时，若发现振动超过规定值的数值，应从哪些去打原因？ 
答：①、转子平衡未核好；②、转子平衡快松动；③、转轴弯曲变形；④、联轴器中心未核正；⑤、底装螺钉松动；⑥、安装地基不平或不坚实。 
12 、电机运转时，轴承温度过高，应从哪些方面找原因？ 
         答：①、润滑酯牌号不合适；②、润滑酯质量不好或变质；③、轴承室中润滑脂过多或过少；④、润滑脂中夹有杂物；⑤、转动部分与静止部分相擦；⑥、轴承走内圈或走外圈；⑦、轴承型号不对或质量不好；⑧、联轴器不对中；⑨、皮带拉得太紧；⑩、电机振动过大。 
13 、电机转子为什么要较平衡？哪类电机的转子可以只核静平衡？ 
         答：电机转子在生产过程中，由于各种因数的影响（如材料不均匀铸件的气孔或缩孔，零件重量的误差及加工误差等）会引起转子重量上的不平衡，因此转子在装配完成后要校平衡。六极以上的电机或额定转速为 1000 转 / 分及以下的电机）其转子可以只校静平衡，其它的电机转子需校动平衡。 
14 、电焊机在使用前应注意哪些事项？ 
         答：新的或长久未用的电焊机，常由于受潮使绕组间、绕组与机壳间的绝缘电阻大幅度降低，在开始使用时容易发生短路和接地，造成设备和人身事故。因此在使用前应用摇表检查其绝缘电阻是否合格。 
         启动新电焊机前，应检查电气系统接触器部分是否良好，认为正常后，可在空载下启动试运行。证明无电气隐患时，方可在负载情况下试运行，最后才能投入正常运行。 
         直流电焊机应按规定方向旋转，对于带有通风机的要注意风机旋转方向是否正确，应使用由上方吹出。以达到冷却电焊机的目的。 
15 、中小容量异步电动机一般都有哪些保护？ 
         答：①、短路保护：一般熔断器就是短路保护装置；②、失压保护：磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关，自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置，以便在上述两种情况下对电动机的起过载保护作用；③、过载保护：热继电器就是电动机的过载保护装置。 16 、在异步电动机运行维护工作中应注意些什么？ 
         答：①、电动机周围应保持清洁；②、用仪表检查电源电压和电流的变化情况，一般电动机允许电压波动为定电压的± 5% ，三相电压之差不得大于 5% ，各相电流不平衡值不得超过 10% 并要注意判断是否缺相运行；③、定期检查电动机的温升，常用温度计测量温升，应注意温升不得超过最大允许值；④、监听轴承有无异常杂音，密封要良好，并要定期更换润滑油，其换油周期，一般滑动轴承为 1000 小时，滚动轴承 500 小时；⑤、注意电动机音响、气味、振动情况及传动装置情况。正常运行时，电动机应音响均匀，无杂音和特殊叫声。 
17 、怎样正确地拆修异步电动机？ 
答；在拆修电动机前应做好各种准备工作，如所用工具，拆卸前的检查工作和记录工作。 
         拆卸电动机步骤：①、拆卸皮带轮或连轴卷，在拆卸皮带轮和连轴器前应做好标记，在安装时应先除锈，清洁干净后方可复位；②、拆卸端盖：先取下轴承盖，再取端盖，并做好前后盖的标记，安装时应按标记复位；③、拆卸转子：在定转子之间应垫上耐磨的厚纸防止损伤定子绕组，若转子很重，可用起重设备安装转子时先检查定子内是否有杂物，然后先将轴伸端端盖装上，再将转子连同风扇及后盖一起装入。 
18 、怎样从异步电动机的不正常振动和声音中判断故障原因？ 
         答：异步电动机产生不正常的振动和异常音响主要有机械和电磁两方面的原因。 
        机械方面的原因：①、电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动，造成风叶与风叶盖相碰，它所产生的声音随着碰击声的轻重，时大时小；②、由于思承磨损或轴不当，造成电动机转子偏心严重时将使定、转子相擦，使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声；③、电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢，因而电动机在电磁转矩作用下产生不正常的振动；④、长期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成于磨运行或轴承中钢珠损坏，因而使电动机轴承室内发出异常的咝咝声或咕噜声。 
         电磁方面原因：①、正常运行的电动机突然出现异常音响，在带负载运行时转速明显下降，发出低沿的吼声，可能是三相电流不平衡，负载过重或单相运行；②、正常运行的电动机，如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断条则电动机会发出时高时低的翁翁声。机身也随之振动。 
19 、异步电动机的轴承温度超过机壳温度是什么回事？ 
         答：①、电机轴承因长期缺油运行，磨擦损耗加剧使轴承过热。另外，电动机正常运行时，加油过多或过稠也会引起轴承过热；②、在更换润滑时，由于润滑油中混入了硬粒杂质或轴承清洗不平净，使轴承磨损加剧而过热，甚至可能损坏轴承；③、由于装配不当，固定端盖螺丝松紧程度不一，造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡。使轴承转动不灵活，带上负载后使摩擦加剧而发热；④、皮带过紧或电动机与被带机械轴中心不在同一直线上，因而会使轴承负载增加而发热；⑤、轴承选用不当或质量差，例如轴承内外圈锈蚀，个别钢珠不圆等；⑥、运行中电动机轴承已损坏，造成轴承过热。 
20 、为什么鼠笼式异步电动转子绕组对地不需绝缘而绕线式异步电动机转子绕组对地则必须绝缘？ 
         答：鼠笼转子可看成一个多相绕组，其相数等于一对张极的导条数，每相匝数等于 1/2 匝，由于每相转子感应电势一般都很小，加及硅钢片电阻运大于铜或铝的电阻，所以绝大部分电流从导体流过，不同对地绝缘。绕线式转子绕组中，相数和定子绕组相同，每相的匝数也较多，根据公式 E 2 =4.44K 2 f 2 W 2 ψ可知绕线式转子每相感应电势很大，这时若对地不绝缘就会产生对地短路甚至烧毁电表。 
21 、怎样修理异步电动机转子轴的一般故障？ 
         答：①、轴弯曲：电动机运行中如果发现轴伸出端子有跳动的现象，则说明轴正弯曲，轴弯曲严重时，会发生定子、转子间互相摩擦的现象，发现轴弯曲后，应将转子取出并根据具体情况加以校正；②、轴的铁芯档磨损：由于电动机长时间运行有时会使轴的铁松档和铁芯松动，而且轴又未流滚过花。在这种情况下，应考虑在配合部分滚花。如果下芯在轴上有位移的可能，则应在两端的轴上开一个环形槽，再放入两个弧形键，并与轴焊在一起；③、轴径磨损：轴承折卸多次，会使轴径磨损，一般可在径处滚花处理。如果磨损严重，也可在轴径处电焊堆积一层，再用车床加工并要求尺寸；④、轴裂纹：如果轴子横向裂纹不超过直径的 10~15% 纵向裂纹不超过轴长的 10% ，可用电焊进行修补后继续使用。如果轴裂纹损坏严重或断裂就必须更换新轴。 
22 、交流接触器频繁操作时为什么过热？ 
         答：交流接触器起动时，由于铁芯和衔铁之间的空隙大，电抗小，可以通过线圈的激磁电流很大，往往大于工作电流的十几倍，如频繁起动，使激磁线圈通过很大的起动电流，因而引起线圈产生过热现象，严重时会将线圈烧毁。 
23 、引进盘柜的控制电缆有何规定？ 
         答：①、引进盘柜电缆排列整齐，不交叉，并应固定，不使所有的端子板受应力；②、装电缆不应进入盘柜内，钢带切断处应扎紧；③、用于晶体管保护，控制等的控制电缆，使用屏蔽电缆时，其屏蔽应接地，如不采用屏蔽电缆时，则其备用芯线应有一根接地；④、橡胶绝缘线应外套绝缘管保护；⑤、盘柜的电缆芯线、横平竖直，不交叉，备用芯线留有适当余地。 
24 、电缆穿入电缆管时有哪些规定？ 
         答：敷设电缆时，若需将电缆穿入电缆管时应符合下列规定：①、铠装电缆与铅包电缆不得穿入同一管内；②、一极电缆管只允许穿入一根电力电缆；③、电力电缆与控制电缆不得穿入同一管内；④、裸铅包电缆穿管时，应将电缆穿入段用麻或其它柔软材料保护，穿送外不得用力过猛。 
25 、硬母线怎样连接？ 
         答：硬母线一般采用压接或焊接。压接是用螺丝将母线压接起来，便于改装和拆卸。焊接是用电焊或气焊连接，多用于不需拆卸的地方。不得采用锡焊绑接。 
26 、在什么情况下，应将电缆加上穿管保护？管子直径怎样选择？ 
         答：在下列地点要管：①、电缆引入引出建筑物，隧道处，楼板及主要墙壁；②、引出地面两米高，地下 250mm 深；③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者；④、电缆与道路，电车轨道和铁路交叉时；⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 
         选择管径时，内径要比外径大 50 ％。 
27 、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的？ 
答：母线的相序排列（观察者从设备正面所见）原则如下： 
         从左到右排列时，左侧为Ａ相，中间为Ｂ相，右侧为Ｃ相。 从上到下排列时，上侧为Ａ相，中间为Ｂ相，下侧为Ｃ相。 
         从远至近排列时，远为Ａ相，中间为Ｂ相，近为Ｃ相。 
         涂色：Ａ－黄色，Ｂ－绿色，Ｃ－红色，中性线不接地紫色，正极－褚色，负极－兰色，接地线－黑色。 
28 、高压隔离开关的每一极用两个刀片有什么好处？ 
         答：根据电磁学原理，两根平行导体流过同一方向电流时，会产生互相靠拢的电磁力，其力的大小与平行之间的距离和电流有关，由于开关所控制操作的电路，发生故障时，刀片会流过很大的电流，使两个刀片以很大的压力紧紧地夹往固定触头，这样刀片就不会因振动而脱离原位造成事故扩大的危险，另外，由于电磁力的作用，合使刀片（动触头）与固定触头之间接触紧密，接触电阻减少，故不致因故障电流流过而造成触头熔焊现象。 
        29 、户内电缆头引出线的绝缘包扎长度是多少？ 
         答：应按需要留取长度，但不得低于： 
         电压（千伏）最小绝缘包扎长度（毫米）１以下 160 
     ３                 210 
     ６                 270 
    10                315 
30 、按爆炸危险场所，该安装何种电气设备？ 
         答：电气线路中所用的接线盒、拉线盒，应符合：①、 Q-1 、 G-1 级均所除本安电路外，均应用隔爆型；②、 Q-2 级场所除本安电路外，应用任意一种防爆类型；③、 Q-3 、 G-2 级场所可用防尘型；④、 Q-1 、 Q-2 级场所除本安电路外，使用的接线盒、拉线盒的级别和组别，不得低于场所内爆炸性混和物的级别和组别；⑤、在各级爆炸危险场所的本安电路，均可使防尘型。 
31 、爆炸危险场所安装防爆挠性管有何规定？ 
         答：防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷，安装时应符合下列要求：①、 Q-1 级、 G-1 级场所使用隔爆型的； Q-2 级场所可使用防爆安全型的；其它各级爆炸场所使用的防尘型的；②、 Q-1 、 Q-2 级场所使用的防爆挠性连接管其级别和组别不应低于场所内爆炸性混合的组别和级别；③、环境温度不应超过± 40 ℃；④、弯曲的半径不应小于管径的５倍。 
32 、对 10k Ｖ变（配）电所的接地有哪些要求？ 
         答：变压器、开关设备和互感器（ PT 、 CP ）的金属外壳，配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求：①、室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线，然后引出户外，与户外接地装置连接；②、接地体应距离变（配）电所墙壁三米以外，接地体长度为 2.5 米，两根接地体间距离以５米为宜；③、接地网形式以闭合环路式为好，如接地电阻不能满足要求时，可以附加外引式接地体；④、整个接地网的接地电阻不应大于４欧。33 、怎样连接不同截面，不同金属的电缆芯线？ 
         答：连接不同金属，不同截面的电缆时，应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接，应选用与缆芯导体相同的金属材料，按照相接的两极芯线截面加工专用连接管，然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时，如铜和铝相连接，由于两种金属标准电极位相差较大（铜为＋ 0.345 伏，铝为 -1.67 伏）会产生接触电势差。当有电解质存在时，将形成以铝为负极，铜为正极的原电池，使铝产生电化腐蚀，从而增大接触电阻，所以连接两种不同金属电缆时，除应满足接触电阻要求外，还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。 
34 、防爆电气设备竣工验收时，应详细验收什么项目？ 
         答：防爆电气设备竣工验收时，必须注重以下几点：①、验明“防爆合格证号”；②、防爆电气设备应在类型、组别、纸别，符合设计；③、防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固，且固定螺栓和防松装置应齐全；④、防爆充油电气设备，油箱等不应渗漏油，油面高度符合要求；⑤、电气设备多余的进线口，应按规定作好密封；⑥、电气线路的密封装置的安装应符合规定； 
⑦、安全火花型电气设备的配线工程，其线路走向标高应符合设计，线路应有天兰色标志；⑧、电气装置的接地或接零，应符合规定，防静电接地，应符合设计要求。 
35 、成套手车柜的安装应符合什么规定？ 
         答：①、手车推拉灵活轻便，无卡阻碰撞现象；②、动静触头中心一致，接触紧密，手在推入工作位置，符合产品要求；③、二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠；④、机械闭锁装置应动作准确可靠；⑤、柜内照明齐全；⑥、安全隔板开关灵活，随手车柜的进出而相应动作；⑦、柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出，并牢牢固定；⑧、手车与柜体间的接地触头，应接触紧密，手车推入柜内时，其接地触头应比主触头早接通，拉出时相反。 
36 、配电盘（柜）安装前的准备工作？ 
         答：①、配电盘的安装应在室内粉刷完毕，基础达到要求强度，清扫干净后进行；②、配电盘在安装前应进行检查验收，查核配电盘的型号，盘内的电器元件是否符合要求，有无机械损伤；③、基础型钢应配合土建下好埋件，基础型钢顶面应高出地平面 1020mm ，同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的 1/1000 最大水平误差不应超过 5mm ，小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。 
37 、怎样修理异步电动机转轴的一般故障？ 
         答：①、转弯曲：将转子取出并根据具体情况加以校正；②、轴的铁芯档磨损：则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽，再放入两个弧形键并与轴焊在一起；③、轴颈磨损：一般可在轴颈处落花处理。如果磨损严重，也可在轴颈处用电焊堆积一层，再用车床加工至要求尺寸。④、轴裂纹：较严重应更换处理。