站内设施之间的防火距离（m）检查表

站内设施之间的防火距离（m）

| 项 目 | 距 离 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 实测值 |
| 埋地罐与埋地油罐 | 0.5 |  |
| 埋地油罐与站房 | 4 |  |
| 埋地油罐与燃煤锅炉房 | 18.5 |  |
| 埋地油罐与燃油热水炉 | 8 |  |
| 埋地油罐与变配电室 | 5 |  |
| 埋地油罐与站围墙 | 3 |  |
| 埋地油罐与其他建筑物 | 5 |  |
| 通气管管口与卸油点 | 3 |  |
| 通气管管口与站房 | 4 |  |
| 通气管管口与燃煤锅炉房 | 18.5 |  |
| 通气管管口与燃油热水炉 | 8 |  |
| 通气管管口与变配电室 | 5 |  |
| 通气管管口与道路 | 3 |  |
| 通气管管口与站区围墙 | 3 |  |
| 通气管管口与其他建筑物 | 10 |  |
| 密闭卸油点与燃油热水炉 | 6 |  |
| 密闭卸油点与变配电室 | 15 |  |
| 密闭卸油点与其他建筑物 | 10 |  |
| 加油机与站房 | 5 |  |
| 加油机与燃煤锅炉房 | 6 |  |
| 加油机与燃油热水炉 | 5 |  |
| 加油机与变配电室 | 6 |  |
| 加油机与其他建筑物 | 6 |  |