加油站安全评价现场检查表

| 目 的 | 检查内容 |  | 类别 | 事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a． 安 全 管 理 | 1．加油站的管理制度 | 有健全的安全管理制度： ①有各级各类人员的安全责任制②安全管理（包括防火、动火、检修）制度③教育培训④建立安全检查制度⑤设备安全管理制度⑥各岗位操作制度 |  |  |  |
|  | 2．从业人员资格 | ①单位主要负责人安全管理人员经培训考核合格，取得上岗资格 |  |  |  |
|  |  | ②其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格 |  |  |  |
|  |  | ③特种作业人员经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格 |  |  |  |
|  | 3．安全管理组织 | 有安全管理组织，配备专职（兼职）安全管理人员 |  |  |  |
|  | 4．消防资料 | 加油站内所有建筑物及设施应经公安消防部门验收合格 |  |  |  |
|  | 5.应急事故救援预案 | 建立事故应急救援预案，最基本内容包括：①基本情况②可能事故及其危险、危害程度（范围）的预测③应急救援组织和职责④报警与通讯⑤现场抢救⑥条件保障⑦培训和演练 |  |  |  |
| b. 经 营 和 储 存 场 所 | 1.在城市建成区内不应建一级加油站 |  |  |  |  |
|  | 2．加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离不应小于表4.0.4的规定 |  |  |  |  |
|  | 3.加油站站内设施之间的防火距离不应小于表5.0.8的规定 |  |  |  |  |
|  | 4. 总 平 面 布 置 | ①加油站的围墙设置应符合GB50156-2002中的5.0.1 的规定 |  |  |  |
|  |  | ②车辆入口与出口应分别设置 |  |  |  |
|  |  | ③站内单车道宽度不应小于6m,站内道路转弯半径不宜小于9m，道路坡度不应大于6％且宜坡向站外 |  |  |  |
|  |  | ④站内道路路面不应采用沥青路面 |  |  |  |
|  |  | ⑤加油岛的设计符合规范GB50156-2002第5.0.5的要求 |  |  |  |
|  |  | ⑥加油场地及加油岛宜设置非燃烧材料的罩棚，有效高度不应小于４.5m不得采用燃烧体建造 |  |  |  |
| C． 经 营 储 存 条 件 | 1. 储 油 罐 | ①加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内 |  |  |  |
|  |  | ②油罐的人孔应设操作井，油罐的各接合管应设在油罐的顶部；进油管应向下伸至罐内距罐底0.2m |  |  |  |
|  |  | ③加油站的储油罐应采用卧式钢制油罐，钢板标准规格厚度不应小于5mm |  |  |  |
|  |  | ④油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐蚀绝缘保护层 |  |  |  |
|  |  | ⑤油罐的量油孔应设带锁的量油帽 |  |  |  |
|  |  | ⑥油罐顶部覆土不小于0.5m周围加填沙子或细土厚度应不少于0.3m |  |  |  |
|  |  | ⑦对建在水源保护区内以及建在地下建筑物上方的埋地油罐，应采取防渗漏扩散保护措施，并应设置渗漏设施。 |  |  |  |
|  |  | ⑧当油罐受地下水作用有上浮的可能时应采取防止油罐上浮的措施 |  |  |  |
|  | 2． 油 管 线 | ①油罐卸油必须采用密闭卸油方式 |  |  |  |
|  |  | ②汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置，管口应高出地面4m以上，沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管口，应高出建筑物顶1.5m，通气管的公称直径不应小于50mm，并应安装阻火器。采用卸油油气回收系统时通气管管口距离围墙不应小于2m，汽油通气管管口应安装机械呼吸阀 |  |  |  |
|  |  | ③卸油软管、油气回收软管应采用导静电耐油软管，软管公称直径不应小于50mm |  |  |  |
|  |  | ④加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等建筑物；当油品管道与管沟、电缆沟、排水沟交叉时，应采取相应的防渗漏措施 |  |  |  |
|  |  | ⑤埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储藏腐蚀控制工程设计规范》SY007的有关规定，并应采用不低 于加强级的防腐绝缘保护层 |  |  |  |
|  |  | ⑥采用卸油油气回收系统时应满足规范GB50156-2002中的6.2.3的要求 |  |  |  |
|  | 3． 加 油 机 | ①加油机不得设在室内 |  |  |  |
|  |  | ②自吸式加油机应按加油品种单独设置进油管 |  |  |  |
|  | 4． 供 配 电 | ①一、二级加油站消防泵房、罩棚、营业室，均应设事故照明 |  |  |  |
|  |  | ②加油站设置的小型内燃发电机，其内燃机的排烟口应安装阻火器；排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定： a.排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m b. 排烟口高出地面4.5m以上时不应小于3m |  |  |  |
|  |  | ③当采用电缆沟敷设电缆时,电缆沟内必须充沙填实;电缆不得与油品管道、热力管道敷设在同一沟内 |  |  |  |
|  |  | ④加油加气站内爆炸危险区域的等级划分应按附录B确定;爆炸区域内的电气设备选型、安装、电力线敷设等,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50038的规定 |  |  |  |
|  |  | ⑤加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具,可选用非防爆型,罩棚下灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具 |  |  |  |
|  | 5. 防 雷 | ①埋地油罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地 |  |  |  |
|  |  | ②油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处 |  |  |  |
|  |  | ③当加油加气站的站房和罩棚需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护 |  |  |  |
|  |  | ④加油加气站的信息系统应采用铠装电线或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地 |  |  |  |
|  | 6. 防 静 电 | ①地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30Ω |  |  |  |
|  |  | ② 加油加气站的汽油罐车和液化车石油气罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置 |  |  |  |
|  |  | ③加油加气站的汽油罐车和液化石油气和天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处应采用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，非腐蚀环境下，可不跨接。 |  |  |  |
|  |  | ④防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω |  |  |  |
|  |  | ⑤防雷、防静电装置应有资质部门出具的检测报告 |  |  |  |
|  | 7. 采 暖 通 风. | 设置在站房内的热水锅炉间设耐火极限不低于3h的隔墙与其他房间隔开；锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上、且应采取防止火星外逸的有效措施 |  |  |  |
|  | 8. 建 筑 物 | ①加油站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级 |  |  |  |
|  |  | ②加油加气站内不得建经营性的住宿、餐饮忽然娱乐等设施 |  |  |  |
|  | 9. 绿 化 | 加油加气站内不得种植油性植物 |  |  |  |
| d. 消 防 及 排 水 | 1.每两台加油机设4 kg手提式干粉灭火器和一只6L泡沫灭火器，加油机不足2台按2台计 |  |  |  |  |