## Sheet1
被检查部门：印花部--锅炉房 |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 检查员：
检查日期/ |  | 时间:
序 | 检查 | 检查标准 | 检查结果 | 整改措施 | 限定完成 | 部门负责人 | 整改结果 | 复查员
号 | 内容 |  |  |  | 整改日期 | 签名
1 | 证 | 锅炉有质量合格证,使用许可证、年检合格证、强度计算
| 书 | 书、安装使用说明书,司炉工持国家规定颁发的特种作业操作证
2 | 安 | 每台锅炉至少装2个安全阀(不包括省煤器安全阀),安全阀铅直安装,
| 全 | 并安装在锅炉的最高位置,保证排气畅通,排气管上不允许装设阀门
| 阀 | 省煤器安全阀上装排水管,并通至安全地点,在用锅炉的安全阀每年
至少检验一次,检验后加铅封.
3 | 水 | 每台蒸气锅炉至少装两个水位表，并全部使用水位表装在便于观
| 位 | 察的地方,水位表有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标
| 表 | 示(红杠),水位表的下部可见边缘比最低安全水位至少低25mm,上部
可见边缘比最高安全水位至少高25mm,正常水位在水位表中间,水
位表与锅筒之间的汽水连接管上装有阀门,锅炉运行进阀门必须处
于全开位置.
4 | 压 | 压力表设在便于观察和吹洗的位置,并防止受到高温、冰冻、和震动
| 力 | 的影响.压力表与筒体之间的连接管上装有三通阀门,以便吹洗管路
| 表 | 、卸换、校验压力表,蒸汽空间设置的压力表还应有存水弯管,三通
阀门应装在压力表与存水弯管之间.
5 | 联 | 蒸汽锅炉超压联锁保护：锅炉内实际压力超过设定的压力表时,炉
| 锁 | 排自动停止运转,降低气压,且炉前指示灯亮并响铃报警.
| 保 | 蒸汽锅炉低水位联锁保护：水位表的实际水位低于最低安全水位
| 护 | 线时,锅炉炉排和鼓、引风机立即停止转动，且炉前指示灯亮并响
| 装 | 铃报警.热水锅炉联锁保护：当泵房突然停电时,由电压继电器传给
| 置 | 锅炉房,强制锅炉炉排、鼓、引风机停止转动，即锅炉停止运行.
6 | 各 | 锅炉炉墙无漏烟、无漏风现象，负压燃烧炉体无松动、腐蚀、变
| 部 | 形烟、风、汽、管道、阀门无泄漏、受热面无变形、过热现象、
| 状 | 扶梯、走台符合要求,各种温度、压力仪表完好、可靠、炉排运转
| 态 | 正常，无刮卡现象,燃烧正常,无结焦、风眼现象,锅炉系统各阀门开
关灵活.
被检查部门：印花部--锅炉房 |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 检查员：
检查日期/ |  | 时间:
序 | 检查 | 检查标准 | 检查结果 | 整改措施 | 限定完成 | 部门负责人 | 整改结果 | 复查员
号 | 内容 |  |  |  | 整改日期 | 签名
7 | 按时 | 按时排污使水质硬度不超标每班至少冲洗一次水位表,不得形成假
| 排污 | 水位.
冲洗
水位表
8 | 运行 | 规范,填写认真,数据准确
记录
9 | 给 | 锅炉给水设备必须完好、可靠,必须配有备用泵,备用泵必须达到随
| 水 | 时可以使用的状态蒸汽锅炉自动上水装置必须灵敏\可靠蒸汽锅炉
| 设 | 供水备用电源必须随时有电,能接通使用
备
10 | 水处 | 钠离子交换器、盐泵、给水处理系统必须正常投入使用
| 理设 | 水质分析化验项目齐全,每天进行一次硬度和PH值化验,保证水
| 施和 | 质合格
化验
仪器
11 | 照 | 锅炉房各处均有照明
明
12 | 锅炉房 | 安全防护装置齐全、可靠,运转正常
各部设
备状态
13 | 环 | 锅炉无漏烟现象
| 境 | 地面、门窗、设备及用具做到定时清扫,整齐清洁