附件1

加油站安全检查表（试行）

一、基本条件

| 项目 | 检 查 内 容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 证明文件 | 1、有工商行政管理部门核发的营业执照或企业名称预先核准通知书。 |  |  |
|  | 2、有经营和储存场所建筑物消防安全验收文件或其他消防方面的证件。 |  |  |
|  | 3、有经营储存场所、设施产权或租赁证明文件。租赁储存场所、设施且委托出租方进行管理的，有与出租方签订的安全管理协议。 |  |  |
|  | 4、有省级商业部门颁发的成品油零售经营批准证书或批准文件。 |  |  |
|  | 5、证明文件的名称、地址一致，符合《辽宁省危险化学品经营许可证颁发管理实施细则》（辽安监发[2006]15号）的有关要求。 |  |  |

二、安全管理

| 项目 | 检 查 内 容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理职责 | 1、主要负责人安全职责。 |  |  |
|  | 2、安全管理人员安全职责。 |  |  |
|  | 3、岗位安全职责。 |  |  |
| 安全管理制度 | 1、安全教育培训制度。 |  |  |
|  | 2、安全检查和值班制度。 |  |  |
|  | 3、设备管理和维护制度。 |  |  |
|  | 4、消防安全管理制度。 |  |  |
|  | 5、事故管理制度。 |  |  |
|  | 6、安全档案管理制度。 |  |  |
|  | 7、重大危险源管理制度。 |  |  |
|  | 8、加油站进出车辆、人员管理制度。 |  |  |
|  | 9、加油站接卸油管理制度。 |  |  |
|  | 10、储油罐区、锅炉房等重点部位管理制度。 |  |  |
| 安全操作 规程 | 1、接卸油作业操作规程。 |  |  |
|  | 2、加油作业操作规程。 |  |  |
|  | 3、计量作业操作规程。 |  |  |
| 安全管理 组织 | 1、设立安全管理机构或配备专职安全管理人员。 |  |  |
| 应急救援措施 | 1、建立应急救援组织，制定事故应急救援预案。 |  |  |
|  | 2、预案编制符合《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》（安监管危化字[2004]43号）的要求。 |  |  |
|  | 3、定期组织预案演练并进行记录。 |  |  |
| 从业 人员 资格 | 1、主要负责人安全资格证书。 |  |  |
|  | 2、安全管理人员安全资格证书。 |  |  |
|  | 3、特种作业人员操作资格证书。 |  |  |
|  | 4、其他从业人员培训合格证明。 |  |  |

三、总图布置

| 项目 | 检 查 内 容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站址选择 | 1、加油站的设置及等级划分符合GB50156表3.0.3的规定。 |  |  |
|  | 2、一级加油站不在城市建成区内。 |  |  |
|  | 3、加油站的工艺设施与站外建构筑物的防火距离符合GB50156表4.0.4的规定（详见附表1）。 |  |  |
|  | 4、按原《小型石油库及汽车加油站设计规范》（GB50156—92）建设的加油站在改造时，若经增加油气回收系统，其油罐、通气管管口和加油机与站外建、构筑物的防火距离仍不能满足要求时，则加油站的汽油罐加装阻隔防爆装置。阻隔防爆装置的选用和安装，符合《汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》AQ3001的规定。 |  |  |
| 平面布置 平面布置 | 1、加油站内设施之间的防火距离，符合GB50156表5.0.8规定。 |  |  |
|  | 2、车辆入口和出口分开设置。 |  |  |
|  | 3、加油站的围墙设置符合下列规定： ①加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于GB50156表4.0.4中的防火距离的1.5倍时，相邻一侧设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。 ②加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于表4.0.4中的防火距离的1.5倍，且大于25m时，相邻一侧设置隔离墙。 ③面向进、出口道路的一侧设置非实体围墙或开敞。 |  |  |
|  | 4、站区内停车场和道路符合下列规定： ①单车道宽度不小于3.5m，双车道宽度不小于6m。 ②道路坡度不大于6%。 ③站内停车场和道路路面不采用沥青路面。 |  |  |
|  | 5、加油岛及汽车加油场地设置的罩棚采用非燃烧材料制作，其有效高度不小于4.5m。 |  |  |
|  | 6、加油岛符合下列规定： ①加油岛高出停车场的地坪0.15～0.2m。 ②加油岛的宽度不小于1.2m。 ③加油岛上的罩棚支柱距岛端部，不小于0.6m。 |  |  |
| 暖通 建筑绿化 暖通 建筑绿化 | 1、设置在站房内的热水锅炉间，符合下列要求： ①锅炉间设耐火极限不低于3h的隔墙与其它房间隔开。 ②当采用燃煤锅炉时，锅炉烟囱出口高出屋顶2m及以上，且采取防止火星外逸的有效措施。 ③当采用燃气热水器采暖时，热水器设有排烟系统和熄火保护等安全装置。 |  |  |
|  | 2、加油站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其它部分不采用燃烧体建造。 |  |  |
|  | 3、当加油站室内外采暖管道采用管沟敷设时，管沟充沙填实，进出建筑物处采取隔断措施。 |  |  |
|  | 4、加油站内，爆炸危险区域内房间的地坪采用不发火花地面。 |  |  |
|  | 5、加油站内不建经营性的住宿、餐饮、娱乐等设施。 |  |  |
|  | 6、加油站内，爆炸危险区域内的房间采取通风措施，并符合下列规定： ①采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间按每小时换气15次计算，在工艺设备非工作期间按每小时换气5次计算。 ②采用自然通风时，通风口总面积不小于300cm2/m2（地面），通风口不少于2个，且靠近可燃气体积聚的部位设置。 |  |  |
|  | 7、燃煤锅炉房、燃煤厨房与站房合建时，单独设对外入口，与站房之间的隔墙为防火墙。 |  |  |
|  | 8、加油站内没有地下和半地下室建筑。 |  |  |
|  | 9、位于爆炸危险区域的操作井、排水井采取防渗漏和防火花的措施。 |  |  |
|  | 10、加油站内不种植油性植物。 |  |  |
| 消防设施及给排水 | 1、加油站的灭火器材配置符合下列规定（详见附表2）： ①每2台加油机设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算。 ②地下储罐设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，分别设置。 ③一、二级加油站配置灭火毯5块，沙子2m3；三级加油站配置灭火毯2块，沙子2m3。 ④其余建筑的灭火器材配置符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的规定。 |  |  |
|  | 2、加油站的排水符合下列规定： ①当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前，设置水封装置。 ②排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内分别设水封井。水封井的水封高度不小于0.25m；水封井设沉泥段，沉泥段高度不小于0.25m。 ③清洗油罐的污水集中收集处理，不直接进入排水管道。 ④排出站外的污水符合国家有关的污水排放标准。 ⑤加油站不采用暗沟排水。 |  |  |
| 安全标志 | 1、有禁火、禁烟、禁用移动通讯工具等安全标志。 |  |  |
|  | 2、有进、出口及限速、限高、车道指示等交通标志。 |  |  |

四、工艺及设施

| 项目 | 检 查 内 容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油 罐 | 1、储油罐采用卧式油罐，能满足在所受外压作用下的强度要求，并有良好的防腐蚀性能和导静电性能。钢质油罐所采用的钢板的厚度不小于5mm。 |  |  |
|  | 2、汽油罐和柴油罐埋地设置，不设在室内或地下室内。 |  |  |
|  | 3、油罐的外表面防腐符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY007的有关规定，并采用不低于加强级的防腐 绝缘保护层。 |  |  |
|  | 4、当油罐受地下水或雨水作用有上浮可能时，采取防止油罐上浮的措施。 |  |  |
|  | 5、油罐的人孔，设操作井。 |  |  |
|  | 6、油罐顶部覆土厚度不小于0.5m。油罐的周围，回填干净的沙子或细土，其厚度不小于0.3m。 |  |  |
|  | 7、建在水源保护区内以及建在地下建筑物上方的埋地油罐，采取防渗漏扩散的保护措施，并设置渗漏检测设施。 |  |  |
|  | 8、油罐的各接合管，设在油罐的顶部。 |  |  |
|  | 9、油罐的进油管，向下伸至罐内距罐底0.2m处。 |  |  |
|  | 10、当采用自吸式加油机时，油罐内出油管的底端设底阀。 |  |  |
|  | 11、油罐的量油孔设带锁的量油帽。 |  |  |
| 工艺系统 工艺系统 | 1、油罐车卸油采用密闭卸油方式。 |  |  |
|  | 2、加油机不设在室内。 |  |  |
|  | 3、当采用自吸式加油机时，每台加油机按加油品种单独设置进油管。 |  |  |
|  | 4、当采用卸油油气回收系统时，符合下列规定： ①油罐车上的油气回收管道接口，装设手动阀门。 ②密闭卸油管道的各操作接口处，设快速接头及闷盖。 ③油罐设带有高液位报警功能的液位计。 |  |  |
|  | 5、当加油站的固定工艺管道采用钢管时，埋地钢管的连接采用焊接。 |  |  |
|  | 6、油罐车卸油时用的连通软管、油气回收连通软管，采用导静电耐油软管且软管的公称直径不小于50mm。 |  |  |
|  | 7、加油站内的工艺管道埋地敷设，且不穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电缆和排水沟相交叉时，采取相应的防渗漏措施。 |  |  |
|  | 8、与油罐相连通的进油管、通气管横管，以及油气回收管，均坡向油罐，其坡度不小于2‰。 |  |  |
|  | 9、油品管道系统的设计压力不小于0.6Mpa。 |  |  |
|  | 10、埋地工艺管道外表面的防腐设计符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY007的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 |  |  |
|  | 11、油罐通气管的设置，除符合GB50156第5.0.8条的规定外，还符合下列规定： ①汽油罐与柴油罐的通气管，分开设置。 ②管口高出地面4m及以上。 ③沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管管口，高出建筑物的顶面1.5m及以上。 ④当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不小于2m。 ⑤通气管的公称直径不小于50mm。 ⑥通气管管口安装阻火器。 ⑦当采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统时，汽油通气管管口安装机械呼吸阀。 |  |  |
|  | 12、加油站内乙醇汽油设施符合《车用乙醇汽油储运设计规范》的规定。 |  |  |

五、电气装置

| 项目 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供 配 电 供 配 电 | 1、加油站的供电系统设独立的计量装置。 |  |  |
|  | 2、一、二级加油站的消防泵房、罩棚、营业室等处均设有事故照明。 |  |  |
|  | 3、当加油站设置小型内燃发电机组时，内燃机的排烟管口，安装有阻火器；排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离符合下列规定： ①排烟口高出地面4.5m以下时不小于5m。 ②排烟口高出地面4.5m及以上时不小于3m。 |  |  |
|  | 4、电缆穿越行车道部分，穿钢管保护。 |  |  |
|  | 5、当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内充沙填实。电缆不与油品、热力管道敷设在同一沟内。 |  |  |
|  | 6、加油站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 |  |  |
|  | 7、加油站内罩棚下的灯具选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 |  |  |
| 防雷和防静电 防雷和防静电 | 1、油罐进行防雷接地，且接地点不少于两处。 |  |  |
|  | 2、当加油站的防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置时，其接地电阻不大于4Ω。 |  |  |
|  | 3、当加油站的防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不大于10Ω；保护接地电阻不大于4Ω；地上油品管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不大于30Ω。 |  |  |
|  | 4、埋地油罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 |  |  |
|  | 5、当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，采用避雷带（网）保护。 |  |  |
|  | 6、加油站的信息系统采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均接地。 |  |  |
|  | 7、加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，装设与电子器件耐压水平相适的过电压（电涌）保护器。 |  |  |
|  | 8、供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均接地，在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 |  |  |
|  | 9、地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不大于30Ω。 |  |  |
|  | 10、加油站的汽油罐车卸车场地，设罐车卸车时用的防静电接地装置。 |  |  |
|  | 11、在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处采用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。 |  |  |
|  | 12、防静电接地装置的接地电阻不大于100Ω。 |  |  |
|  | 13、防雷防静电装置经检测合格，并处于检测合格有效期内。 |  |  |

说明：

（1）本表适用于加油站（不包括撬装式加油站）经营危险化学品安全评价。

（2）表中“检查记录”栏填写现场实际情况，检查结论为“不符合”的项目必须填写。

（3）表中“结论”栏根据实际检查情况分别填写 “符合”、“不符合”或“无关”，不得空项。

（4）评价机构根据工作需要可自行增加检查项目，但不得删减检查项目。

（5）评价结论符合安全要求的条件是，所有检查项目的检查结论均为“符合”或“无关”。

检 查 结 论 汇 总 表

| 类别 单元 | 总 项 | 符 合 | 不 符 合 | 无关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 证明文件 | 5 |  |  |  |
| 安全管理 | 24 |  |  |  |
| 总图布置 | 24 |  |  |  |
| 工艺设施 | 23 |  |  |  |
| 电气装置 | 20 |  |  |  |
| 合 计 | 96 |  |  |  |

附表1

加油站工艺设施与站外建、构筑物防火距离表

| 序号 | 工艺设施 | 站外建、构筑物 |  |  | 防火距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 方位 | 类别 | 规范要求 | 实际距离 |
| 1 | 油罐 |  |  |  |  |  |
| 2 | 通气管口 |  |  |  |  |  |
| 3 | 加油机 |  |  |  |  |  |

说明：

（1）表中“站外建、构筑物方位”栏填写站外建、构筑物所处位置相对与加油站的方位，如东、东南、西南。

（2）表中“站外建、构筑物类别”栏填写站外建、构筑物按照GB50156表4.0.4 “项目”一栏划分的类别，如重要公共建筑物、一级保护物。

（3）加油站周围所有属于GB50156表4.0.4“项目”一栏规定范围内的站外建、构筑物均应填入本表。

附表2

消 防 器 材 配 置 情 况 表

| 序号 | 地点 | 消防器材名称 | 消防器材数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范要求 | 实际数量 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |