## Sheet1
重大危险源危害因素系列安全检查表 (示范1)
项目：火灾预防安全检查表 |  |  |  | 检查日期：
公司： |  |  |  | 检查者：
序号 | 分类号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |  |  |  | 检查方法 | 备注
|  |  |  | 良好2 | 一般1 | 不好0 | 没有-1 | 合计得分
1 | 1 | 消防管理 | 1.1.制定了消防安全制度和消防安全操作规程
2 |  |  | 1.2.实行了防火责任制,确定本单位部门、岗位的消防安全责任人
3 |  |  | 1.3.消防安全重点单位应建立防火档案，确定消防安全重点部位
4 |  |  | 1.4.有防火巡检制度
5 |  |  | 1.5.已制定灭火和应急疏散预案
6 |  |  | 1.6.员工均具备上岗资格证
7 |  |  | 1.7.有紧急情况警报器，报警音量要足够响，且声音与一般警报不同
8 |  |  | 1.8. 应急灯覆盖各有关地区，且照明时间不少于90分钟
9 |  |  | 1.9. 每月定期检查应急灯
10 |  |  | 1.10. 有火灾应急计划
11 |  |  | 1.11. 每年至少进行 1 次火灾应急演练，并进行效果评估
12 | 2 | 员工防火知识 | 2.1.员工均参加过防火安全教育培训
13 |  |  | 2.2.员工能够做到:懂火灾预防知识,懂单位防火等级,懂灭火技术,会报警,会用灭火器,会扑灭初起火灾
14 |  |  | 2.3.定期参加消防灭火演练
15 | 3 | 消防机房管理 | 3.1.机房内电源配置合理,照明充足
16 |  |  | 3.2.机房内有应急灯
17 |  |  | 3.3.应有“重大危险源管制区”警示牌，宣布“重大危险源名称：消防机房”，并公示其指定安全负责人，有安全操作规程
18 |  |  | 3.4.机房周围和内部没有堆放易燃材料或燃料，并要整齐清洁。
19 |  |  | 3.5.至少有 2 桶灭火器，状况良好，并经常检查
20 |  |  | 3.6.现场醒目公示消防水泵的试运作步骤
21 |  |  | 3.7.现场醒目公示发生紧急情况时的操作步骤
22 | 4 | 消防设备与设施 | 4.1.进行单位规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统
23 |  |  | 4.2.项目完成后应进行消防验收
24 |  |  | 4.3.消防管理要纳入安全管理和设备管理中,设专人负责,建立消防设施台帐
25 |  |  | 4.4.要做到:会维护保养消防设施,冬季要做到消防设施的防冻保温工作
26 | 5 | 疏散通道及标志 | 5.1.消防安全疏散通道、安全出口符合国家法律规定
27 |  |  | 5.2.有明确的疏散指示标志
28 |  |  | 5.3.应急照明系统良好
29 | 6 | 消防水源接口 | 6.1.附近没有阻挡物
30 |  |  | 6.2.必须带盖，盖通过铁链接在接口上
31 |  |  | 6.3.有醒目的显示位置的标识
32 | 7 | 消防柜及消防配件 | 7.1.消防柜门开关方便、灵活
33 |  |  | 7.2.消防柜或消防水喷头附近没有阻挡物
34 |  |  | 7.3.柜内的消防水带和设备处于良好状况
35 |  |  | 7.4.灭火器处于良好状态，可随时使用
36 |  |  | 7.5.灭火器有检查纪录
37 |  |  | 7.6.消防柜旁贴有醒目的操作步骤
38 | 8 | 消防栓 | 8.1.处于完好状态,并定期检验
39 |  |  | 8.2.设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓
40 |  |  | 8.3.室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统
41 |  |  | 8.4.消防电梯前室应设室内消火栓
42 |  |  | 8.5.室内消火栓应设在明显易于取用地点
43 | 9 | 消防水池 | 9.1.水池的容量应满足在火灾延续时间内内外消防用水总量的要求
44 |  |  | 9.2.消防水池的补水时间不超过48h ,缺水地区不超过96h
45 |  |  | 9.3.供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m
46 |  |  | 9.4.消防用水与生产、生活用水合并的水池，应有确保消防用水不作他用的技术设施
47 |  |  | 9.5.寒冷地区的消防水池应有防冻设施
48 | 10 | 灭火器 | 10.1.按消防设计规范的要求配备适当的灭火器,并有固定的摆放位置
49 |  |  | 10.2.按照各种移动式消防器材的使用要求,按期更换药剂,并做好铅封
50 |  |  | 10.3.贴有醒目的操作步骤
51 |  |  | 10.4.灭火器符合燃烧物类别
52 |  |  | 10.5.安装位置方便取用，不超过1.40 米高，没有阻挡物
53 |  |  | 10.6.灭火器状态良好
54 |  |  | 10.7.具有每月定期检查记录
55 | 11 | 消防水泵 | 11.1.阀门、控制柜、水泵和柴油发电机保持完好,做到零部件齐全,随时可使用
56 |  |  | 11.2.机泵运行时不振动、不泄露，出水能满足设计要求
57 |  |  | 11.3.定期进行盘车和机泵润滑，每周试验一次
58 |  |  | 11.4.一组消防水泵的吸水管不应少于两条
59 |  |  | 11.5.设有备用泵，且工作能力不小于一台主要泵
60 |  |  | 11.6.水箱水位控制设备能正常运作
62 |  |  | 11.7.消防水泵应保证在火警后5min开始工作,并在火场断电时仍能正常运转
63 |  |  | 11.8.每周试验，并作记录
64 |  |  | 11.9.建立24小时值班制,做到设专人值班,有专人负责,严格交接班制度
65 |  |  | 11.10.执行预防维修(PM)）
66 | 12 | 厂房消防疏散通道 | 12.1.厂房安全出口一般不少于两个
67 |  |  | 12.2.厂房地下室、半地下室安全出口的数目，不应少于两个。(使用面积不超过50平米,且人数不超过15人时可设一个)
68 |  |  | 12.3.地下室、半地下室如用防火墙分割成几个防火分区时,每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口
69 |  |  | 12.4.厂内最远工作点到外部出口或楼梯的距离,应符合《建筑设计防火规范》3.5.3的规定
70 |  |  | 12.5.厂房内楼层的疏散楼梯、走道、门的宽度，应符合表《建筑设计防火规范》3.5.4的规定。楼梯的最小宽度不小于1.10m
71 |  |  | 12.6.底层外门的总宽度,应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算。疏散门的最小宽度不小于0.90m,疏散走道的宽度不小于1.40m
72 |  |  | 12.7. 甲、乙、丙类厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间
73 |  |  | 12.8.高度超过32m的设有电梯的高层厂房，每个防火分区应设有一台消防电梯
74 | 13 | 民用建筑消防疏散通道 | 13.1.公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目一般不少于两个
75 |  |  | 13.2.九层及九层以下,每层建筑面积不超过500平米的塔式住宅和,每层建筑面积不超过300平米，且每层人数不超过30人的单元式宿舍，可设一个楼梯
76 |  |  | 13.3.地下、半地下建筑内，每个防火分区的安全出口数目不应少于两个（但面积不超过50平米，且人数不超过10人时可设一个）
77 |  |  | 13.4.当地下、半地下建筑内有两个或两个以上的防火分区相邻布置时，每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口
78 |  |  | 13.5.安全出口或疏散出口应分散布置，建筑中相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m
79 |  |  | 13.6.地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间，当必须共用楼梯间时，应在首层与地下或半地下层的出入口处，设置耐火极限不低于两小时的隔墙和乙级防火门隔开，并应有明显标志
80 |  |  | 13.7.疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1m（不超过六层的单元式住宅中一边设有栏杆的疏散楼梯，其最小宽度可不应小于1m）
81 | 14 | 动火作业控制 | 14.1.动火作业前,填报《动火作业审批表》，经授权主管批准后，方可进行下列1.2.--1.11.动火作业前的准备工作
82 |  |  | 14.2.对相关设备停电,上锁进行能量隔离,并在相关空气开关处挂警示牌
83 |  |  | 14.3.避免在易燃物附近进行动火操作。如不可避免，必须采取有隔离屏风或隔离布幔和防止火花践出的防火隔离措施
84 |  |  | 14.4.清理操作区域，使其周围11米范围内无易燃物
85 |  |  | 14.5.动火处与氧气瓶等保持10米以上距离
86 |  |  | 14.6.动火点周围用耐火材料隔离，以防火星飘到其他地方
87 |  |  | 14.7.灭火工具(如灭火器)随时可用,在操作地点至少有两筒灭火器
88 |  |  | 14.8.动火地点空气流动
89 |  |  | 14.9.在动火地点有动火警示牌
90 |  |  | 14.10.动火操作者个人防护用品齐全
91 |  |  | 14.11.焊接设备状况良好，没有损坏现象
92 |  |  | 14.12.煤气罐有防止回火系统
93 |  |  | 14.13.煤气罐和氧气罐有铁链套住，预防倒下，且气罐分开放置
94 |  |  | 14.13.接电线的电柜有接地线
95 |  |  | 14.14.经授权主管和安全员对动火现场检查,并确认安全后,方可进行动火作业
96 |  |  | 14.15.动火作业期间, 授权主管和安全员应在现场进行动火监督。若发现有不符合动火作业条件或动火作业不符合要求时，区域负责人或授权人员或安全员应责令其停止作业。待整改达到要求后，再由安全员检查，并提报授权主管批准重新开始动火作业。
97 |  |  | 14.16.动火作业完成后,动火作业人员负责清理、检查操作区域和设备，由区域负责人对现场进行安全检查，并签字确认安全后，方可撤离现场
98 | 15 | 吸烟控制 | 15.1.指定允许吸烟的安全地点
99 |  |  | 15.2.配备灭烟蒂的设备，如：沙桶
100 |  |  | 15.3.有“指定吸烟地点“的标牌
101 |  |  | 15.4.公司员工与所有外来人员必须遵守禁烟区禁烟的禁令
102 | 16 | 厨房煤气系统 | 16.1.每季度应对抽油烟机、集烟罩、排油烟管道全面清理一次。排油烟管道转角处的清理每月应不少于一次
103 |  |  | 16.2. 每日下班前，应对燃气管道、燃气管道自动切断阀、调压装置、燃气灶具、阀门等进行认真检查，并有记录备查
104 |  |  | 16.3. 使用燃气、调压装置室等重点部位应设置可燃气体音响报警探测器。至少每月对探测器进行一次测试,并记录备查
105 |  |  | 16.4. 使用和备用煤气总重量超过100kg 、钢瓶总数超过30瓶的应设置专用气瓶间
106 |  |  | 16.5.气瓶间内不得设置电气开关
107 |  |  | 16.6.气瓶间内不得放置易燃物品等杂物
108 |  |  | 16.7.气瓶间内应有通风设施,通风良好
109 |  |  | 16.8.瓶库周围应划定禁火区，设置明显的安全警示标志
110 |  |  | 16.9.瓶库应配置相应数量的灭火器
111 |  |  | 16.10.灶具与钢瓶之间的净距离应大于0.5m
112 |  |  | 16.11.灶具与钢瓶之间的连接软管长度应控制在2m以内
113 |  |  | 16.12.灶具与钢瓶之间的连接软管应按规定更换
114 |  |  | 16.13.煤气站地板、屋顶、围墙状况良好、安全。
115 |  |  | 16.14. 空/ 满罐煤气的储存地点要明确分开，并有明确标识
116 |  |  | 16.15. 煤气罐应有铁链套住，预防倒下，而气罐各分开
117 |  |  | 16.16.厨房电器与灯管应是防爆型的
118 |  |  | 16.17.每年定期用香皂水来检测泄漏的地方
119 |  |  | 16.18.管道系统与设备不生锈，状态良好
120 |  |  | 16.19.至少应有 2 桶灭火器，状况良好，并经常检查
121 |  |  | 16.20.应有自动紧急关闭阀门，并经常检查其工作性能
122 |  |  | 16.21.在便于迅速进入的位置,应有手动紧急关闭阀门
123 |  |  | 16.22. 在紧急阀门部位,应有醒目的标牌和操作要领
124 |  |  | 16.23. 执行预防维修(PM)）
125 |  |  | 16.24. 应有“重大危险源管制区”警示牌，宣布“重大危险源名称：厨房”，并公示其指定安全负责人，有安全操作规程
126 | 17 | 生产厂房煤气系统 | 17.1.煤气管道的状况良好，不生锈，不腐蚀，无泻漏
127 |  |  | 17.2.开关阀门位于方便使用的位置
128 |  |  | 17.3. 煤气紧急关闭阀门必须置于可以方便和迅速关闭的位置,并有明确的指示标牌和操作步骤
129 |  |  | 17.4. 压力调节器和阀门不要靠近电器或有火花的地方
130 |  |  | 17.5. 有安全使用煤气的操作步骤,并对员工提供培训
131 |  |  | 17.6. 下班前，检查煤气阀门是否已关闭
132 |  |  | 17.7. 使用燃气、调压装置等重点部位应设置可燃气体音响报警探测器。每月至少对探测器进行一次测试,并记录备查
133 |  |  | 17.8. 执行预防维修(PM)
134 |  |  | 17.9. 至少应有 2 桶灭火器，状况良好，并经常检查
135 | 18 | 易燃品储存 | 18.1.库房的耐火等级不低于GBJ16规定的三级
136 |  |  | 18.2.库房应冬暖夏凉、干燥、易于通风、密封和避光
137 |  |  | 18.3.所有的电器设备均为防爆型,电线应穿管,并要整齐
138 |  |  | 18.4.根据各类物品的不同性质、库房条件、灭火方法等进行严格的分区、分类、分库存放
139 |  |  | 18.5.每种物品的外包装应标有名称、燃烧特性和灭火方法
140 |  |  | 18.6.库房周围无杂草和易燃物，与其他楼房和有火花热气的地方的距离最少不低于20m
141 |  |  | 18.7.应避免阳光直射，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件
142 |  |  | 18.8.容器要合格，状况良好，不渗漏
143 |  |  | 18.9.保持库房地面与货垛清洁卫生
144 |  |  | 18.10.入库物品符合产品标准,并附有生产许可证、产品检验合格证和技术说明书
145 |  |  | 18.11.保管员应验收物品的内外标志、容器、包装、衬垫等，并做验收记录
146 |  |  | 18.12.如为液体化学品，必须有隔挡堤，该堤应具有泄险阀门，状况要良好
147 |  |  | 18.13.储存桶要始终盖好，应避开阳光
148 |  |  | 18.14.不许落地存放
149 |  |  | 18.15.应码成行列式压缝货垛,做到牢固、整齐、美观，出入库方便，一般垛高不超过3m
150 |  |  | 18.16.堆垛间距应满足:主通道不小于180cm ;支通道不小于80cm ;墙距不小于30cm ;柱距不小于10cm ;垛距不小于10cm ;项距不小于50cm ;
151 |  |  | 18.17.库房内设温、湿度表，并按时观察记录
152 |  |  | 18.18.每天对库房内外进行安全检查,并记录
153 |  |  | 18.19.至少应有 2 桶灭火器，状况良好
154 |  |  | 18.20.应有“重大危险源管制区”警示牌，宣布“重大危险源名称：易燃易爆品”，并公示其指定安全负责人，有安全操作规程
155 | 19 | 原料储存 | 19.1.控制储存量，不要库存太多
156 |  |  | 19.2.储存地点不应靠近有热气和火花的地方
157 |  |  | 19.3.储存器皿应合格，状况良好
158 |  |  | 19.4. 储存桶要始终关好，避免阳光照射
159 |  |  | 19.5.至少应有 2 桶灭火器，状况良好,经常检查
160 |  |  | 19.6.经常检查储存原料和设备
161 |  |  | 19.7.电气系统安装整齐、合格。
总计得分
说明： |  | 1.本检查表根据《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》、《北京市餐饮服务业安全管理规范》,并参考集团泰国总部《重大危险源检查标准》编制。
2. “检查结果”栏中评分项目含义如下：“良好”：代表功能正常，状态良好,得2分；“一般”：代表功能正常，状态一般,得1分；“不好”：代表功能不正常，状态差,得0分；“没有”：代表无此项功能,得-1分(即减去1分)。