## Sheet1
重大危险源危害因素系列安全检查表 (示范3)
项目：危险化学品储存安全检查表 |  |  |  |  | 检查日期：
公司： |  |  |  |  | 检查者：
序号 | 分类号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |  |  |  | 检查方法 | 备注
|  |  |  | 良好2 | 一般1 | 不好0 | 没有-1 | 合计得分
1 | 1 | 储存管理 | 1.1.储存危险化学品及储存数量经公安部门批准 | [5 empty] | 查相关批复文件
2 |  |  | 1.2.库房应设具备专业知识的人管理,并配备可靠的个人安全防护用品 | [5 empty] | 现场检查,查管理制度
3 |  |  | 1.3.有严格的出入库管理制度 | [5 empty] | 查管理制度
4 |  |  | 1.4.剧毒物品应专库、专柜储存，建立双人验收、双人发放、双把锁、双本帐、双人保管制度 | [5 empty] | 查管理制度
5 |  |  | 1.5.危险化学品入库时,应严格检验质量、数量、包装情况、有无泄露 | [5 empty] | 查现场
6 |  |  | 1.6.在储存期内,是否定期检查,发现其品质变化包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理 | [5 empty] | 查现场
7 | 2 | 防护设备设施 | 2.1.库房应设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泻压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备
8 |  |  | 2.2.按照国家标准和国家有关规定进行维护保养，保证符合安全运行要求 | [5 empty] | 查现场
9 | 3 | 储存场所 | 3.1.储存危险化学品的建筑物、区域内应有“严禁烟火”标志 | [5 empty] | 查现场
10 |  |  | 3.2.库房内的电器、开关、照明均采用防爆型,线路穿钢管或阻燃管敷设,接头处密封 | [5 empty] | 查现场
11 |  |  | 3.3.爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放 | [5 empty] | 查现场
12 |  |  | 3.4.储存危险化学品的建筑物不得有地下室或其他底下建筑 | [5 empty] | 查现场
13 |  |  | 3.5.储存危险化学品的建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合安全要求 | [5 empty] | 查现场
14 |  |  | 3.6.储存易燃、易爆危险化学品的建筑，必须安装避雷设备 | [5 empty] | 查现场,查避雷设施安全检验证
15 |  |  | 3.7.低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体存于一级耐火库房；毒害性腐蚀性危险化学品库房耐火不得低于二级；易燃易爆品库房不得低于三级 | [5 empty] | 查现场
16 |  |  | 3.8.库房门应为铁质或木质，外包铁皮，向外开 | [5 empty] | 查现场
17 |  |  | 3.9.设置高侧窗 | [5 empty] | 查现场
18 |  |  | 3.10.库房内不得设休息室、办公室 | [5 empty] | 查现场
19 |  |  | 3.11.应使用防爆电器 | [5 empty] | 查现场
20 |  |  | 3.12.有报警系统 | [5 empty] | 查现场
21 |  |  | 3.13.应有消防设施和器材，并保证完好有效 | [5 empty] | 查现场
22 |  |  | 3.14.库房内应设温湿度计 | [5 empty] | 查现场
23 | 4 | 堆垛码放 | 4.1.根据库房条件、商品性质和包装形态采取适当的堆码和垫底方法 | [5 empty] | 查现场
24 |  |  | 4.2.各种物品不允许直接落地存放。根据库房地势高低，一般应垫15cm 以上。遇湿易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的物品应根据情况加大下垫高度 | [5 empty] | 查现场
25 | 5 | 堆垛间距 | 5.1.主通道大于等于180cm | [5 empty] | 目测或用工具测量
26 |  |  | 5.2.支通道大于等于80cm | [5 empty] | 目测或用工具测量
27 |  |  | 5.3.墙距大于等于30cm | [5 empty] | 目测或用工具测量
28 |  |  | 5.4.柱距大于等于10cm | [5 empty] | 目测或用工具测量
29 |  |  | 5.5.垛距大于等于30cm | [5 empty] | 目测或用工具测量
30 |  |  | 5.6.顶距大于等于50cm | [5 empty] | 目测或用工具测量
31 | 6 | 管理制度 | 6.1.仓库与周边的防护距离符合国家标准或有关规定
32 |  |  | 6.2.仓库应经公安消防部门检查验收
33 |  |  | 6.3.危险化学品库门口悬挂“重大危险源管制区”警示牌，宣布“重大危险源名称：危险化学品库”，并公示其指定安全负责人
34 | 7 | 管理人员 | 7.1.安全管理人员应经过有关部门安全培训,并持证上岗
总计得分
说明： |  | 1.本检查表根据《常用危险化学品储存通则》和《危险化学品安全管理条例》,并参考集团泰国总部《重大危险源检查标准》编制。
2.“检查结果”栏中评分项目含义如下：“良好”：代表功能正常，状态良好,得2分；“一般”：代表功能正常，状态一般,得1分；“不好”：代表功能不正常，状态差,得0分；“没有”：代表无此项功能,得-1分(即减去1分)。