## Sheet1
重大危险源安危害因素系列全检查表 (示范5)
项目：电气系统安全检查表 |  |  |  |  | 检查日期：
公司： |  |  |  |  | 检查者：
序号 | 分类号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |  |  |  | 检查方法 | 备注
|  |  |  | 良好2 | 一般1 | 不好0 | 没有-1 | 合计得分
1 | 1 | 操作者资质 | 1.1.高压电工与低压电工必须经过政府劳动部门高压电工 与低压电工操作培训
2 |  |  | 1.2.高压电工必须持有政府劳动部门颁发的高压电工操作资格证或;低压电工必须持有政府劳动部门颁发的低压电工操作资格证，证书级别与其从事的工作相符合,且在有效期内
3 | 2 | 变电站环境 | 2.1.变配电间门应向外开,高压室(间)门应向低压间开,相邻配电室门应双向开
4 |  |  | 2.2.门、窗、孔装设网孔小于10mm ×10mm的金属窗网
5 |  |  | 2.3.变电站与建筑物有符合规定的消防通道
6 |  |  | 2.4.地势不应低洼，有防积水措施
7 |  |  | 2.5.与易爆炸场所、易腐蚀场所有足够的间距。一般为30m
8 |  |  | 2.6.变配电站的显著位置应挂设“高压危险，闲人免进”的标志牌
9 |  |  | 2.7.设有可储存100%变压器油量的储油池或排油措施
10 | 3 | 变压器 | 3.1.瓷瓶、套管清洁、无裂纹或放电痕迹
11 |  |  | 3.3.变压器内部无异常声响和放电声
12 |  |  | 3.4.变压器油位指示清晰，油色透明无杂质,硅胶颜色不变,无漏油痕迹。变压器油有定期绝缘测试报告
13 |  |  | 3.5.油温指示清晰，温度低于85℃，冷却设备完好
14 |  |  | 3.6.变压器进线应为绝缘体包裹线，接地线应与别处接地线分开，绝缘和接地完好可靠，有定期检测记录
15 |  |  | 3.7.高压与低压接线应整齐
16 |  |  | 3.8.已接上变压器的电中性接地线，其电阻值要最接近 0 Ω，中性接地线应与别处接地线分开
17 |  |  | 3.9.放置变压器的地点不潮湿，通风良好,无尘土飞扬，且附近不堆放杂物
18 |  |  | 3.10.周围有围栏，并贴有“危险”警示牌。围栏必须接地线，并与变压器地线分开
20 |  |  | 3.12.如放置变压器的位置靠近楼房或在楼内，必须采取防止杂物掉到变压器上的措施
21 |  |  | 3.13.变压器室门口悬挂“重大危险源管制区”警示牌，宣布“重大危险源名称：变压器室”，并公示其指定安全负责人
22 | 4 | 高、低压配电间和电容器间 | 4.1.所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹
23 |  |  | 4.2.所有母线应整齐清洁,接点接触良好,母线温度变化应低于70℃，相序标志明显,连接可靠。母线等导体应有绝缘体包裹
24 |  |  | 4.3.各类电缆敷设应符合安全规程,电缆头外表清洁,无漏油现象,且接地可靠。高电压线应该是绝缘体包裹线
25 |  |  | 4.4.油断路器为国家许可厂家生产的合格产品,定期维修检查。油位正常，油色透明，无杂质，无漏油和渗油现象
26 |  |  | 4.5.操纵机构为国家许可厂家生产的合格产品,定期维修检验；操纵灵活，连锁可靠，脱扣保护合理可靠
27 |  |  | 4.6.空气开关灭弧罩完整，触头平整
28 |  |  | 4.7.电力电容器外表无膨胀，无漏油现象
29 |  |  | 4.8.接地可靠。配电间设置网状接地体，各电器设备外壳与接地体连接可靠
30 |  |  | 4.9.有规定的警示标志和工作操作标志
31 |  |  | 4.10.绝缘工具、用具摆放整齐，定期测试，并有合格证
32 |  |  | 4.11.各类通道应符合要求
33 |  |  | 4.12.应执行高压作业申请许可制度
34 |  |  | 4.13.变压器高压进线应有保护设备，如用保险丝不要超过进线电流的250% ;如用断路断器，不要超过 进线电流的300%
35 |  |  | 4.14.预防变压器超载的设备操作区，应无障碍
36 |  |  | 4.15.高压系统附近无树木
37 |  |  | 4.16. 三相电避雷器要齐全,并分开走线
38 |  |  | 4.17.配电柜门应关紧，能够防止灰尘、水进入
39 |  |  | 4.18.配电柜应有自动功率因数调节器,效果良好
40 |  |  | 4.19.应有电力计量仪表，以监控电压与电流是否平衡
41 |  |  | 4.20.断路器应有电路图，并应注明其所控制设备的名称
42 |  |  | 4.21.配电柜前无阻挡物，柜内布线整齐
43 |  |  | 4.22. 母线导体载流能力应小于变压器导线所能承受的最大电流
44 | 5 | 动力配电箱 | 5.1.配电箱内应整洁、完好、路线规整。电气线路无明显过载现象
45 |  |  | 5.2.配电箱内如有交、直流或不同电压等级的电源时，应以明显的标志区别，并用文字注明，同时标出各回路的名称
46 |  |  | 5.3.各回路熔断器编号识别标记齐全
47 |  |  | 5.4.各回路熔断器容量匹配合理
48 |  |  | 5.5.合闸机构机构齐全
49 |  |  | 5.6.刀闸开关接触良好
50 |  |  | 5.7.各种仪表接触良好
51 |  |  | 5.8.各种插座、接地线正确
52 |  |  | 5.9.箱内外有明显的接地线,接触良好
53 |  |  | 5.10.箱外部屏护完好
54 |  |  | 5.11.箱门状态良好
55 |  |  | 5.12.箱内、外无杂物、无积水
56 |  |  | 5.13.箱外门前无工具箱、无堆积
57 |  |  | 5.14.编号、识别标记齐全,清楚
58 | 6 | 主控中心MCC | 6.1.控制柜金属柜体应接地
59 |  |  | 6.2.各控制柜应标明柜内各组件名称及其位置
60 |  |  | 6.3.负载与接触器间应有过载保护装置
61 |  |  | 6.4.过载保护装置的电流整定值应低于所控制电机的满负荷电流
62 |  |  | 6.5.变频器、电脑 等电子设备应放在空调房内
63 |  |  | 6.6.如有电机超负荷，应发出闪光或铃声警报
64 |  |  | 6.7.断路器应为单相型，互相分开
65 |  |  | 6.8.接触器触点不应串联太多负载,以免其触点过载
66 |  |  | 6.9.主控中心（MCC）内的设备，应贴有写明该设备名称的标签
67 |  |  | 6.10.从楼房内放线到负载,应在管内穿线或在电缆桥架内放线,不应拉临时线
68 |  |  | 6.11.往楼房外放线，应在 PVC 管内穿线，以防生锈
69 |  |  | 6.12.埋在土里的电线或埋在土里的 PVC 管内电线必须是 具有防腐层的导线
70 |  |  | 6.13.主控中心MCC进线应用鱼尾形接头连接
71 |  |  | 6.14.接触热汽的电线，必须用耐热电线
72 |  |  | 6.15.从接线盒盒(Box)放线到设备里,必须用有伸缩性能的电缆
73 |  |  | 6.16.置于地面或潮湿部位的机器，必须接地线
74 |  |  | 6.17.在楼房外的电灯应该是防水型
75 |  |  | 6.18.在楼房内有粉尘部位的电灯,必须是防尘型
76 |  |  | 6.19.潮湿部位(冷库内)的照明灯应该是低电压型，插头应该是防水型，且必须各处分别接地线
77 |  |  | 6.21.控制柜应有说明所控制设备的电路图
78 |  |  | 6.21.在高楼上必须有应急灯，并能良好使用
79 |  |  | 6.22.各工作场所内的照明必须符合标准
80 |  |  | 6.23.插座电线必须与照明电线分开
81 |  |  | 6.24.有粉尘楼房内的插座必须是防尘型(Dust Proof ),且应有接地系统
82 | 7 | 防护措施 | 7.1.电缆沟、隧道和进户套管有防小动物措施
83 |  |  | 7.2.电缆沟、隧道和进户套管有防水措施
84 | 8 | 电网接地系统 | 8.1.有公司供电系统接地平面布置图和电网接地系统资料
85 |  |  | 8.2.变压器中性点工作接地:大接地短路电流系统接地电阻低于0.5Ω,小接地短路电流系统接地电阻低于10Ω,低压电力网接地电阻低于4Ω,网络重复接地低于10Ω
86 |  |  | 8.3.每个电网系统中必须有一处工作接地
87 |  |  | 8.4.每个电网支路末端必须设一终端重复接地
88 |  |  | 8.5.较长的支路,每1000m必须重复接地一次
89 |  |  | 8.6.低压五线制供电系统中的保护接地线两端都要接地
90 |  |  | 8.7.重要用电入口处和电网转弯处必须设重复接地
91 |  |  | 8.8.接地线应连接可靠,防腐蚀,并有足够的机械强度或有附加保护
92 |  |  | 8.9.每5年挖出,直接全面检测一次,并有记录
93 |  |  | 8.10.每年对接地电阻检测一次,并有记录
94 |  |  | 8.11.接地装置编号,标识明确
95 | 9 | 动力设备维修/清理 | 9.1.对设备进行维修/保养/清理时,必须从设备现场到MCC房，由近及远，关断设备开关，断开动力开关关断其动力开关,并在其动力开关处上锁。与此同时,应悬挂诸如“严禁启动”、“严禁合闸”等警告牌
96 |  |  | 9.2.用锁锁上动力开关，并挂上“严禁启动”或“严禁合闸”警告牌。警告牌还应标明作业者姓名、作业时间段、具体设备、工作区域等细节
97 |  |  | 9.3.试验被锁上的动力开关，确保其不能合闸
98 |  |  | 9.4.应向作业人员提供足够数量的锁具，且锁具牢靠、状况良好
99 |  |  | 9.5.上锁者就是作业者。每一把锁只允许有一把钥匙由上锁者持有，额外的钥匙由厂长保存，别人不得持有
100 |  |  | 9.6.作业人员人数为二个或二个以上时，每人必须锁上各自的锁。最后开锁的人才可以取下警告牌，并通知作业人员与控制室人员，在确认所有作业人员均处于安全位置后方可启动设备
101 |  |  | 9.7.当维修/保养/清理作业延续到交班时，下一班的人员必须用自己的锁与警告牌去上锁、挂牌。只有在接班人员问明情况后，上一班人员才能开锁、摘牌
102 |  |  | 9.8.维修/保养/清理作业期间，若作业人员有事需要离开工作时，应获得现场负责人同意后，才可开锁/摘牌。现场负责人再通知其他人员接替工作，上锁/挂牌程序同上
总计得分