## Sheet1
重大危险源危害因素系列安全检查表 (示范6)
项目：锅炉安全检查表 |  |  |  | 检查日期：
公司： |  |  |  | 检查者：
序号 | 分类号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |  |  |  | 检查方法 | 备注
|  |  |  | 良好2 | 一般1 | 不好0 | 没有-1 | 合计得分
1 | 1 | 资质证件 | 1.1.有锅炉产品合格证
2 |  |  | 1.2.有锅炉使用登记证,并固定在锅炉房醒目位置,其上有检验有效期的标记
3 | 2 | 操作者资质 | 2.1.必须经过政府劳动部门锅炉操作培训
4 |  |  | 2.2.必须持有政府劳动部门颁发的锅炉操作资格证，证书级别与锅炉容量相符合,且在有效期内
5 |  |  | 2.3.在锅炉运行期间,操作者必须始终在岗
6 |  |  | 2.4.必须仅在与锅炉相关的范围工作
7 |  |  | 2.5.锅炉房现场应公示当班操作者姓名
8 | 3 | 安全阀 | 3.1.每台锅炉至少装两个安全阀(不包括省煤器安全阀),均可正常使用。安全阀为弹簧型或引力锤型
9 |  |  | 3.2.安全阀铅直安装,并装在锅筒的最高位置
10 |  |  | 3.3.安全阀的规格符合锅炉的规格
11 |  |  | 3.4.安全阀装设蒸汽排汽管，并直通楼房外安全地点，保证排汽畅通。排汽管应予以固定，排汽管上不允许装设阀门
12 |  |  | 3.5.无水或蒸气渗漏
13 |  |  | 3.6.省煤器安全阀上应装排水管,并通至安全地点。排水管上不允许装设阀门
14 |  |  | 3.7.在用锅炉的安全阀每年至少由政府授权机构校验一次。校验后加铅封
15 |  |  | 3.8.有便于手动操作的摇摆杆
16 |  |  | 3.9.每月对安全阀做手动排汽试验,并做记录
17 |  |  | 3.10.省煤器安全阀上应装排水管,并通至安全地点。排水管上不允许装设阀门
19 | 4 | 水位表 | 4.1.每台锅炉至少装两个水位表,均可正常使用
20 |  |  | 4.2.水位表装在便于观察的地方,并有照明,安装牢固,有防碰撞功能
21 |  |  | 4.3.水位表距离操作地面高出6米时,加装远程水位显示装置。同时，直读式水位表必须保证正常使用
22 |  |  | 4.4.水位表有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志（红杠）。水位表的下部可见边缘比最低安全水位至少低25mm ,上部可见边缘比最高安全水位至少高25mm,正常水位在水位表中间
23 |  |  | 4.5.玻璃管的玻璃必须透明，能够很清楚地看到玻璃管内的水,并有水平刻度线，。水位表能清晰显示正常水位。每班至少冲洗一次，防止出现假水位
24 |  |  | 4.6.有放水阀门,并有接到安全地点的放水管
25 |  |  | 4.7.水位表与锅筒之间的汽水连接管上装有阀门,锅炉运行时阀门必须处于全开位置
26 |  |  | 4.8.水位表与锅筒之间的汽水连接管内径不小于18mm,水位表玻璃管的内径和阀门的流通直径不小于8mm
27 |  |  | 4.9.当从水位表放水出来后关掉，水位必须很快地恢复至正常水平面;如果慢，就有管道阻塞的情况
28 |  |  | 4.10.应有 2 个浮子，除非有其他类型的水位测量设备
29 |  |  | 4.11.当浮子下的水被放出,且低于设定的低水位时，水干警报必须立即响起来
30 |  |  | 4.12.当浮子下的水被放出,且低于设定的低水位时，水泵必须立即运行
31 |  |  | 4.13.水位表和浮子无水或蒸气泄露
32 | 5 | 压力表 | 5.1.蒸汽锅炉压力表必须与锅筒蒸汽空间直接相连
33 |  |  | 5.2.额定蒸汽压力小于2.5MPa的锅炉,压力表精确度不低于2.5级
34 |  |  | 5.3.压力表表盘直径不应小于100mm
35 |  |  | 5.4.压力表定期进行校验,校验后应加铅封,并注明校验日期,不允许超期使用。刻度盘上指示出最高工作压力
36 |  |  | 5.5.压力表设在便于观察和吹洗的位置，并防止受到高温、冰冻和震动的不良影响
37 |  |  | 5.6.压力表与筒体之间的连接管上装有三通阀门，以便吹洗管路,卸换、校验压力表；蒸汽空间设置的压力表还应有存水弯管，三通阀门装在压力表与存水弯管之间
38 |  |  | 5.7.表盘玻璃清洁，能够清晰地看到压力数字刻度
39 |  |  | 5.8.压力表量程应为其额定压力的1.5倍
40 |  |  | 5.9.压力开关有 2 个，状态良好
41 |  |  | 5.10.无水或蒸气渗漏
42 | 6 | 连锁保护装置 | 6.1.蒸汽锅炉超压连锁保护:锅炉内压力超过设定压力时,炉排自动停止运转，降低气压，且炉前指示灯亮，并响铃报警
43 |  |  | 6.2.蒸汽锅炉低水位保护:水位表的实际水位低于最低安全水位线时，锅炉炉排和鼓、引风机立即停止转动。且炉前指示灯亮，并响铃报警
44 |  |  | 6.3.热水锅炉连锁保护:当泵房突然停电时，由电压继电器传给锅炉房，强制锅炉炉排和鼓、引风机立即停止转动，即锅炉停止运行。
45 | 7 | 主体结构与附件 | 7.1.锅炉炉墙无漏烟、漏风现象,负压燃烧
46 |  |  | 7.2.炉内水垢在1.5mm以下
47 |  |  | 7.3.炉体无松动、腐蚀、变形
48 |  |  | 7.4.烟、风、汽、水管道、阀门无泄露
49 |  |  | 7.5.受热面无变形、过热现象
50 |  |  | 7.6.超过 3 米高的锅炉，必须有扶梯和防跌落护栏
51 |  |  | 7.7.各种温度、压力仪表完好、可靠
52 |  |  | 7.8.炉排运转正常，无刮卡现象
53 |  |  | 7.9.燃烧正常，无结焦、风眼现象
54 |  |  | 7.10.锅炉系统各阀门开关灵活
55 |  |  | 7.11.进、出人孔必须紧密关闭，无水渗漏
56 |  |  | 7.12.锅炉体和蒸气管被绝热层紧密包裹
57 |  |  | 7.13.锅烟囱安装避雷装置
58 | 8 | 设备运行参数 | 8.1.设备的运行参数,包括压力、温度、及其蒸发量，在其允许范围内，不存在超压、超温和高水位等运行
59 |  |  | 8.2.仪器、仪表的运行参数正常，与直读的水位表、压力表一致
60 |  |  | 8.3.运行记录中的各项参数记录与实际一致，在允许的范围内
61 | 9 | 热水锅炉停电排气 | 9.1.设有突然停电排气装置
62 |  |  | 9.2.排气要排到安全地点
63 | 10 | 给水设备 | 10.1.给水泵应有两台，必须是高压泵，完好、可靠，而且对热水也可以使用
64 |  |  | 10.2.水泵必须固定安装，在水泵前后都要有齐全的开 - 关阀门
65 |  |  | 10.3.锅炉两台给水泵必须每周轮换运行,并有记录
66 |  |  | 10.4.蒸汽锅炉自动上水装置必须灵敏、可靠，备用泵必须处于随时、自动可以投入运行的状态
67 |  |  | 10.5.蒸汽锅炉自动供水备用电源必须保证随时有电，能接通使用
68 |  |  | 10.7.给水设备无渗漏
69 |  |  | 10.8.运行时无异常噪音
70 | 11 | 水处理设备与化验仪器 | 11.1.经锅炉水处理系统处理的水符合国家标准
71 |  |  | 11.2.备用水箱的容量必须足够，并具有水位表
72 |  |  | 11.3.止回阀的安装要符合标准
73 |  |  | 11.4.钠离子交换器、盐泵、给水处理系统必须正常投入使用
74 |  |  | 11.5.水质分析化验项目齐全。每小时进行一次硬度、碱度和PH值化验，保证水质合格
75 | 12 | 鼓、引风机运转 | 12.1.联轴器有防护罩
76 |  |  | 12.2.电机、轴承座地脚螺栓无松动，运转平稳
77 |  |  | 12.3.电机进线必须在管内穿线，并通过护线套接入马达连接盒
78 |  |  | 12.4.安装牢固，螺丝钉和所有配件必须齐全。
79 |  |  | 12.5.电机的散热良好
80 |  |  | 12.6.传动系统，如：皮带轮和传送带，必须处于良好状态
81 | 13 | 警报系统 | 13.1.必须同时具备声音警报和闪光警报功能
82 |  |  | 13.2.声音警报的声音必须与不同与工厂的其他声音
83 |  |  | 13.3.带有警报试验系统
84 | 14 | 电控柜 | 14.1.柜内的电线穿线整齐，不要太紧
85 |  |  | 14.2.柜内必须清洁整齐，柜门要关紧
86 |  |  | 14.3.各种信号灯必须能正常使用
87 | 15 | 燃料 | 15. 1. 按照标准存放燃料
88 |  |  | 15 2. 如果用煤气作为燃料，煤气桶必须用铁链或弯铁套住并将煤气软管接入燃烧器（Burner）
89 | 16 | 照明 | 16.1.锅炉房各处均有节能灯照明
90 | 17 | 设施与环境 | 17.1.锅炉房应为固定楼房，与生产厂房分开，状况良好
91 |  |  | 17.2.锅炉周围有足够空间，以便对锅炉进行全面巡查
92 |  |  | 17.3.锅炉房内整洁，不堆放燃料和易燃物品
93 |  |  | 17.4.通风良好，不热
94 |  |  | 17.5.电气系统穿管布线,且整齐合理
95 |  |  | 17.6.锅炉房内有应急灯
96 |  |  | 17.7.至少应有两只灭火器，且其状况良好
97 | 18 | 运行控制 | 18.1.检查两边浮子,并记录
98 |  |  | 18.2.每小时检查锅炉内水位,并记录
99 |  |  | 18.3.每小时检查锅炉内的压力,并记录
100 |  |  | 18.4.每天检查水沉淀物（T.D.S.）值,并记录
101 |  |  | 18.5.《锅炉安全操作指导书》贴在锅炉附近墙上，操作者能够清楚看见
102 |  |  | 18.6.每天、每周、每月检查表齐全
103 |  |  | 18.7.锅炉房门口悬挂“重大危险源管制区”警示牌，宣布“重大危险源名称：锅炉系统”，并公示其指定安全负责人
104 | 19 | 预防维修 (PM) | 19.1.有整个系统的预防维修（PM）工作计划，其中包括电控系统
105 |  |  | 19.2.操作运行记录齐全
106 |  |  | 19.3.按照国家和政府劳动部门的法律法规，每年进行例行的测试和检查，并保存相关文件记录
总计得分