## Sheet1
重大危险源危害因素系列安全检查表 (示范8)
项目：电力变压器安全检查表 |  |  |  | 检查日期：
公司： |  |  |  | 检查者：
序号 | 分类号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |  |  | 检查方法 | 备注
|  |  |  | 良好2 | 一般1 | 没有-1 | 合计得分
1 | 1 | 外部检查周期 | 1.1发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器，每天至少检查一次，每星期应有一次夜间检查。
2 |  |  | 1.2无值班人员的变电所和室内变压器容量在3200kVA及以上者，每10天至少检查一次，并应在每次投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者，每月至少检查一次，并应在每次投入使用前和停用后进行检查。
3 |  |  | 1.3无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器，每两个月至少检查一次。
4 |  |  | 1.4在气候激变（冷、热）时，应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时，亦应进行外部检查。
5 | 2 | 技术档案 | 2.1 按照规定格式编制的变压器履历卡片；
6 |  |  | 2.2制造厂试验记录的副本；
7 |  |  | 2.3交接试验的记录；
8 |  |  | 2.4历次干燥的记录；
9 |  |  | 2.5大修验收报告书，附技术资料一览表；
10 |  |  | 2.6油的试验记录；
11 |  |  | 2.7滤油和加油的资料；
12 |  |  | 2.8装在变压器上的测量仪表的试验记录；
13 |  |  | 2.9其它试验记录；
14 |  |  | 2.10检查和停用检查的情况；
15 |  |  | 2.11备品保管规程（所有变压器合用一书）；
16 |  |  | 2.12变压器的安装图和构造图。
17 | 3 | 外部检查（按周期检查） | 3.1变压器套管应清洁，无破损、裂纹放电痕迹及其他现象；
18 |  |  | 3.2变压器声音应正常；
19 |  |  | 3.3变压器油包应正常（淡黄色），油位高度符合油标管的刻度要求，并无漏油现象；
20 |  |  | 3.4变压器电缆和母线应无异常现象；
21 |  |  | 3.5变压器的油温不宜超过85℃，最高不得超过95℃；
22 |  |  | 3.6防爆管的隔膜应完整。
23 | 4 | 变压器的冷却和变压器室 | 4.1强迫油循环水冷式的变压器，油冷却器的油压应比水压通常高101.325～151.988kPa；
24 |  |  | 4.2变压器室的门、窗、门闩应完整，门应上锁，房屋不应漏雨，照明和空气温度应适宜；
25 |  |  | 4.3变压器室的门和墙上应清楚地写明变压器的名称和厂（所）内的编号。门外应挂警告牌，写明“高压危险”字样。
26 | 5 | 监视测量仪表和保护装置 | 5.1变压器用熔断器做保护装置时，其熔断器的性能必须满足极限熔断电流、灵敏度和选择性的要求；
27 |  |  | 5.2发电厂和变电所的主变压器及主要的厂用变压器，应安装测量上层油温的温度表；
28 |  |  | 5.3强迫油循环水冷式变压器。在冷却器的前后，应各装水银温度表；
29 |  |  | 5.4强迫油循环水冷式变压器。应装设指示给水中断、油循环停止和油温过高的信号装置。
30 | 6 | 电气部分 | 6.1检查电缆和母线应无异常象现；
31 |  |  | 6.2变压器外壳的接地应良好；
32 |  |  | 6.3击穿保险器应配备合理并完好；
33 |  |  | 6.4各种标示牌和相色的漆应清洁鲜明；
34 |  |  | 6.5装有瓦斯继电器油浸式变压器，其顶盖沿瓦斯继电器的方向应有（1～１.5）%的升高坡度；
35 |  |  | 6.6瓦斯继电器和温度表到控制电缆一段导线应采用耐油导线；无耐油导线时，应在离瓦斯继电器0.5m以内的导线用白布带扎紧，并涂上耐油的绝缘漆。
36 | 7 | 其它要求 | 7.1变压器的外壳上应标明厂（所）内编号，单相变压器应按相涂色（一般可按最高电压一侧的相别涂色）；
37 |  |  | 7.2发电厂和变电所内的主变压器的引出线上应按相涂色；
38 |  |  | 7.3油浸式电力变压器的变压器室和室外变电所，应设置适当的消防设备和事故蓄油设施。
39 |  |  | 7.4技术资料应齐全。
总计得分