## Sheet1
重大危险源危害因素系列安全检查表 (示范9)
项目：防雷接地系统安全检查表 |  |  |  |  | 检查日期：
公司： |  |  |  |  | 检查者：
序号 | 分类号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |  |  |  | 检查方法 | 备注
|  |  |  | 良好2 | 一般1 | 不好0 | 没有-1 | 合计得分
1 | 1 | 防雷接地装置 | 1.1.独立避雷针（线）宜设立独立的接地装置
2 |  |  | 1.2.独立避雷针不应设在行人经常经过的地方
1.3.避雷针及其接地装置与道路或出入口的距离不应小于3m
3 |  |  | 1.4.建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施
4 |  |  | 1.5.道路或建筑物出入口有防止跨步电压触电的措施
5 |  |  | 1.6.线路应有防雷电波侵入的技术措施
6 | 2 | 避雷针、带与引下线焊接 | 2.6.必须是焊接
7 |  |  | 2.7.必须是搭接。搭接长度：圆钢为直径的5--6倍，扁钢为宽度的2--3倍
8 | 3 | 接地电阻 | 3.1.接地装置的每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω
9 | 4 | 构架 | 4.1.构架上不得架设低压线、通讯线、广播电视线
10 |  |  | 42.如装设照明灯时,其照明电源线必须穿金属护套或铁管
12 | 5 | 检测 | 5.1.对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效
13 |  |  | 5.2.阀型避雷器每年雨季前检测一次，并有评价当年和上年的检测资料
14 |  |  | 5.3.瓷管无破损、裂纹、烧伤痕迹
15 |  |  | 5.4.管式避雷器每三年或工作三次后检测，有检测记录
总计得分