## Sheet1
重大危险源危害因素系列安全检查表 (示范10)
项目：氧气瓶安全检查表 |  |  |  | 检查日期：
公司： |  |  |  | 检查者：
序号 | 分类号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |  |  |  | 检查方法 | 备注
|  |  |  | 良好2 | 一般1 | 不好0 | 没有-1 | 合计得分
1 | 1 | 资质 | 1.1 氧气瓶需经省、市、自治区主管部门批准或同意。劳动部门审查同意，并报劳动人事部备案的厂才能生产。
2 |  |  | 1.2 氧气瓶必须有质量合格证，钢印标记齐全，其漆色为天蓝，黑颜色“氧”字，P=200白色环一道，P=300白色环二道。
3 |  |  | 1.3 氧气瓶每三年检查一次，由当地劳动部门同意的充气单位或专业检查单位检验。如使用中发现有严重腐蚀或严重损伤时，应提前进行检验。
4 | 2 | 瓶体 | 2.1 氧气瓶外观有裂纹、变形、鼓疤等缺陷，其弯曲度超过2/1000，垂直度超过1/1000，安全附件不全，瓶体或瓶阀沾有油脂，未经妥善处理，不准使用。
5 |  |  | 2.2瓶体表面不得有裂纹或重皮等缺陷，不得有严重腐蚀或损伤。
6 |  |  | 2.3气瓶的容积残余变形率大于10%或重量损失超过5%应予报废或降级使用。
7 |  |  | 2.4禁止撞击，碰撞和沾染油脂。
8 |  |  | 2.5 瓶体上两防震圈（厚25～30mm）应齐备，完好。一只安装在离底部200mm，另一只离瓶颈250mm左右的位置上。
9 |  |  | 2.6
10 | 3 | 瓶阀 | 3.1瓶阀完好，与瓶体旋装牢固，不漏气。
11 |  |  | 3.2 瓶阀密封采用的填料，必须是不燃烧，抗氧化和无油脂的材料。
12 |  |  | 3.3瓶阀上应有安全片，当受压面积的直径为5mm时，采用0.15mm的磷铜片。受压面积直径为7mm时，采用0.2mm的磷铜片。
13 | 4 | 瓶帽 | 4.1瓶帽必须完整无损，与瓶体旋合紧密，瓶帽上必须有泄气孔。
14 | 5 | 减压器等 | 5.1减压器精度为1.5级，表面清晰醒目，表计指示灵敏、准确。严禁使用不合格的减压器。
15 |  |  | 5.2接头螺纹完好，旋装牢固，无泄漏现象。
16 | 6 | 安放与储存 | 6.1氧气瓶应远离高温，明火、熔融金属飞溅物和易燃易爆物质等。与明火相距不小于10m，否则应采取可靠的遮护和屏蔽措施。
17 |  |  | 6.2夏季要防止烈日曝晒。
18 |  |  | 6.3要防止气瓶带电。
19 |  |  | 6.4 氧气瓶应直立使用，并用栅栏或支架固定牢靠。不能直放时，应卧放枕高瓶头，严禁倾倒，滚动。
20 |  |  | 6.5氧气瓶库通风良好，严禁烟火，有防火器材，库内有安全通道及装卸平台。
21 |  |  | 6.6氧气瓶不得与其它易燃易爆品同室存放。
22 |  |  | 6.7氧气瓶卧放应固定，瓶头朝同一方向，堆放高度不超过5层。
23 |  |  | 6.8 用肥皂水检查氧气瓶是否漏气，检查瓶内有无易燃气体，可用皮球吸出瓶内气体检验。
24 | 7 | 充装 | 7.1氧气瓶严禁过量充装。
25 | 8 | 运输 | 8.1 旋紧瓶帽，固定好防震圈，禁止用行车或吊车吊运。
26 |  |  | 8.2轻装轻卸，严禁从高处摔下或向下滚滑，或地面滚运。
27 |  |  | 8.3 严禁与易燃易爆品、油脂和带油污的物品同车运输，手上严禁烟火。
28 |  |  | 8.4 汽车装运气瓶应横向放置，瓶头朝同一方向，装车高度不得超过车厢高度，并妥善固定。
29 | 9 | 使用 | 9.1操作者的手、工作服及所用工具不得沾油污。
30 |  |  | 9.2 开启瓶阀时人要站侧面，缓慢地启开。
31 |  |  | 9.3 瓶内气体不能用尽，应留有剩余压力（50kPa以上），并关紧瓶阀。
32 |  |  | 9.4冬季瓶阀，减压器冻结时，严禁用明火或炽热金属烘烤，不准敲打或撞击，可用热水蒸汽或红外线辐射解冻。
33 |  |  | 9.5氧气瓶起火应立即关闭氧气阀门、邻近建筑或或燃物着火，应迅速将氧气瓶移至安全地点。
总计得分
说明： |  | 1.本检查表根据《气瓶安全监察规程 》等法律法规编制。
2. “检查结果”栏中评分项目含义如下：“良好”：代表功能正常，状态良好,得2分；“一般”：代表功能正常，状态一般,得1分；“不好”：代表功能不正常，状态差,得0分；“没有”：代表无此项功能,得-1分(即减去1分)。