## Sheet1
重大危险源危害因素系列安全检查表 (示范11)
项目：溶解乙炔气瓶安全检查表 |  |  |  | 检查日期：
公司： |  |  |  | 检查者：
序号 | 分类号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |  |  |  | 检查方法 | 备注
|  |  |  | 良好2 | 一般1 | 不好 0 | 没有-1 | 合计得分
1 | 1 | 充装压力 | 在15℃时,限定充装压力为1.55MPa
2 | 2 | 安全标志 | 漆色明显清晰。气瓶本体白色，有大红色“乙炔不可近火”字样
3 | 3 | 钢瓶标记 | 清晰可靠
4 | 4 | 瓶体 | 4.1每三年检验一次，在检验周期内使用，有检验证明
5 |  |  | 4.2瓶体是否有严重腐蚀、损伤
6 |  |  | 4.3瓶体表面不得有鼓包、膨胀或弯曲
7 | 5 | 安全装置 | 5.1气瓶肩部设置易熔塞，熔点为100℃±5℃
8 |  |  | 5.2气瓶配有固定式瓶帽，有颈圈和底座，且安装牢固。有防震胶圈，且完好
9 | 6 | 储存 | 6.1使用乙炔瓶的现场，乙炔气的存储量不得超过30立方米
10 |  |  | 6.2应避免阳光直射，不靠近热源和电气设备，与明火距离大于或等于15米
11 |  |  | 6.3储存仓库或储存间应有良好的通风、降温等设施，不得有地沟、暗道和底部通风孔
12 |  |  | 6.4库房内电气设施防爆，线路穿管敷设，并且无其他管线穿过
13 |  |  | 6.5储存仓库或储存间应有专人管理，并设置“乙炔危险”“严禁烟火”的标志
14 |  |  | 6.6严禁与氯气瓶、氧气瓶及其他易燃物品同库储存
15 |  |  | 6.7固定牢固，防止倾倒，严禁卧放使用
16 | 7 | 使用 | 7.1使用前，要对钢印标记、颜色标记及安全状况进行检查
17 |  |  | 7.2严禁将瓶内气体用尽，按规定留有一定剩余压力
18 |  |  | 7.3气瓶的放置地点，不得靠近热源和电气设备，与明火的距离10m以上
19 |  |  | 7.4乙炔瓶严禁敲击、碰撞，严禁在瓶体上引弧，严禁将乙炔瓶放置在电绝缘体上使用
20 |  |  | 7.5应采取措施防止乙炔瓶受曝晒或受烘烤，严禁用40℃以上的热水或其他热源对乙炔瓶进行加热
21 |  |  | 7.6乙炔瓶使用过程中，发现泄露要及时处理，严禁在泄露的情况下使用
22 |  |  | 7.7装设专用的减压阀和回火防止器
23 |  |  | 7.8消防器材必须准备充足。
24 |  |  | 7.9动火必须书面申请,并得到有关部门批准。
总计得分