## Sheet1
重大危险源危害因素安全检查表 (示范23)
项目：电网接地系统安全检查表 |  |  |  | 检查日期：
公司： |  |  |  | 检查者：
序号 | 分类号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |  |  |  | 检查方法 | 备注
|  |  |  | 良好2 | 一般1 | 不好 0 | 没有-1 | 合计得分
1 | 1 | 档案资料 | 有单位供电系统接地平面布置图和电网接地系统资料
2 | 2 | 接地电阻 | 2.1变压器中性点工作接地;大接地短路电流系统接地电阻低于0.5Ω,小接地短路电流系统接地电阻低于10Ω,低压电力网接地电阻低于4Ω,电网重复接地电阻低于10Ω
3 |  |  | 2.2每一个电网系统中必须有一处工作接地
4 |  |  | 2.3每一个电网支路末端必须设一终端重复接地
5 |  |  | 2.4较长的支路,每1000米必须重复接地一次
6 |  |  | 2.5低压五线制供电系统中的保护接地网两端都要接地
7 |  |  | 2.6重要用电入口处和电网转弯处必须设重复接地
8 | 3 | 接地线 | 接地可靠,防腐蚀,并有足够的机械强度或有附加保护
9 | 4 | 检测 | 4.1每5年挖出,直接全面检测一次,并有记录
10 |  |  | 4.2每年对接地电阻检测一次,并有记录
11 |  |  | 4.3接地装置编号、标识明晰
总计
说明： |  | 1.本检查表根据《电气安全管理规程》等法律法规编制。
2. “检查结果”栏中评分项目含义如下：“良好”：代表功能正常，状态良好,得2分；“一般”：代表功能正常，状态一般,得1分；“不好”：代表功能不正常，状态差,得0分；“没有”：代表无此项功能,得-1分(即减去1分)。