抗震救灾卫生防疫工作方案

饮水卫生

自然灾害发生后，往往伴随着供水设施遭到破坏，停水停电。由于环境遭到严重破坏，水源可能含有多量泥沙，浑浊度高；受人畜粪便、垃圾、尸体污染，各种杂物进入水体，使细菌孳生，水质感官性状恶化和有毒物质污染，极易造成传染病的发生和流行。为了确保大灾之后无大疫，各地必须搞好饮水卫生。其主要内容是：

一、饮用水水源的选择与保护

（一）清理集中式供水的水源地，划出一定范围水源保护区，制止在此区域排放粪便、污水与垃圾。并设专人看管。

（二）集中式供水的水源地受到破坏或污染严重时，应立即选择新的水源地，建立新的取水口。

（三）分散式供水尽可能利用井水为饮用水水源。水井应有井台、井栏、井盖及井的周围30米内禁止设有厕所、猪圈以及其他可能污染地下水的设施。取水应有专用的取水桶。

二、临时性供水

（一）瓶装水运输方便，水质安全，可用来解决应急饮水问题。在道路交通情况允许的条件下，可利用水车送水，水车空间密闭，相对卫生安全，居民可就近取水，使用方便。水车供水时，需由专人负责，并注意饮水消毒，确保水质卫生。

（二）建立临时水处理设施

根据水源水情况选择适宜的水处理设备。

1．高浊度：（1）砂滤 → 超滤 → 消毒

（2）一体化净水设备

2．化学性污染：预处理 → 反渗透 → 消毒

（三）技术要求

1．产水量：>1m3/H。

2．保证水质安全。

三、自来水厂清理与供水管网修复

（一）水处理设施内壁使用3%～5%的漂白粉液清洗。然后加满池水，并按加有效氯量10～15mg/L投入，保持12小时，此时池水中游离性余氯含量不低于1mg/L。将池水抽干，再用清水冲洗一次即可恢复饮用水生产。

（二）修复自来水供水管道，破坏严重的要重新铺设。供水前应对管道进行彻底的消毒和清洗。向管道中投加消毒剂，保证水中游离性余氯含量不低于1mg/L，浸泡24小时以后排出。清水冲洗后可使用。对于覆盖范围较大的配水系统，可以采用逐段消毒、冲洗的方式。

（三）供水前必须按《生活饮用水卫生标准》进行水质检验，合格后方可供水。

四、饮水消毒

（一）将水煮沸是十分有效的灭菌方法，在有燃料的地方可采用。

（二）灾害期间最主要的饮水消毒方法是采用消毒剂灭菌。消毒剂种类很多，可参阅使用说明书进行饮水消毒。

（三）加入消毒剂后，放置30分钟，检验水中余氯应达到0.7mg/L。如未达到此值，说明投加量不足。但也不能过量加入，以免产生强烈刺激性气味。

五、饮水水质检验

（一）消毒剂在使用前应检验其有效成分。

（二）使用现场快速检验设备检验余氯等消毒剂余量。

（三）不能使用现场快速检验的水质指标，应送实验室检验。