液氯钢瓶泄漏事故紧急处置措施

液氯钢瓶在使用及运输过程中，如遇到液氯钢瓶泄漏，应立即通知所在地（或附近）氯碱生产企业，并及时营救和安全疏散周围人员，实施紧急处置措施。

一、参加氯气钢瓶泄漏事故应急处置的人员应获取氯及液氯的理化性质、毒性特征、中毒急救等必要信息，并按本措施进行氯气钢瓶泄漏处置。

二、氯气钢瓶泄漏通常发生在以下部位：

（1）易熔塞处泄漏

（2）瓶阀泄漏

（3）瓶体焊缝泄漏

三、应急处置措施

（一）迅速进行人员撤离疏散

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，根据现场的检测结果和可能产生的危害，确定隔离区的范围，严格限制出入。一般地，小量泄漏的初始隔离半径为150m，大量泄漏的初始隔离半径为450m。如果液氯物料温度或室外气温超过30℃，疏散距离也应增加。

隔离区域内，非事故处理人员不得入内。

进入隔离区域内的救助人员，应佩戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒服。在运输途中发生液氯钢瓶泄漏，车辆驾驶员、押运员配带滤毒罐式防毒面具，将车辆开到无人的偏僻处进行处理，禁止停留在人口密集或交通要道区域。

毒罐式防毒面具适用于空气中氯气浓度不大于2%的区域，并应防止失效。

（二）泄漏源侦查

施救人员应尽早发现泄漏源。在技术人员的指导下利用２６％氨水逐一对液氯钢瓶进行检漏测试，如有白烟冒出，则为泄漏源。

确定泄漏钢瓶后，应尽快将其拖至无人的偏僻处等安全地带。

（三）对泄漏源进行处理

1. 转动钢瓶，使泄漏部位位于氯的气态空间。

2. 易熔塞处泄漏时，应用竹签、木塞做堵漏处理；

3.瓶阀泄漏时，用六角螺母拧紧；

4.瓶体焊缝泄漏时，应用内衬橡胶垫片的铁箍箍紧，并尽快将液氯使用（抽空处理）完毕。

5.当氯气泄漏无法控制时，可用大量的水进行喷淋稀释。

6.在泄漏点周围设置水幕水带和雾状水流，降低空气中氯气浓度。

7.在运输途中液氯钢瓶无法处理时，应将车辆开到无人的偏僻处，使氯气危害降到最低程度

8. 严禁在泄漏的液氯钢瓶上喷水。

（四）防止次生灾害

泄漏现场应去除或消除所有可燃和易燃物质，所使用的工具严禁粘有油污，防止发生爆炸事故。

（五）人员和环境保护

1.合理通风，加速扩散。

2. 喷雾状碱液吸收已经挥发到空气中的氯气，防止其大面积扩散，导致隔离区外人员中毒。

3.构筑围堤或挖坑收容所产生的大量废水。如有可能，用铜管将泄漏的氯气导至碱液池，彻底消除氯气造成的潜在危害。可以将泄漏的液氯钢瓶投入碱液池，碱液池应足够大，碱量一般为理论消耗量的1．5倍。

4.实时检测空气巾的氯气含量，当氯气含量超标时，可用喷雾状碱液吸收。

5.防止泄漏的液氯进入下水道。