电力线路的安全检查细则

一、架空线路的安全检查
    对厂区架空线路，一般要求每月进行一次安全检查。如遇大风大雨及发生故障等特殊情况时，还需要临时增加安全检查次数。架空线路的安全检查应重点检查以下项目：
    1．电杆有无倾斜、变形、腐朽、损坏及基础下沉等现象。
    2．沿线路的地面是否堆放有易燃易爆和强腐蚀性物质。
    3．沿线路周围，有无危险建筑。应尽可能保证在雷雨季节和大风季节里，这些建筑物不致对线路造成损坏。
    4．线路上有无树枝、风筝等杂物悬挂。
    5．拉线和板桩是否完好，绑托线是否紧固可靠。
    6．导线的接头是否接触良好，有无过热发红、严重老化、腐蚀或断脱现象；绝缘子有无污损和放电现象。
    7．避雷接地装置是否良好，接地线有无锈断情况。在雷雨季节到来之前，应重点检查。
    二、电缆线路的安全检查
    电缆线路一般是敷设在地下的，要做好电缆的安全运行与检查工作，就必须全面了解电缆的敷设方式、结构布置、走线方向及电缆头位置等。对电缆线路一般要求每季度进行一次安全检查，并应经常监视其负荷大小和发热情况。如遇大雨、洪水等特殊情况及发生故障时，还须临时增加安全检查次数。电缆线路的安全检查范围和内容应重点检查以下项目：
    1．电缆终端及瓷套管有无破损及放电痕迹。对填充在电缆胶（油）的电缆终端头，还应检查有无漏油溢胶现象。
    2．对明敷的电缆，应检查电缆外表有无锈蚀、损伤，沿线挂钩或支架有无脱落，线路上及附近有无堆放易燃易爆及强腐蚀性物质。
    3．对暗设及埋在地下的电缆，应该检查沿线的盖板和其他覆盖物是否完好，有没有挖掘痕迹，路线标是否完整无损坏。
    4．电缆沟内有无积水或渗水的现象发生，是否堆有杂物及易燃易爆等危险化学物品。
    5．线路上的各种接地要认真查看是否良好，有没有松动、断股和锈蚀现象的发生。
    三、车间配电线路的安全检查
    要做好企业车间配电线路的安全检查工作，必须全面了解车间配电线路的布线情况、结构形式、导线型号规格及配电箱和开关的位置，以及车间电力负荷的大小等，并且每周进行一次安全检查，其检查的范围和内容有如下项目：
    1．检查导线的发热情况，是否有异常现象发生。
    2．检查线路的负荷情况，是否有异常现象发生。
    3．检查配电箱、分线盒、开关、熔断器、母线槽及接地零装置的运行情况，着重检查母线接头有无氧化、过热变色和腐蚀等情况，接线有无松脱、放电和烧毛的现象发生，螺栓是否坚固。
    4．检查线路上及线路周围有无影响线路安全运行的异常情况发生。绝对禁止在绝缘导线上悬挂物体，禁止在线路近旁堆放易燃易爆物品。
    5．对敷设在潮湿、有腐蚀物体场所的线路，要做定期的绝缘检查，绝缘电阻一般不得低于0.5欧姆。