变压器安全检查的内容

1 变压器外壳无渗、漏油，并和铁芯同时可靠接地。

2 当发现变压器有下列情况之一时，应停止运行：

1）音响不均匀或有爆炸声等异常情况；

2）油面低于油面计的下限，并继续漏油下降时；

3）防爆管或油枕喷油时；

4）正常条件下温度过高，并不断上升时；

5）油色过深，油内出现炭质；

6）套管有放电现象或严重裂纹。