消防安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 法规、标准依据 | 现场实际情况 | 整改落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防组织及防火责任 | 合格 | 建立或健全单位防火及义务消防组织、各级防火责任人、责任制明确。 |  |  |
|  |  | 合格 | 义务消防组织每半年应开展消防演练活动 |  |  |
|  |  | 合格 | 建立消防安全考评、奖惩和实施办法 |  |  |
|  |  | 合格 | 单位的消防安全责任人、管理人员及义务消防员应接受消防知识培训 |  |  |
|  |  | 合格 | 职工应掌握本岗位的防火要求，达到“三懂三会” |  |  |
|  |  | 合格 | 新职工上岗前必须接受消防安全教育和培训 |  |  |
| 2 | 消防制度及操作规程 | 合格 | 易燃易爆危险物品的场所防火防爆制度上墙 |  |  |
|  |  | 合格 | 消防设施、器材维护管理制度上墙 |  |  |
|  |  | 合格 | 仓储消防安全管理制度上墙 |  |  |
|  |  | 合格 | 消防安全值班制度 |  |  |
|  |  | 合格 | 消防安全教育和培训制度 |  |  |
|  |  | 合格 | 每日防火巡查制度 |  |  |
|  |  | 合格 | 消防安全工作考评和奖惩制度 |  |  |
|  |  | 合格 | 自动消防设施操作规程及流程图上墙悬挂 |  |  |
| 3 | 规范要求及现场防火 | 合格 | 在设有车间或仓库的建筑物内不得设置员工集体宿舍 |  |  |
|  |  | 合格 | 甲、乙类厂房与民用建筑之间不应小于25米，距重要的公共建筑不应小于50米 |  |  |
|  |  | 合格 | 建筑内部超过20米的“袋型走道”的尽头必须设置安全疏散楼梯或安全出口 |  |  |
|  |  | 合格 | 消防通道、安全疏散走道和出口应保持畅通、无堵塞现象 |  |  |
|  |  | 合格 | 甲、乙类厂区道路宽度应不小于6米、拐弯半径不小于12米、道路上方架空高度不小于5米 |  |  |
|  |  | 合格 | 防雷和防静电设施的安全装置应符合国家有关规定要求，避雷针每年检测一次，且接地电阻应不大于10Ω |  |  |
|  |  | 合格 | 在防爆生产区域内的电气设备应选用防爆电气，并有明显的“Ex”标志 |  |  |
|  |  | 合格 | 事故照明和疏散指示的连续供电时间不应少于20min，且最低照度不应低于0.5Lx |  |  |
|  |  | 合格 | 建筑内部的装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》 |  |  |
| 4 | 消防设施及消防泵房 | 不合格 | 消防设施、器具的安装和配备符合有关消防规范要求 |  |  |
|  |  | 合格 | 消防灭火器材应建立“三定”管理（定点存放、定期检查、定人保管） |  |  |
|  |  | 合格 | 常闭式的防火门应处于并闭状态，防火卷帘门应开启灵敏，且下放不应堆放杂物 |  |  |
|  |  | 合格 | 消防水泵房内应设两路供电或配备内燃机动力的消防水泵，吸水管不少于2路，消防泵配有备用泵 |  |  |
|  |  | 合格 | 甲、乙类厂区应建有稳高压和临时高压消防给水系统，水压不小于0.7MPa |  |  |
|  |  | 合格 | 甲、乙类生产装置中，15m以上的工艺平台处宜设消防竖管及消防接口 |  |  |
|  |  | 合格 | 室外消防栓的安装点与消防车道路边应小于2m，与建筑物应不小于5m |  |  |
|  |  |  | 有散发可燃物质的贮存场所安装可燃气体报警装置 |  |  |
| 5 | 防火检查及隐患整改 | 合格 | 消防重点单位的进出口处在明显部位应有醒目的各类防火警示标牌 |  |  |
|  |  | 合格 | 易燃易爆物品应定库定位定量专门存放，不应混存，在存放处有醒目的防火警示标牌和针对性的消防保护措施 |  |  |
|  |  | 合格 | 对新、改、扩建和装修工程的现场施工期间的防火工作应有专人负责管理 |  |  |
|  |  | 合格 | 对存在的火灾隐患应及时消除，在未消除之前，应当落实防范措施，保障消防安全 |  |  |
|  |  | 合格 | 消防重点单位应每日进行防火巡检，其它单位至少每月进行一次防火安全检查 |  |  |
| 6 | 消防档案及防火台帐 | 合格 | 建立健全消防档案或消防安全基本情况、消防安全管理情况 |  |  |
|  |  | 合格 | 建立的消防台帐有（1）消防组织和会议记录（2）消防安全管理制度汇编（3）消防安全宣传教育及培训（4）防火档案及消防法律文书（5）防火安全检查（6）消防预案及演练记录（7）火灾事故记录（8）消防工作奖惩记录 |  |  |