仪表及自动控制安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 可行性研究报告 | 检查 结果 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCS控制系统应有可靠的备用电源。并能自动切换。若两套电源均有故障时是否有操作或安全停车保护。 | 有可靠的备用电源 | ○ | 《生产设备安全卫生设计总则》第3.6.1.1条 |  |
| 2 | DCS控制系统的调节装置要有联锁，以防止误操作和自动调节装置的误通、误断。 | 有联锁 | √ | 《生产设备安全卫生设计总则》第3.6.1.7条 |  |
| 3 | 所有自动控制系统，应同时并行设置手动控制系统。 | 设有手动控制系统 | √ | 《化工企业安全管理制度》第87条 |  |
| 4 | 具有危险和有害因素的生产过程，应设计可靠的监测仪器、仪表，并设计必要的自动报警和自动联锁系统。 | 设计必要的自动报警和自动联锁系统 | √ | 《化工企业安全卫生设计规定》 HG20571-95第2.3.4条 |  |
| 5 | 当仪表制造厂有特殊要求时，仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的工作接地应独立设置，接地电阻应小于4Ω或按厂家要求确定。若无特殊要求，可直接接至厂区电气系统接地网。 | 独立设置 | √ | 《石油化工仪表接地设计规范》SH3081-1997第5.0.2.2条 |  |
| 6 | 如果存在下列情况，生产设备则必须配置紧急事故开关： ａ．发生事故时，不能迅速通过停车开关来终止危险的运行； ｂ．不能通过一个总开关，迅速中断若干个能造成危险的运动单元； ｃ．由于切断某个单元能出现其他危险； ｄ．在控制台处不能看到所控制的全部。 | 符合要求 | √ | 《生产设备安全卫生设计总则》 第3.6.2.1条 |  |
| 7 | 紧急事故开关必须有足够的数量，其形状应有别于一般开关，其颜色为安全色红色。紧急事故开关，应在所有的控制点和给料点都能迅速而无危险地触及到。 |  | ○ | 《生产设备安全卫生设计总则》 第3.6.2.2条 |  |
| 8 | 明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离，宜大于1.5米；当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在汇线槽内敷设时，宜大于0.8米。 |  | ○ | 《自动化仪表工程施工及验收规范》50093-2002第6.5.9条 |  |
| 9 | 控制系统： 1、自动或半自动控制系统应设有必要的保护装置。以防止控制指令紊乱。同时，在每台设备上还应辅以能单独操纵的手动控制装置。 2、对复杂的生产设备和重要的安全系统，应配置自动监控装置。 3、重要生产设备的控制装置应安装在使操作人员能看到整个设备动作的位置上。对于某些在起动设备时看不见全貌的生产设备，应配置开车预警信号装置。预警信号装置应有足够的报警时间。 4、调节装置应采用自动联锁装置，以防止误操作和自动调节、自动操纵线（管）路等的误通断。 | 符合要求 | √ | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999第5.6.1条 |  |
| 10 | 紧急开关的形状应有别于一般开关，其颜色应为红色或有鲜明的红色标记。 |  | ○ | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999第5.6.2.2条 |  |