辅助及保障系统单元检查表

| 序号 | 安全检查项目、内容 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电力系统 |  |  |
| 1 | 加油加气站的供电电源负荷等级为三级 |  |  |
| 2 | 对加油加气站的信息系统应设不间断电源 |  |  |
| 3 | 加油加气站宜采用6/10ｋｖ的外接电源，并应设独立的计量系统 |  |  |
| 4 | 一、二级加油、加气站的消防车泵房、罩棚、营业室等应设事故照明 |  |  |
| 5 | 当外接电源有困难时可设置小型发电机组，其排烟口，应装阻火器，与危险区的距离，高度小于4.5m以下时不应小于5m，高度大于4.5m时不应小于3m |  |  |
| 6 | 低压配电装置可以设在站房内 |  |  |
| 7 | 加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设，电缆穿越行车道部分，应穿管保护 |  |  |
| 8 | 当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟必须充砂填实 |  |  |
| 9 | 电缆不得与油品、热力管线同沟敷设 |  |  |
| 10 | 加油站爆炸危险区内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》GB50058的规定 |  |  |
| 11 | 加油、加气站罩棚内的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能照明灯具 |  |  |
| 二 | 接地系统 |  |  |
| 12 | 油罐及压缩天然气储气设备必须进行防雷接地，接地点不得少于两处 |  |  |
| 13 | 加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地，其接地电阻不应大于4Ω |  |  |
| 14 | 当以上各项各自接地时其接地电阻不得大于以下值：油罐的防雷接地、配线电缆金属外皮两端接地和保护钢管两端接地电阻不得大于10Ω，保护接地电阻不得大于4Ω，地上油品管道始、末端和分支处接地电阻不得大于30Ω |  |  |
| 15 | 埋地油罐与露出地面的工艺管线之间相互做电气连接并接地 |  |  |
| 16 | 加油站的站房和棚罩需作防雷接地时，应采用避雷带（网）保护 |  |  |
| 17 | 加油加气站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地 |  |  |
| 18 | 加油加气站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器 |  |  |
| 19 | 加油加气站的220/380v配电系统宜采用TN-S系统 |  |  |
| 20 | 配电系统的配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地，在供电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器 |  |  |
| 21 | 地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30Ω |  |  |
| 22 | 加油加气站的汽油罐车的卸车场地应设置罐车卸油的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪 |  |  |
| 23 | 在爆炸危险区域区的油品管道的法兰、胶管两侧等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接 |  |  |
| 24 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω |  |  |
| 三、消防、给水系统 |  |  |  |
| 25 | 液化石油气加气站、加油和液化石油气加气合建站应设消防给水系统。加油站、压缩天然气加气站、加油和压缩天然气加气合建站可不设消防给水系统 |  |  |
| 26 | 加油加气站的灭火器材应符合以下标准： 1、每两台加油机应设置不少于1只4㎏手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器；加油机不足2台按2台计算 |  |  |
| 27 | 2、地下储罐应设35㎏手推式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别计算 |  |  |
| 28 | 3、一、二级加油站应配灭火毯5块、砂子2m3，加油加气合建站按同级别的加油站配置灭火毯子 |  |  |
| 29 | 4、压缩机房应按每50ｍ2设8㎏手提式干粉灭火器1只，总数不少于2只 |  |  |
| 30 | 5、其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置规范》GBJ140的规定 |  |  |
| 31 | 灭火器材放置的地点应明显、取用方便，并设置指示牌 |  |  |
| 32 | 加油站应设置“119”报警电话，并设置指示牌 |  |  |
| 33 | 水冷式压缩机组的冷却水供给的水量、水质应符合机组要求，且应循环使用 |  |  |
| 四、防护设施、安全标志 |  |  |  |
| 34 | 加油加气站内的开敞沟、孔、洞等有人员可能失足掉落的地方应加盖，或安装围拦、护网等安全设施 |  |  |
| 35 | 储气井、加气岛应设防撞栏杆或防撞柱 |  |  |
| 36 | 加油加气合建站应设置可燃气体检测报警系统 |  |  |
| 37 | 天然气压缩机房应设可燃气体检测报警仪 |  |  |
| 38 | 可燃气体检测报警仪高限设定值应小于或等于该气体爆炸下限的25%浓度 |  |  |
| 39 | 罐口井应加用不发火，且不产生静电材料制作的井盖。 |  |  |
| 40 | 站内油罐区、各要害区及不准非工作人员进入的地区应同加油区用隔栏分开，并挂有明显的警示牌。 |  |  |
| 41 | 加油加气站内应设置“严禁烟火”、“禁用手机”、“闲人免进”等警示牌 |  |  |
| 42 | 车辆通行路线应设引导线（牌），禁止通行的地方应设禁令牌（线），出口禁止右转的加油站在出口应设禁止右转标志，在进、出口的公路边应设明显标志表示有车辆出入的提示牌 |  |  |
| 43 | 各种指示牌、警示牌、止令牌以及地面划线等都应符合《安全标志使用导则》GB16179-1996；《安全标志》GB2894-1996等国家规范的要求 |  |  |
| 44 | 加油加气站内应进行绿化，可种植草皮、设置花台，但不得种植油性植物 |  |  |