通风系统安全检查表

检查单位：                                      检查日期：       年   月   日

| 序号 | 项目 | 检 查 要 点 |  |  |  |  | 评 价 （是“√”或不是“X”） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风机 | ① 通风机外观是否整洁，机体油漆是否完好，机内有无外来物或积水，铭牌是否清晰 ② 通风机安装是否牢固可靠，地脚螺丝及各部联接螺丝是否齐整、紧固 ③ 外壳和针轮有无摩擦，运转时是否有异常响声和震动，轴的审动量和振幅是否符合规定要求 ④ 润滑冷却系统是否畅通，润滑油（脂）选用是否合格．轴承温度是否正常（滚动轴承≤65℃，滑动轴承≤60℃） ⑤ 联轴器联接同心度是否符合要求 ⑥ 风叶固定是否牢固，角度是否一致，叶轮是否平衡，间隙是否均匀 ⑦ 转子晃动量和各部配合磨损极限是否符合规定要求 ⑧ 压力计、真空计等附件是否齐全好用？ ⑨ 进出口阀门、风管、柔性短管等安装是否正确、牢固、严密，阀门开关位置是否有明显标志，导静电连接是否良好 ⑩ 通风机工作参数（输入功率、吸入和排出压力、流量等）是否正常？通风机及配线是否符合防爆要求，防爆面有无损伤，进线密封是否良好、牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 通风管理 | ① 通风管道外观是否整洁，油漆有无脱落，管道有无锈蚀、变形 ② 通风管道联接是否牢固、严密．密封垫片是否完好 ③ 通风管道设置是否合理，跨接是否完好 ④ 罐室通道里侧及测量孔附近是否设置有通风口 ⑤ 换气次数是否符合规定要求，能否保证最远点处通风 ⑥ 各罐室之间是否设置有风道切换装置，各通风口是否有闸板 ⑦ 通风管道在洞口是否设置有隔离蝶阀 ⑧ 洞外排气口距洞口距离是否符合规定要求（≥20m） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管理 | ① 是否制定有通风系统安全操作规程和管理制度 ② 是否有专人负责管理，检修运行记录是否完整 ③ 是否建立有专门的技术档案资料 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  | 整改意见 |  |  |  |  |
| 整改负责人 |  |  | 整改期限 |  |  | 整改负责人 |  |  |