电站运行人员岗位动态考试题

一、填空（每空0.5分，共20分）

1、本站发电机额定定子电流为， 当发电机不带满负荷运行时，最好线圈温度在之间运行。

2、断路器及FMK检修和维护后应作不少于_____次的远方分合闸试验，空载时一般不宜用_____进行灭磁。

3、变压器运行中的温度以_____为主要依据，对于油浸自冷的变压器上层油温不得超过_____，1F励磁变不得超过_____，对于强迫油循环风冷却的主变不得超过_____运行，一般控制在 　　内运行。

4、同一电气设备连接部分，各回路_____应排列一致，各相有明显标志，A相_____色，    B相_____色，C相_____色。

5、在上位机上功能键盘用_____表示，动态键用_____表示。

6、耿站1F机组油压测控装置型号是______，该装置＃1、＃2油泵正常运行时分别的位置是#1_____，＃2_____；自动补气装置补气时应满足的条件_____。

7、球阀型号是_____，其中“160”的含义是_____。

8、站DDT-100型调速器“100”代表_____，调速器人工死区设置范围是_____，耿站为_____，设置人工死区的作用_____。

a) DDT-100型调速器有多种运行方式，分别是____，_____，_____，_____。

b) 耿站清水池的供水方式有_____，清水池主要用于_____。

c) 耿站集水井接纳的渗漏水有_____，汛期采用___＃深井泵运行较合理。

d) 耿站高压气机启动值“自动” _____，“备用” _____，压力过高发讯值_____，温度过高发讯值_____，温度过高停机值_____。

9、耿闸汛期沉沙池最低运行水位为     ，枯期闸前最低运行水位为     。

二、简答（每题4分，共20分）

1、说明SW4—220ⅡD/1000隔离开关的符号含义？

2、测高频通道的步骤及如何根据所测结果判断是否正确？

3、机组并网后开限未全开（如40％），此时将机组负荷设定为40MW，会有那些现象，如何处理？

4、修排水泵有用于抽空气的真空泵，应如何启动？

5、变压器的油箱和油枕的作用是什么？

6、简述耿闸沉沙池的构造和作用？（申报值守长和ON CALL人员必做）

三、作图（每题10分，错一处扣一分，扣完为止，共20分）

1、画出3F机组制动回路图（从315阀后开始）。

2、背画13.8KVⅠ母线及以上电压等级电气设备及编号。

四、写操作票（每题10分，严重错误不得分，）

1、请写一张“1F机组水导轴承甩油检查”安全措施操作票；

2、请写一张1F电气保护年检的操作票（1F已停机备用）

五、分析题（每题10分，共20分）

1、最近#3深井泵出水压力表经常损坏，试分析压力表损坏的原因及改进措施。

2、耿站103DLCY3—Ⅱ型液压操作机构在20℃时，其额定压力为22±0.5Mpa，当你巡回检查时，环境温度为37℃时，请计算此时液压操作机构的油压应为多少Mpa？

耿站运行人员岗位动态考试题（B）

一、填空（每空0.5分，共20分）

1、在上位机上功能键盘用_____表示，动态键用_____表示。

2、在LCU面板上操作设时，语法：[_____]     （   ），（    ）， （   ）

[执行]。

3、变压器是一种静止的电气设备，它只能_____电能，而不能_____电能。

4、互感器是在交流电路中，用来    和    的一种电气设备。

5、六氟化硫断路器是利用  作为绝缘和介质的高压断路器。

6、变压器的基本构成是_____和_____。

7、一般兆欧表上有三个接线柱，L为_____，E为_____，接线柱G为_____接线柱。

8、使用兆欧表时，转动手摇发电机，切忌   ，一般转速为     。

9、耿闸汛期沉沙池最高运行水位为     ，枯期闸前最高运行水位为     。

10、机组轴承静止油位的规定是：推力mm，上导mm，下导    mm，水导mm，其中上下导轴承油位以 　　为基准。

11、机组上导轴承运行油位基本与静止油位持平甚至低于静止油位，其原因是   。

12、1F机组自动补气油位  mm，停止补气油位  mm，压力大致在 范围内。

13、本站水轮机型号是  ，其中“100”代表   。

14、接力器总行程是   ，压紧行程的含义是指   。

15、机组各轴承运行事故瓦温为：推力 ，上导，下导 ， 水导  。

16、调速器参数“Bp”值的含义是指     ，调整范围   ，本站设定值为     。

二、简答（每题4分，共20分）

1、说明SN4—20G/6000断路器的符号含义？

2、同步发电机投入电网的并列条件是什么？

3、机组供水泵检修后如何进行验收工作？

4、#1球阀压油装置控制箱的检查。

5、定子绝缘电阻在那些情况下不合格，应查明原因？

6、简述耿闸沉沙池的构造和作用？（申报值守长和ON CALL人员必做）

三、作图（每题10分，错一处扣一分，扣完为止，共20分）

1、请画出机组轴承、空冷反冲运行水系统图（从2004阀以后开始）；

2、背画10KV及以下至400V母线电气设备及编号。

四、写操作票（每题10分，严重错误不得分）

1、请写一张1QF压油装置复压的操作票。

2、请写一张1B电气保护年检的操作票（1B已停电备用）。

五、分析题（每题10分，共20分）

1、那些现象需要紧急停机？

2、耿站202DL六氟化硫断路器SF6气体在20℃时，其额定压力为0.6Mpa，当你巡回检查时发现该断路器SF6气体压力为0.65 Mpa，环境温度为30℃时，该压力是否正确？请列出计算过程。