变电检修技术问答试题

1、当线圈中磁通减小时，感应电流的磁通方向(B)。

(A)与原磁通方向相反； (B)与原磁通方向相同； (C)与原磁通方向无关；(D)与线圈尺寸大小有关。

2、某线圈有100匝，通过的电流为2A，则该线圈的磁势为(C)安匝。

(A)50；(B)400；(C)200；(D)0．02。

3、将一根导线均匀拉长为原长的2倍，则它的阻值为原阻值的(D)倍。

(A)2；(B)1;(C)0．5；(D)4。

4、电路中(D)定律指出：流入任意一节点的电流必定等于流出该节点的电流

(A)欧姆；(B)基尔霍夫第一；(C)楞次；(D)基尔霍夫第二。

5、功率因数用cosφ表示，其公式为(D)。

(A)cosφ=P／Q； (B)cosφ=Q／P； (C)cosφ=Q／S；

6、磁力线、电流和作用力三者的方向是(B)。

(A)磁力线与电流平行与作用力垂直； (B)三者相互垂直；(C)三者互相平行； (D)磁力线与电流垂直与作用力平。

7、交流电路中电流比电压滞后90°，该电路属于(C)电路。

(A)复合；(B)纯电阻；(C)纯电感；(D)纯电容。

8、在变压器中性点装入消弧线圈的目的是(D)。

(A)提高电网电压水平；(B)限制变压器故障电流；(C)提高变压器绝缘水平；(D)补偿接地及故障时的电流。

9、直流电路中，电容的容抗为(A)。

(A)最大；(B)最小；(C)零；(D)无法确定。

10、戴维南定理可将任一有源二端网络等效成一个有内阻的电压源，该等效电源的内阻和电动势是(A)。

(A)由网络的参数和结构决定的； (B)由所接负载的大小和性质决定的； (C)由网络结构和负载共同决定的；

(D)由网络参数和负载共同决定的。

11、避雷针的作用是(B)。

(A)排斥雷电；(B)吸引雷电；(C)避免雷电；(D)削弱雷电。

12、万用表的转换开关是实现(A)的开关。

(A)各种测量及量程；(B)电流接通；(C)接通被测物实现测量；(D)电压接通

13、万用表用完后，应将选择开关拨在(C)档。

(A)电阻；(B)电压；(C)交流电压；(D)电流。

14、互感器的二次绕组必须一端接地，其目的是(D)。

(A)提高测量精度；(B)确定测量范围；(C)防止二次过负荷；(D)保证人身安全。

15、变压器各绕组的电压比与它们的线圈匝数比(B)。

(A)成正比；(B)相等；(C)成反比；(D)无关。

16、为了防止油过快老化，变压器上层油温不得经常超过(C)。

(A)60℃；(B)75℃；(C)85℃；(D)100℃。

17、摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用(A)兆欧表。

(A)500V；(B)2500V；(C)1500V；(D)2000V。

18、测量绕组直流电阻的目的是(C)。

(A)保证设备的温升不超过上限； (B)测量绝缘是否受潮；(C)判断接头是否接触良好；(D)判断绝缘是否下降。

19、绝缘油在少油断路器中的主要作用是(C)。

(A)冷却；(B)润滑；(C)灭弧；(D)防腐。

20、断路器之所以具有灭弧能力，主要是因为它具有(A)。

(A)灭弧室；(B)绝缘油；(C)快速机构；(D)并联电容器。

21、绝缘油做气体分析试验的目的是检查其是否出现(A)现象。

(A)过热放电；(B)酸价增高；(C)绝缘受潮；(D)机械损坏。

22、功率因数cosφ是表示电气设备的容量发挥能力的一个系数，其大小为(B)。

(A)P／Q；(B)P／S；(C)P／X； (D)X／Z。

23、电气试验用仪表的准确度要求在(A)级。

(A)0．5；(B)1．0；(C)0．2；(D)1．5。

24、35kV电压互感器大修后，在20℃时的介质不应大于(C)。

(A)2％；(B)2．5％；(C)3％；(D)3．5％。

25、35kV多油断路器中，油的主要作用是(D)。

(A)熄灭电弧；(B)相间绝缘；(C)对地绝缘；(D)灭弧、相间绝缘和对地绝缘

26、避雷器的作用在于它能防止(B)对设备的侵害。

(A)直击雷； (B)进行波； (C)感应雷； (D)三次谐波。

27、真空断路器的触头常常采用(C)触头。

(A)桥式；(B)指形；(C)对接式；(D)插入。

28、变压器的功能是(D)。

(A)生产电能； (B)消耗电能； (C)生产又消耗电能；(D)传递功率。

29、纯净的sF6气体是(AJ的。

(A)无毒；(B)有毒；(C)中性；(D)有益。

30、GW5系列隔离开关，三相不同期接触不应超过(B)mm。

(A)3； (B)5； (C)7； (D)10。

31、纯电容元件在电路中(A)电能。

(A)储存；(B)分配；(C)消耗；(D)改变。

32、当温度升高时，变压器的直流电阻(A)。

(A)随着增大； (B)随着减少； (C)不变； (D)不

33、高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断(C)。

(A)最大短路电流最大值；(B)最大冲击短路电流；(C)最大短路电流有效值；(D)最大负荷电流的2倍。

34、錾子的握法有(C)。

(A)1种；(B)2种；(C)3种；(D)4种。

35、把空载变压器从电网中切除，将引起(B)。

(A)电网电压降低；(B)过电压；(C)过电流；(D)无功减小。

36、变压器投入运行后，每隔(C)年需大修一次。

(A)1-2；(B)3-4；(C)5～10；(D)11～12。

37、电压等级为220kV时，人身与带电体间的安全距离不应小于(B)。

(A)1.0；(B)1．8(C)2．5；(D)3．6。

38、如果触电者心跳停止而呼吸尚存，应立即对其施行(C)急救。

(A)仰卧压胸法；(B)仰卧压背法；(C)胸外心脏按压法；(D)口对口呼吸法。

39、线路停电作业时，应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂(C)的标志牌。

(A)在此工作；(B)止步高压危险；(C)禁止合闸线路有人工作；(D)运行中。

40、选择变压器的容量应根据其安装处(D)来决定。

(A)变压器容量； (B)线路容量； (C)负荷电源； (D)最大短路电流。

41、电气工作人员在10kV配电装置附近工作时，其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(D)。

(A)0．2m；(B)0．35m；(C)0．4m；(D)0．5m。

42、电流通过人体最危险的途径是(B)。

(A)左手到右手；(B)左手到脚；(C)右手到脚；(D)左脚到右脚。

43、工件锉削后，可用(C)法检查其平面度。

(A)尺寸；(B)观察；(C)透光；(D)对照。

44、耦合电容器是用于(A)。

(A)高频通道；(B)均压；(C)提高功率因数；(D)补偿无功功率。

45、当物体受平衡力作用时，它处于静止状态或作(C)。

(A)变速直线运动；(B)变速曲线运动；(C)匀速直线运动；(D)匀速曲线运动

46、阻波器的作用是阻止(B)电流流过。

(A)工频；(B)高频；(C)雷电；(D)故障。

47、A级绝缘材料的最高工作温度为(A)。

(A)90℃；(B)105℃；(C)120℃；(D)130℃。

48、任何施工人员，发现他人违章作业时，应该(B)。

(A)报告违章人员的主管领导予以制止； (B)当即予以制止； (C)报告专职安全人员予以制止； (D)报告公安机关予以制止。

49、连接CY3液压机构与工作缸间的油管路，为便于排气，沿操作机构方向有约(B)的升高坡度。

(A)1％；(B)0．5％； (C)2％；(D)1．5％。

50、SW2-110油断路器工作缸行程为(B)mm。

(A) 134±1； (B) 132±1； (C) 136±1； (D) 135±1。

51、我们把两点之间的电位之差称为(C)

(A)电动势；(B)电势差；(C)电压；(D)电压差。

52、电源电动势的大小表示(B)做功本领的大。

(A)电场力；(B)外力；(C)摩擦力；(D)磁场力。

53、力的三要素是指力的大小、方向和(D)。

(A)强度；(B)单位；(C)合成；(D)作用点。

54、在30Ω电阻的两端加60V的电压，则通过该电阻的电流是(D)。

(A)1800A； (B)90A；(C)30A；(D)2A。

55、在一电压恒定的直流电路中，电阻值增大时，电流(C)。

(A) 不变；(B)增大；(C)减小；(D)变化不定。

56、交流10kV母线电压是指交流三相三线制的。

(A)线电压；(B)相电压；(C)线路电压； (D)设备电压。

57、正弦交流电的三要素是最大值、频率和(D)。

(A)有效值；(B)最小值；(C)周期；(D)初相角。

58、我们使用的照明电压为220V，这个值是交流电的(A)

(A)有效值；(B)最大值；(C)恒定值；(D)瞬时值。

59、电源作Y形连接时，线电压UL与相电压Uph的数值关系为(A)。

(A) UL=√3Uph； (B) UL=2Uph； (C) UL=Uph； (D)UL=3Uph

60、一只标有"1kΩ、10kW"的电阻，允许电压(B)。

(A)无限制； (B)有最高限制； (C)有最低限制； (D)无法表示。

61、交流电路中，某元件电流的(C)值是随时间不断变化的量。

(A)有效；(B)平均；(C)瞬时；(D)最大。

62、当线圈中的电流(A)时，线圈两端产生自感电动势。

(A)变化时；(B)不变时；(C)很大时；(D)很小时。

63、交流电的最大值Im和有效值I之间的关系为(A)。

(A)Im=√2I；(B)Im=√2I／2；(C)Im=I；(D)Im=√3I。

64、在正弦交流电路中，节点电流的方程是(A)。

(A)∑I=0； (B)∑I=1； (C)∑I=2； (D)∑I=3。

65、一段导线，其电阻为R，将其从中对折合并段新的导线，则其电阻为(D)。

(A)2R；(B)R；(C)R／Q； (D)R／4。

66、三极管基极的作用是(D)载流子。

(A)发射；(B)收集；(C)输出；(D)控制。

67、把交流电转换为直流电的过程叫(C)。

(A)变压；(B)稳压；(C)整流；(D)滤波。

68、铁磁材料在反复磁化过程中，磁感应强度的变化始终落后于磁场强度的变化，这种现象称为(B)。

(A)磁化；(B)磁滞；(C)剩磁；(D)减磁。

69、电容器在充电过程中，其(B)。

(A)充电电流不能发生变化； (B)两端电压不能发生突；(C)储存能量发生突变；(D)储存电场发生突变。

70、如果两个同频率正弦交流电的初相角甲ф1-ф2>0°，这种情况为(B)。

(A) 两个正弦交流电同相； (B)第一个正弦交流电超前落二个； (C)两个正弦交流电反相；

(D)第二个正弦交流电超前递二个。

71、SF6气体灭弧能力比空气大(D)倍。

(A)30；(B)50；(C)80；(D)100。

72、SW6型少油断路器液压机构的加热器应在(B)时使其投入。

(A) 一5℃：(B)0℃；(C)2℃；(D)4℃。

73、电力变压器中，油的作用是(B)。

(A)绝缘和灭弧； (B)绝缘和散热； (C)绝缘和防锈；(D)散热和防锈。

74、运行中的电压互感器，为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器，要求互感器(D)。

(A)必须一点接地；(B)严禁过负荷；(C)要两点接地；(D)严禁二次短路。

75、铝合金制的设备接头过热后，其颜色会呈(C)色。

(A)灰；(B)黑；(C)灰白；(D)银白。

76、为了降低触头之间恢复电压速度和防止出现振荡过电压，有时在断路器触头间加装(B)。

(A)均压电容；(B)并联电阻；(C)均压带；(D)并联均压环。

77、户外油断路器的顶部铁帽、接口、镙丝等处封闭不严而进水将(A)。

(A)油位升高； (B)缓冲空间大； (C)油温升高； (D)油位下降。

78、液压机构运行中起、停泵时，活塞杆位置正常而机构压力升高的原因是(B)。

(A)预充压力高；(B)液压油进入气缸；(c)氮气泄漏；(D)机构失灵。

79、有载调压装置在调压过程中，切换触头与选择触头的关系是(B)。

(A)前者比后者先动；(B)前者比后者后动;(C)同时动;(D)二者均不动。

80、油浸变压器干燥时，其绕组温度不超过(C)。

(A)110℃；(B)100℃；(C)95℃；(D)85℃。

81、任何载流导体的周围都会产生磁场，其磁场强弱与(A)。

(A)通过导体的电流大小有关；(B)导体的粗细有关;(C)导体的材料性质有关;(D)导体的空间位置有关。

82、避雷器的均压环，主要以其对(B)的电容来实现均压的。

(A)地；(B)各节法兰；(C)导线；(D)周围。

83、设备发生事故而损坏，必须立即进行的恢复性检修称为(B)检修。

(A)临时性；(B)事故性；(C)计划；(D)异常性。

86、变压器铭牌上的额定容量是指(c)功率。

(A)有功；(B)无功；(C)视在；(D)最大。

87、衡量电能质量的三个主要技术指标是电压、频率和(A)。

(A)波形；(B)电流；(C)功率；(D)负荷。

88、隔离开关的主要作用是(C)。

(A)断开电流；(B)拉合线路；(C)隔断电源；(D)拉合空母线。

89、用扳手拧紧螺母时，如果以同样大小的力作用在扳手上，则力距螺母中心远时比近时(C)。

(A)费力；(B)相等；(C)省力；(D)不省力。

90、电气设备外壳接地属于(C)。

(A)工作接地；(B)防雷接地；(C)保护接地；(D)大接地。

91、线路的过电流保护是保护(C)的。

(A) 开关 (B)变流器；(C)线路；(D)母线。

92、发生(D)故障时，零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。

(A)三相断线； (B)三相短路； (C)三相短路并接地；(D)单相接地。

93、大气过电压是由于(D)引起的。

(A)刮风；(B)下雨；(C)浓雾；(D)雷电。

94、线路过电流保护整定的启动电流是(C)。

(A)该线路的负荷电流；(B)最大负荷电流；(C)大于允许的过负荷电流；(D)该线路的电流。

95、电力网发生三相对称短路时，短路电流中包含有(C)分量。

(A)直流；(B)零序；(C)正序；(D)负序。

96、电力系统发生短路时，电网总阻抗会(A)。

(A)减小；(B)增大；(C)不变；(D)忽大忽小。

97、变电站接地网的接地电阻大小与(C)无关。

(A)土壤电阻率；(B)接地网面积；(C)站内设备数量；(D)接地体尺寸。

98、电力安全生产工作条例规定，为提高安全生产水平必须实现(B)现代化、安全器具现代化和安全管理现代化。

(A)技术；(B)装备；(C)设施；(D)防护。

99、通过变压器的(D)数据可求得变压器的阻抗电压。

(A)空载试验； (B)电压比试验； (C)耐压试验； (D)短路试验。

100、有一电压互感器一次额定电压为5000V，二次额定电压为200V，用它测量电压时，二次电压表读数为75V，所测电压为(C)V。

(A)15000；(B)25000；(C)1875；(D)20000。

101、导线通过交流电时，导线之间及导线对地之间产生交变电场，因而有(C)。

(A)电抗；(B)感抗；(C)容抗；(D)阻抗。

102、若电气设备的绝缘等级是B级，那么它的极限工作温度是(O)℃。

(A)100；(B)110；(C)120；(D)130。

103、强油导向冷却的变压器，油泵出来的油流是进入(C)中进行冷却的。

(A)油箱；(B)铁芯；(C)线圈；(D)油枕。

104、在拖拉长物时，应顺长度方向拖拉，绑扎点应在重心的(A)。

(A)前端；(B)后端；(C)重心点；(D)中端。

105、钢和黄铜板材攻丝直径为12mm孔时，应选择(B)钻头。

(A)10．0mm； (B)10．2mm； (C)10．5mm； (D) 10．9mm。

106、大型220kV变电所互感器进行拆装解体作业前必须考虑变电所的(D)保护。

(A)高频；(B)阻抗；(C)过流；(D)母差。

107、电力系统的稳定性是指(C)。

(A)系统无故障时间的长短； (B)两电网并列运行的能力；(C)系统抗干扰的能力；(D)系统中电气设备的利用率。

108、变压器发生内部故障时的主保护是(A)。

(A)瓦斯；(B)差动；(C)过流；(D)速断。

109、凡是被定为一、二类设备的电气设备，均称为(C)。

(A)良好设备；(B)优良设备；(C)完好设备；(D)全名牌设备。

110、测量额定电压为lkV以上的变压器线圈的绝缘电阻时，必须使用(D)V的兆欧表。

(A)500；(B)1000；(C)1500；(D)2500。

111、电力变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系称为(A)。

(A)连接组别；(B)短路电压；(C)空载电流；(D)短路电流。

112、如果一台三相电力变压器的接线组别为Y，dll，那么二次线电压超前一次线电压(A)。

(A)30°；(B)60°；(C)120°；(D)45°。

113、断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是(C)。

(A)限制通过跳合闸线圈的电流； (B)补偿灯泡的额定电压；(C)防止因灯座短路造成断路器误跳闸； (D)为延长灯泡寿命。

114、变压器在额定电压下二次侧开路时，其铁芯中消耗的功率称为(A)。

(A)铁损；(B)铜损；(C)无功损耗；(D)线损。

115、变压器的压力式温度计，所指示的温度是(A)。

(A)上层油温；(B)铁芯温度；(C)绕组温度；(D)外壳温度。

116、被定为完好设备的设备数量与参加评定设备的设备数量之比称为(D)。

(A)设备的良好率；(B)设备的及格率；(C)设备的评比率；(D)设备的完好率。

117、进行锉削加工时，锉刀齿纹粗细的选择取决(C)

(A)加工工件的形状； (B)加工面的尺寸； (C)工件材料和性质；(D)锉刀本身材料。

118、锉刀的粗细等级分为1、2、3、4、5号纹五种，3号纹是用手(C)。

(A)粗锉刀；(B)中粗锉刀；(C)细锉刀；(D)双细锉刀。

119、拆除起重脚手架的顺序是(A)。

(A)先拆上层的脚手架；(B)先拆大横杆；(C)先拆里层的架子；(D)随意。

120、在特别潮湿、导电良好的地面上或金属容器内工作时，行灯电压不得超过(A)V。

(A)12；(B)24；(C)36；(D)6。

121、使用滑轮放软线或紧线时，滑轮的直径应不小于导线直径的(B)倍。

(A)15； (B)16；(C)17； (D)20。

122、常用绳结共有(B)种。

(A)10；(B)14；(C)8； (D)12。

123、垂直吊起一轻而细长的物件应打(A)。

(A)倒背扣；(B)活扣；(C)背扣；(D)直扣。

124、撬棍是在起重作业中经常使用的工具之一，在进行操作时，重力臂(C)力臂。

(A)大于；(B)等于；(C)小于；(D)略大。

125、利用滚动法搬运设备时，对放置滚杠的数量有一定要求，如滚杠较少，则所需要的牵引力(A)。

(A)增加；(B)减小；(C)不变；(D)略小。

126、使用高压冲洗机时，工作压力不许(B)高压泵的允许压力，喷枪严禁对准人，冲洗机的金属外壳必须接地。

(A)等于；(B)超过；(C)低于；(D)长期超过。

127、兆欧表正常测量时的摇速为(A)r／min。

(A)120；(B)90；(C)200；(D)10。

128、锉削时，两手加在锉刀上的压力应(A)。

(A)保证锉刀平稳，不上下摆动； (B)左手压力小于右手压力，并随着锉刀的推进左手压力由小变大；

(C)左、右手压力相等，并在锉刀推进时，使锉刀上下稍微摆动； (D) 随意。

129、油浸式互感器应直立运输，倾斜角不宜超过

(A)15°；(B) 20°；(C) 25°；(D)30°。

130、起重机滚筒突缘高度应比最外层绳索表面高出该绳索的一个直径，吊钩放在最低位置时，滚筒上至少应有(C)圈绳索。

(A)1；(B)2～3；(C)5；(D)4。

131、使用两根绳索起吊一个重物，当绳索与吊钩垂线夹角为(A)时，绳索受力为所吊重物的质量。

(A)0°；(B)30°；(C)45°；(D)60°。

132、用卡子固定钢丝绳时，钢丝绳弯转的一头应用卡子夹牢，当钢丝绳直径为19．5mm时，应用(B)个卡子。

(A)2； (B)3； (C)4； (D)5。

133、起重钢丝绳用插接法连接时，插接长度应为直径的15-22倍，但一般最少不得少于(A)mm。

(A)500；(B)400；(C)300；(D)100。

134、起重钢丝绳用卡子连接时，根据钢丝绳直径不同，使用不同数量的卡子，但最少不得少于(C)个。

(A)5；(B)4； (C)3；(D)2。

135、有一零件需要进行锉削加工，其加工余量为0．3mm，要求尺寸精度为0．15mm，应选择(B)锉刀进行加工。

(A)粗；(B)中粗；(C)细；(D)双细。

136、 锯割中，由于锯割材料的不同，用的锯条也 不同，现在要锯割铝、紫铜材料，应选用(A)。

(A)粗锯条；(B)中粗锯条；(C)细锯条；(D)任意锯。

137、单脚规是(B)工具。

(A)与圆规一样，用来加工零件与画圆； (B)找圆柱零件圆心；(C)测量管材内径；(D)测量管材外径

138、在水平面或侧面进行錾切、剔工件毛刺或用短而小的錾子进行錾切时，握錾的方法采用(B)法。

(A)正握；(B)反握；(C)立握；(D)正反握。

139、液压千斤顶活塞行程一般是(B)mm。

(A)150；(B)200；(C)250；(D)100。

140、钢丝绳插套时，破头长度为45～48倍的钢丝绳直径，绳套长度为13-24倍的钢丝绳直径，插接长度为(C)倍的钢丝绳直径。

(A)25；(B)26；(C)20～24；(D)15-20。

141、用两根以上的钢丝绳起吊重物，当钢丝绳的夹角增大时，则钢丝绳上所受负荷(A)。

(A)增大；(B)减小；(C)不变；(D)突然变小。

142、起重时两根钢丝绳之间的夹角越大(但一般不得大于60°)所能起吊的质量越(B)。

(A)大； (B)小； (C)不变； (D)略变。

143、汽油喷灯和煤油喷灯(B)使用。

(A)可以替换； (B)不可以替换； (C)一样； (D)交替。

144、使用万用表时应注意(C)转换开关，弄错时易烧坏表计。

(A)功能；(B)量程；(C)功能及量程；(D)位置。

145、用兆欧表测量吸收比是测量(A)时绝缘电阻之比，当温度在10-30℃时吸收比为1．3-2．0时合格。

(A)15s和60s； (B)15s和45s； (C)20s和70s； (D)20s和60s。

146、变压器运输用的定位钉应该(C)。

(A)加强绝缘； (B)原位置不动； (C)拆除或反装；(D)不考虑。

147、麻绳与滑轮配合使用时，滑轮的最小直径≥(A)倍麻绳直径。

(A)7； (B)5； (C)3； (D)4。

148、在检修工作中，用倒链起重时，如发现打滑现象则(B)。

(A)使用时需注意安全；(B)需修好后再用；(C)严禁使用；(D)不考虑。

149、吊钩在使用时，一定要严格按规定使用，使用中(B)。

(A)只能按规定负荷的70％使用；(B)不能超负荷使用；(C)只能超过规定负荷的10％；

(D)可以短时按规定负荷的1．5倍使用。

150、起重钢丝绳的安全系数为(B)。

(A)4．5； (B)5～6； (C)8-10； (D)17。

151、起重钢丝绳虽无断丝，但每根钢丝磨损或腐蚀超过其直径的(B)时即应报废，不允许再作为降负荷使用。

(A)50％； (B)40％； (C)30％； (D)20％。

152、夹持已加工完的表面时，为了避免将表面夹坏，应在虎钳口上衬以(B)。

(A)木板； (B)铜钳口； (C)棉布或棉丝； (D)胶皮

153、吊装作业中，利用导向滑轮起吊，导向滑轮两端绳索夹角有4种情况，只有夹角为(A)时绳子受力最小。

(A)120°；(B)90°；(C)60°；(D)0°。

154、绞磨在工作中，跑绳绕在磨芯的圈数越(A)，则拉紧尾绳的人越省力。

(A)多；(B)少；(C)紧；(D)松。

155、用卷扬机牵引设备起吊重物时，当跑绳在卷筒中间时，跑绳与卷筒的位置一般应(C)。

(A)偏一小角度； (B)偏角小于15°； (C)垂直； (D)任意角度。

156、卷扬机所需的功率大致是与荷重与(B)的乘积成正比。

(A)效果；(B)速度；(C)功率因数；(D)角度。

157、选用锯条锯齿的粗细，可按切割材料的(A)程度来选用。

(A)厚度，软、硬； (B)软、硬； (C)厚度； (D)厚度、软。

158、麻绳用于一般起重作业，其安全系数为5，用于吊人绳索，其安全系数为(A)。

(A)14；(B)10；(C)8；(D)7。

159、钢丝绳用于机动起重设备时安全系数为5-6，用于手动起重设备时安全系数为(C)。

(A)6；(B)5．5；(C)4．5；(D)4。

160、钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时安全系数应取(C)。

(A)2；(B)2．5～4； (C)5～6；(D)10。

161、钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时，安全系数应取(C)。

(A)5-6；(B)8；(C)10；(D)4-6。

162、需要进行刮削加工的工件，所留的刮削余量一般在(A)之间。

(A)0．05～0．4mm；(B)0．1～0．5mm；(C)1～5mm；(D)0．5～1mm。

163、进行錾削加工，当錾削快到工件尽头时，必须(B)錾去余下的部分。对青铜和铸铁等脆性材料更应如此，否则尽头处就会崩裂。

(A)坚持；(B)调头；(C)平放；(D)立放。

164、在配制氢氧化钾或氢氧化钠电解液时，为了避免溶液溅到身上，烧伤皮肤或损坏衣服，应备有(B)。

(A)5％苏打水； (B)3％硼酸水溶液供洗涤之用； (C)自来水；(D)碱水。

165、摇测带有整流元件的回路的绝缘时，不得给整流元件加压，应将整流元件两端(A)。

(A)短路；(B)断路；(C)拆下；(D)不考虑。

166、一台SF6断路器需解体大修时，回收完SF6气体后应(B)。

(A)可进行分解工作；(B)用高纯度N：气体冲洗内部两遍并抽真空后方可分解；(C)抽真空后分解；(D)用N2气体冲洗不抽真空。

167、10kV室外配电装置的最小相间安全距离为(B)mm。

(A)125；(B)200；(C)400；(D)300。

168、现场为了简化二次回路交流耐压试验，规定回路绝缘电阻值在10Mn以上时，可用(B)V兆欧表测试。

(A)1000；(B)2500；(C)500；(D)5000。

169、常温下未经干燥的低压电动机线圈的绝缘电阻应大于或等于(A)Mn，温度在15-30t2时的吸收比应大于或等于1．3时，方可投入运行。

(A)0．6；(B)1；(C)1．5；(D)0．5。

170、未经干燥，且在静止状态下干燥有困难的电动机，当绝缘电阻不小于(C)MΩ时，可先投入运行，在运行中干燥。

(A)0．6；(B)1;(C)0．2；(D)0．5。

171、在焊接、切割地点周围(A)m的范围内，应清除易燃、易爆物品，无法清除时，必须采取可靠的隔离或防护措施。

(A)5； (B)7； (C)10； (D)4。

172、取出SF6断路器、组合电器中的(B)时，工作人员必须戴橡胶手套、护目镜及防毒口罩等个人防护用品。

(A)绝缘件； (B)吸附剂； (C)无毒零件； (D)导电

173、由于被保护设备上感受到的雷电入侵电压要比母线避雷器的残压高，因此要校检避雷器至主变压器等设备的(B)距离是否符合规程要求。

(A)几何平均；(B)最大电气；(C)直线；(D)算术平均距离。

174、气动机构全部空气管道系统应以额定气压进行漏气量的检查，在24h内压降不得超过(A)。

(A)10％； (B)15％； (C)5％；(D)20％。

175、SF6断路器经过解体大修后，原来的气体(C)。

(A)可继续使用；(B)净化处理后可继续使用；(C)毒性试验合格，并进行净化处理后可继续使用；

(D)毒性试验合格的可继续使用。

176、SF6断路器现场解体大修时，规定空气的相对湿度应大于(C)。

(A)90％； (B)85％； (C)80％； (D)60％。

177、严格控制互感器的真空干燥处理，器身干燥处理三要素是指(A)。

(A)真空度、温度、时间；(B)湿度、压力、温度；(C)绝缘、介质、温度；(D)真空度、压力、时间。

178、SF6互感器进行交接试验时，其内部气体湿度应不大于(C)pL。

(A)250；(B)300；(C)150；(D)68。

179、SW6-220型断路器在合闸位置时，松紧弹簧尾部调节螺帽使合闸保持弹簧的有效长度为(B)mm。

(A)400±5； (B)455±5； (C)480±5； (D)440±5。

180、断路器在分闸过程中，动触头到分闸位置反弹回来，反弹应小于(A)mm，无油或卡死会造成缓冲器间隙过大。

(A)8-12； (B)20； (C)25； (D)25～30。

181、MR型有载分接开关定期检查时，应尽量缩短切换开关部件暴露在空气中的时间，最长不应超过(B)h。

(A)12；(B)10；(C)18；(D)15。

182、有载分接开关弧触头，当所有触头中有一只达到触头最小直径时应更换(A)。

(A)所有弧触头；(B)烧蚀量最大的弧触头；(C)该相所有弧触头；(D)所有烧蚀的弧触头。

183、互感器加装膨胀器应选择(B)的天气进行。

(A)多云，湿度75％； (B)晴天，湿度60％； (C)阴天，湿度70％；(D)雨天

184、限流电抗器的实测电抗与其保证值的偏差不得超过(A)。

(A) ±5％； (B) ±10％； (C) ±15％； (D) ±17％。

185、GW6型隔离开关，合闸终了位置动触头上端偏斜不得大于(A)mm。

(A) ±50； (B) ±70； (C) ±60； (D) ±100。

186、变压器大修后，在10-30C范围内，绕组绝缘电阻吸收比不得低于(A)。

(A)1．3；(B)1．0；(C)0．9；(D)1．0～1．2。

187、变压器油的酸价应不大于(c)mgKoH／s，水溶性酸值pH应不小于4．2，否则应予处理。

(A)0．2；(B)0．3；(C)0．1；(D)0．15。

188、用1000V兆欧表测量二次回路的绝缘电阻值，二次回路绝缘电阻标准是：运行中设备不低于(B)MΩ。

(A) 2；(B)1；(C)5；(D)10。

189、测量10kV以上变压器绕组绝缘电阻，采用(A)V兆欧表。

(A)2500；(B)500；(C)1000；(D)1500。

190、母线的补偿器，不得有裂纹、折皱和断股现象，其组装后的总截面应不小于母线截面的(B)倍。(A) 1；(B)1.2；(C)1.5；(D)2。

191、电缆线路相当于一个电容器，停电后的线路上还存在有剩余电荷，对地仍有(A)，因此必须经过充分放电后，才可以用手接触。

(A)电位差；(B)等电位；(C)很小电位；(D)电流。

192、在油断路器中，灭弧的最基本原理是利用电弧在绝缘油中燃烧，使油分解为高压力的气体，吹动电弧，使电弧被(C)冷却最后熄灭。

(A)变粗；(B)变细；(C)拉长；(D)变短。

193、电磁式操作机构，主合闸熔断器的熔丝规格应为合闸线圈额定电流值的(A)倍。

(A)1／3-1／4；(B)1/2；(C)1／5；(D)1．5。

194、矩形母线宜减少直角弯曲，弯曲处不得有裂纹及显著的折皱，当125mm×l0mm及其以下铝母线焊成平弯时，最小允许弯曲半径R为(B)倍的母线厚度。

(A)1．5； (B)2．5； (C)2．0； (D)3。

195、125mm×l0mm及其以下矩形铝母线焊成立弯最小允许弯曲半径R为(B)倍的母线宽度。

(A)1．5；(B)2； (C)2．5；(D)3。

196、SF6设备补充新气体，钢瓶内的含水量应不大干(C)。

(A)100μL／L； (B)150μL／L； (C)68μL／L； (D)250μL／L。

197、GW7-220型隔离开关触指发生严重烧伤，如烧伤、磨损深度大于(B)mm时，应更换。

(A)1；(B)0.5；(C)2；(D)0.3。

198、户外断路器的绝缘油气温在-10℃以下时一律用(B)变压器油。

(A)25#； (B)45#； (C)30#； (D)10#。

199、电磁机构的分闸电磁铁和合闸接触器的起动电压应为(A)的额定电压。

(A)30％一65％； (B)35％一65％； (C)65％一80％；(D)65％。

200、消弧线圈交接试验，测量其绕组连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较，其变化应不大于(B)。

(A)1％； (B)20％； (C)0．5％； (D)70％。

201、硬母线引下线一般采用(A)作样板。

(A)8井镀锌铁丝； (B)10#镀锌铁丝， (C)铝线；

202、GW7型隔离开关主刀合闸后，动触头与静触头之间间隙为(B)mm，动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。

(A)20～30；(B)30-50；(C)55；(D)50～60。

203、变压器吊芯大修，器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内)，当空气相对湿度大于65％小于75％时，允许暴露(C)h。

(A)16；(B)20；(C)12；(D)15。

204、工频耐压试验能考核变压器(D)缺陷。

(A)线圈匝间绝缘损伤；(B)外线圈相间绝缘距离过小；(C)高压线圈与高压分接引线之间绝缘薄弱；

(D)高压线圈与低压线圈引线之间的绝缘薄弱。

205、220kV及以上的变压器注油时间不宜少于(A)

(A)6h； (B)4h； (C)2h； (D)3h。

206、GW5型隔离开关在母线拉力下，触头接触点向外偏离触指缺口不大于(A)mm。

(A)10； (B)15； (C)18； (D)20。

207、断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于(C)mm。

(A)20； (B)25； (C)10； (D)15。

208、并联电容器的电容值在(B)，测得电容值不超过出厂实测值的±10％时，则此电容值在合格范围内。

(A)交接时；(B)交接预试时；(C)预试时；(D)小修及临时检修时。

209、变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时，最高温度控制点是(B)。

(A)130℃±5℃；(B)105℃±5℃；(C)95℃±5℃；(D)65℃±1℃。

210、SW2-63G型断路器检查灭弧筒时，发现有损伤剥离，轻者可涂一层(A)，重者应更换。

(A)1154#或185#绝缘漆； (B)甘油、凡士林油导电油脂；(C)硅油或硅脂；(D)任意绝缘漆。

211、绞线截面35～50mm2，绑线直径2．3mm，中间绑长50mm，则接头长度为(A)mm。

(A)350；(B)300；(C)250；(D)400。

212、钢芯铝绞线，断一般钢芯，或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的(C)时，必须重接。

(A)30％； (B)40％； (C)25％； (D)10％。

213、变压器温度升高时，绝缘电阻测量值(B)。

(A)增大；(B)降低；(C)不变；(D)成比例增大。

214、在中性点直接接地系统中，发生单相接地故障时，非故障相对地电压(A)。

(A)不会升高； (B)升高不明显； (C)升高1．73倍；(D)降低。

215、装有气体继电器的油浸式变压器，联管朝向储油柜方向应有(C)的升高坡度

(A)1％；(B)2％；(C)1％～1．5％；(D)2．5％。

216、变压器经真空注油后，其补油应(B)。

(A)从变压器下部阀门注入； (B)经储油柜注入；通过真空滤油机从变压器下部注入；(D)随时注入。

217、独立避雷针一般与被保护物间的空气距离不小于5m，避雷针接地装置与接地网间的地中距离不小于(B)

(A)5；(B)3；(C)4；(D)6。

218、在非高电阻率地区220kV变电所中，独立避雷针的接地电阻不宜超过(C)Ω

(A)0．5； (B)4．0； (C)10； (D)20。

219、断路器的同期不合格，非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的变压器中性点上产生(A)。

(A)过电压；(B)电流；(C)电压降低；(D)零电位。

220、变压器接线组别为Y，y。时，其中性线电流不得超过低压绕组额定电流的(B)。

(A)15％； (B)25％； (C)35％； (D)20％。

221、GW6-220隔离开关在合闸位置与操作绝缘子上部相连的轴的拐臂应越过死点(B)mm。

(A)3±1； (B)5±1； (C)4±1； (0)6±1。

222、现场中常用(D)试验项目来判断设备的绝缘情况。

(A)绝缘电阻；(B)泄漏电流；(C)交流耐压、局部放电；(D)绝缘电阻、泄漏电流、交流耐压、局部放电。

223、按设计要求变电所软母线的允许弛度误差为(B)

(A)+6；(B)+5％一一2．5％；(C)±5％；(D)±2％。

224、SW6-220型断路器动触头超行程为(B)mm时，一般情况可借助于改变导电杆拧入接头的深度来调整。

(A)70±5； (B)60±5； (C)90±5； (D)85±5。

225、CY5型液压机构一级合闸阀体有(B)道密封。

(A)1； (B)2； (C)3； (D)4。

226、W6-220G型隔离开关合闸不同期(B)mm。

(A)20； (B)30； (C)25； (D)35。

227、断路器液压机构管路组装连接卡套应能顺利进入管座，管头不应顶住管座，底部应有(A)mm的间隙。

(A)1～2； (B)3； (C)4； (D)4～5。

228、高压断路器安装前应做下列准备工作(D)。

(A)技术准备、施工机具； (B)测试仪器和安装材料；(C)人员组织和现场布置；

(D)技术准备、安装材料、施工机具、测试仪器、人员组织与现场布置及开关检查等。

229、硬母线同时有平弯及麻花弯时，应先扭麻花弯后平弯，麻花弯的扭转全长不应小于母线宽度的(A)倍。

(A)2.5； (B)2； (C)3； (D)4。

230、检验变压器线圈绝缘老化程度时，用手按不裂、不脱落，色泽较暗，绝缘合格，此绝缘是(B)绝缘。

(A)一级；(B)二级；(C)三级；(D)四级。

231、SF6断路器及GIS组合电器绝缘下降的主要原因是由于(B)的影响。

(A)SF6气体杂质； (B)SF6中水分；

(C)SF6比重；(1))SF6设备绝缘件。232、冷却风扇装好后，应用500V的兆欧表测量电动机及接线的绝缘电阻，数值不得低于(B)MΩ，同时用手转动扇叶时应无摆动、卡阻及窜动等现象。

(A)1； (B)0．5； (C)2； (D)10。

233、变压器在充氮运输或保管时，必须有压力监视装置，压力可保持不小于(D)MPa。

(A)0．1；(B)0．2--0．3；(C)0．04；(D)0．01--0．03。

234、70-SFM-32B型SF6断路器更换吸附剂时必须在(B)之前很短时间内进行。

(A)吸附剂密封包装打开；(B)抽真空； (C)抽真空之后；(D)打开开断单元检查触头。

235、影响变压器吸收比的因素有(B)。

(A)铁芯、插板质量； (B)真空干燥程度、零部件清洁程度和器身在空气中暴露时间； (C)线圈导线的材质；

(D)变压器油的标号。

236、设备上短路接地线应使用软裸铜线，其截面积应符合短路电流要求，但不得小于(C)mm2。

(A)15； (B)20； (C)25； (D)30。

237、在(B)级及以上的大风、暴雨及大雾等恶劣天气，应停止露天高空作业。

(A)5； (B)6； (C)7； (D)4。

238、电力变压器中的铁芯接地属于(B)。

(A)工作接地； (B)防静电接地； (C)防雷接地；保护接地。

239、遇有电气设备着火时，应立即(A)进行救火。

(A)将有关设备电源切断；(B)用干式灭火器灭火；(C)联系调度停电；(D)用1211型灭火器灭火。

240、凡在离地面(B)m及以上的高度进行工作，都视为高空作业。

(A)3； (B)2； (C)2．5； (D)1．5。

241、吊钩出现扭转变形危险或断面磨损达原尺寸的(A)时，应予报废。

(A)10％； (B)5％； (C)]5％； (D)8％。

242、只能在截面积不小于(B)Illin2的软线上，使用竹梯或竹杆横放在导线上进行作业。

(A)100；(B)120；(C)95；(D)150。

243、对SF6断路器、组合电器进行充气时，其容器及管道必须干燥，工作人员必须(A)。

(A)戴手套和口罩； (B)戴手套； (C)戴防毒面具；(D)什么都不用。

245、设备对地电压在(B)V以上者为高压设备。

(A)380；(B)250；(C)10kV；(D)110。

246、电磁型操作机构，合闸线圈动作电压应不低于额定电压的(B)。

(A)75％；(B)80％； (C)85％； (D)90％。

247、在防雷措施中，独立避雷针接地装置的工频接地电阻一般不大于(B)Ω。

(A)5；(B)10；(C)15；(D)20。

248、变电所母线上阀型避雷器接地装置的工频接地电阻一般不大于(A)Ω。

(A)4； (B)5； (C)7；(D)10。

249、互感器呼吸的塞子带有垫片时，在带电前(A)。

(A)应将垫片取下；(B)垫片不用取下；(C)垫片取不取都可以；(D)不考虑垫片。

250、有一台三相电动机绕组连成星形，接在线电压为380V的电源上，当一相熔丝熔断时，其三相绕组的中性点对地电压为(A)V。

(A)110；(B)220；(C)190；(D)0。

251、在起重吊装时，指挥人员用(C)来指挥起。

(A)手势；(B)口笛；(C)旗语；(D)手势、口笛。

252、利用卷扬机拖拉变压器时，钢丝绳转弯的内侧是个(A)，工作人员一定要注意停留位置。

(A)危险区； (B)安全区； (C)不危险也不安全； (D)可以停留注意区。

253、照明灯具的螺口灯头接电时，(A)。

(A)相线应接在中心触点端上； (B)零线应接在中心触点端上；(C)可任意接；(D)相线、零线都接在螺纹端上。

254、接地体圆钢与扁钢连接时，其焊接长度为圆钢直径的(C)倍。

(A)5； (B)3； (C)6； (D)8。

255、在向电动机轴承加润滑脂时，润滑脂应填满

(A)1／2；(B)2／3；(C)全部；(D)2／5。

256、接地体的连接应采用搭接焊，其扁钢的搭接长度应为(A)。

(A)扁钢宽度的2倍并三面焊接；(B)扁钢宽度的3倍；(C)扁钢宽度的2．5倍；(D)扁钢宽度的1倍。

257、对于密封圈等橡胶制品可用(C)清洗。

(A)汽油；(B)水；(C)酒精；(D)清洗剂。

258、母线接触面应紧密，用0．05mmXl0mm的塞尺检查，母线宽度在63mm及以上者不得塞入(A)mm。

(A)6；(B)5；(C)4；(D)3。

259、断路器液压机构应使用(A)。

(A)10号航空油；(B)15号航空油；(C)30号航空油；(D)12号航空油。

260、接地体的连接应采用(A)。

(A)搭接焊；(B)螺栓连接；(C)对接焊；(D)绑扎。

261、25#变压器油中的25#表示(B)。

(A)变压器油的闪点是25C； (B)油的凝固定点是25℃；(C)变压器油的耐压是25kV；(D)变压器油的比重25。

262、下列因素中(A)对变压器油的绝缘强度影响最大。

(A)水分；(B)温度；(C)杂质；(D)比重。

263、变压器防爆装置的防爆膜，当压力达到(B)kPa时将冲破。

(A)40； (B)50； (C)60；(D)45。

264、变压器大修项目的内容包括(D)。

(A)清除油枕中污秽及检查油位计； (B)油箱及附件的检修涂漆；(C)冷却器安全气道及其保护膜的检修；(D)对器身进行检修。

265、电流互感器一次绕组绝缘电阻低于前次测量值的(C)及以下，或t86大于规定值时应干燥处理。

(A)80％； (B)60％； (C)70％； (D)50％。

266、固定硬母线金具的上压板是铝合金铸成的，如有损坏或遗失可用(D)代替。

(A)铁板；(B)铸铁；(C)铁合金；(D)铝板。

267、电力变压器的隔膜式储油柜上的呼吸器的下部油碗中(B)。

(A)放油；(B)不放油；(C)放不放油都可以；(D)无油可放。

268、SNl0-10型断路器新装好静触头，检查静触点闭合直径小于(B)时应处理。

(A)18．4mm；(B)18．5～20mm；(C)20．Imm；(D)20.2~20.3

269、SNl0-10型断路器导电杆行程可用增减(A)来调整。

(A)限位器垫片； (B)绝缘垫片； (C)绝缘拉杆； (D)缓冲胶垫。

270、SNl0-10型断路器大修后，用2500V兆欧表测量绝缘电阻值，其值大于(A)MΩ为合格。

(A)300；(B)500；(C)700；(D)1000。

271、SNl0-10型断路器动触头的铜钨合金部分烧蚀深度大于(C)mm时，应更换；导电接触面烧蚀深度大于0．5mm时应更换。

(A)1； (B)1．5； (C)2； (D)0．5。

272、CDl0型电磁机构的铁芯顶杆碰到连板应能继续上升(A)mm。

(A)8-10；(B)7；(C)11；(D)7～7．9。

273、测量lkV及以上电力电缆的绝缘电阻时应使有(C)。

(A)500V兆欧表； (B)100V兆欧表； (C)2500V兆欧表；(D)1000V兆欧表。

274、户外配电装置35kV以上软导线采用(C)。

(A)多股铜绞线； (B)多股铝绞线； (C)钢芯铝绞线；(D)钢芯多股绞线。

275、真空断路器的灭弧介质是(C)。

(A)油；(B)SF6；(C)真空；(D)空气。

276、SNl0-10型断路器静触头导电接触面应光滑平整，烧伤面积达(A)且深度大于1mm时应更换。

(A)30％； (B)20％； (C)25％； (D)40％。

277、硬母线搭接面加工应平整无氧化膜，加工后的截面减小，铜母线应不超过原截面的3％，铝母线应不超过原截面的(C)。

(A)3％；(B)4％； (C)5％； (D)6％。

278、并联电容器设备当(C)时应更换处理。

(A)积灰比较大； (B)熔丝熔断电容器内无击穿；电容器变形膨胀渗漏；(D)电容器端子接线不良。

279、电流互感器正常工作时二次侧回路可以(B)。

(A)开路；(B)短路；(C)装熔断器；(D)接无穷大电阻。

280、测量一次回路直流电阻显著增大时应(C)。

(A)注意观察；(B)继续运行；(C)检查处理；(D)不考虑。

281、10kV断路器存在严重缺陷，影响断路器继续安全运行时应进行(C)。

(A)大修； (B)小修； (C)临时性检修； (D)加强监督。

282、断路器接地金属壳上应装有(B)并且具有良好导电性能的直径不小于12mm的接地螺钉。

(A)生锈；(B)防锈；(C)无锈；(D)粗造。

283、当发现变压器本体油的酸价(B)时，应及时更换净油器中的吸附剂。

(A)下降；(B)上升；(C)不变；(D)不清楚。

284、SF6断路器的灭弧及绝缘介质是(D)。

(A)绝缘油；(B)真空；(C)空气；(D)六氟化硫。

285、隔离开关因没有专门的(B)装置，故不能用来接通负荷电流和切断短路电流。

(A)快速机构；(B)灭弧；(C)封闭；(D)绝缘。

286、电磁型操作机构，跳闸线圈动作电压应不高于额定电压的(C)。

(A)55％；(B)75％；(C)65％；(D)30％。

287、GW5型隔离开关，当操作机构带动一个绝缘子柱转动(C)时，经过齿轮转动，另一个绝缘子沿相反方向转动。

(A)45°(B)60°(C)90°(D)180°

288、35kV室内、10kV及以下室内外母线和多元件绝缘子，进行绝缘电阻测试时，其每个元件不低于1000MΩ，若低于(C)MΩ时必须更换。

(A)250；(B)400；(C)300；(D)500。

289、操作断路器时，控制母线电压的变动范围不允许超过其额定电压的5％，独立主合闸母线电压应保持额定电压的(A)。

(A)105％～110％； (B)110％以上； (C)100％； (D)120％以内。

290、电路中只有一台电动机运行时，熔体额定电流≥(C)倍电机额定电流。

(A)1．4； (B)2．7； (C)1．5～2．5； (D)3。

291、熔断器熔体应具有(D)。

(A)熔点低，导电性能不良；(B)导电性能好，熔点高；(C)易氧化，熔点低；(D)熔点低，导电性能好，不易氧化。

292、绝缘材料的机械强度，一般随温度和湿度升高而(C)。

(A)升高；(B)不变；(C)下降；(D)影响不大。

293、变压器温度计所指示的温度是(A)。

(A)上层油温；(B)铁芯温度；(C)绕组温度；(D)中层油温。

294、断路器与水平传动拉杆连接时，轴销应(C)。

(A)垂直插入；(B)任意插入；(C)水平插入；(D)45°插入。

295、断路器连接瓷套法兰时，所用的橡皮密封垫的压缩量不宜超过其原厚度的(B)。

(A)1／5；(B)1／3；(C)1／2；(D)1／4。

296、变压器净油器中硅胶重量是变压器油质量的(A)。

(A)1％；(B)0．5％； (C)10％；(D)5％。

297、变压器真空注油时，要求注油速度为(D)。

(A)10t／h；(B)20t／h；(C)25t／h；(D)50t／h。

298、多台电动机在起动时应(A)。

(A)按容量从大到小逐台起动；(B)任意逐台起动；(C)按容量从小到大逐台起动；(D)按位置顺序起动。

(安全文化网)