锅炉水质化验工安全操作规程

1、必须持有效证件上岗，掌握《低压锅炉水质标准》的规定。

2.熟悉水处理设备及操作系统的工作原理，性能及操作程序。

3.根据化验项目的具体要求，备齐化学药品和试剂，并认真检查其成分、浓度、有效期等。

4.备齐化验所需的各种仪器、量具，应标定合格，保证其准确、可靠性。器具使用前应认真洗涤，保证清洁无污染。

5.采集水样用的容器应是玻璃或陶瓷器皿。采水样时应先用水样冲洗三次后采集。采集水样的数量应能满足化验和复核的要求。

6.采集原水水样时，应先冲洗管道5—10分钟后再取样。每天化验一次硬度。采集锅炉给水水样时，应在水泵的出口或给水流动部位取样，每班化验一次硬度。

7、采集炉水水样时，佩戴劳动保护用品，使用耐热器皿，缓慢开启阀门，人员避开水流方向。

8、化验的水质应符合标准的规定，达不到要求应分析原因，采取措施，在使用具有腐蚀性药品时，严格按药品使用规定执行。

9、离子交换器输出的软水每运行2小时化验一次硬度、PH值和碱度，炉水应每2小时化验一次碱度、PH值和氯根。

10、根据炉水化验结果，由化验人员监督锅炉排污或向队提出采取相应措施的建议。

11、认真填写水质化验记录。清洗化验用具，整理并妥善保管化验药品及仪器，保持环境清洁卫生。

本工种存在危险因素及预防措施

12、本工种存在危险因素是热水烫伤、被药品腐蚀受伤。

13、作业过程中劳动保护用品必须佩戴齐全有效。