储运安全技术问答题

- 气柜正常投用后如何正常操作和检查？

答：每班岗位人员经常监视钟罩升降灵活情况，检查钟罩是否有脱轨卡轨现象。气柜水槽中的水位经常变化，要保证有足够的液封，应保持溢流管经常有少量的水排除，每班应向水槽补水一次，补满为止。

- 火炬发生火灾的原因是什么？

答：火炬是维持正常生产设置的一种安全放空设施，如果不及时把凝缩油罐的油排出就会造成火炬产生火星，雾化蒸汽要调节好，不然的话火炬也会产生火雨。

- 什么是液化石油气？

答：它是石油炼制过程中产生的一种副产品――轻质的碳轻化合物，一般由3个或4个碳的烷轻和烯烃所组成的混合物，它的主要成分有乙烷，丙烷，丁烷，乙烯，丙烯，丁烯等。常温常压下为气态，只有在压力和降温条件下才能变成液态，在生产过程中称为液态烃，为了便于使用，常将石油气体加压使之液化，灌装在专用的压力容器和钢瓶中。

- 液化石油气的危害特性是那些？

答：它与空气混合能形成爆炸性混合物，一旦遇有火星或高热就会爆炸燃烧的危险，它具有下列几个特性：

1).极易引起火灾：液化石油气在常温常压下，由液态挥发为气态，并能迅速扩散及蔓延，因为它比空气重，而往往停滞集聚在地面的空隙，坑，沟，下水道等低洼处，一时不易被风吹散，即使在平地上，也能沿地面迅速扩散至远处，所以远处遇有明火，也能将渗漏和集聚的液化石油气引然，造成火灾。

2）爆炸的可能性极大：液化石油气的爆炸极限范围较宽，一般在空气中含有2－10℅浓度范围，一遇明火就会爆炸。

3）破坏性强：液化石油气的爆炸速度为2000－3000米/秒，火焰温度达2000℃，

闪点在0℃以下，最小燃烧量都在0.2－0.3毫 焦耳。

4）具有冻伤危险：它贮存于罐中，在使用时或减压后又由液态气化变为气态，一旦设备，容器，管线破漏或崩开，大量液化气喷出，由液态急剧减压变为气态，大量吸热，结霜冻冰，如果喷到人的身上，就会造成冻伤。

5）能引起中毒：高浓度的液化石油气被人大量吸入体内，就会中毒，使人昏迷，呕吐或不愉快的感觉，严重时可使人窒息死亡。

- 报火警时应注意那些事项？

答：要讲清楚起火地点，着火种类（燃烧介质和火势大小），有无爆炸危险及是否有人被困等。

- 接班（外操）检查要做到那些？

答：要深入现场靠直感，凭经验进行实地观察，如看听嗅摸查的方法，看一看外观的变化，听一听设备运转是否有异常，嗅一嗅有无渗漏和有毒气体放出，摸一摸设备温度有无升高，查一查危险因素。

- 泵盘根漏油，泵管破裂，形成爆炸或燃烧如何采取措施？

答：首先应切断电源，切断来油并停止油泵运转，用灭火器或石棉被等轻便灭火器材及早扑灭，并及时打119火警电话。

- 电气设备火灾应如何采取那些措施？

答：首先要采取断电灭火，要用干粉，1211及二氧化碳灭火器，并及时打119火警电话。

- 汽车油罐车着火如何采取那些措施？

答：当油罐车装油时应停止装车，车罐口着火可首先用石棉被将罐口盖上闷死，还可以使用灭火器对准罐口将油火扑灭，但要及时打119火警电话，以防火势扩大。

- 怎样设置小型灭火器？

答：所设置的小型灭火器要有效的扑灭保护对象的火灾，如：1）设备可设置二氧化碳，四氯化碳或干粉灭火器；变配电盘，电气仪表，电机最好使用二氧化碳灭火器。2）实验室，档案图书资料室可设置二氧化碳，1211灭火器等，3）装置，泵房可设置干粉，泡沫，二氧化碳灭火器等，汽车库可设置干粉，二氧化碳灭火器等，4）装卸车油站台可设置干粉，泡沫灭火器等。5）石油液化气灌区可设置干粉灭火器。6）设备检修场地可设置干粉，泡沫灭火器等。7）设置地点应靠近易起火的地方及重点保护对象，而且要取用方便，防雨，防晒，防潮，泡沫灭火器还要注意防冻。

11.油罐着火的原因有那些？

答：1）明火：大多是由于检修动火不慎或措施不当所造成，如，检修管线不加盲板，罐内有油，补焊时不加措施，焊接管线时，事先吹扫干净，管线没加盲板隔断，油罐周围的杂草，可染物未清理干净等。2）静电：油罐进油管线从罐体上部接入，油品由高处向低处喷洒进罐，致使形成大量静电集聚，偶然放电往往会引起火灾，检尺或取样时，因放电引燃油罐。3）雷击：因油罐无可靠的避雷设施或静电接地不良，在阴雨天产生直接雷击或感应电引燃油罐。4）自然：重质油品粘度大，为便于长距离输送，往往需要给油品加温，改善其流动性，假使对油品加温控制不严，加热温度达到或超过自然点，油品一旦遇空气自然起火。5）电气火花：在轻质油罐附近若安装不防暴的电气仪表也会引起油罐火灾。

- 有些油品起火后为什么会发生突沸？

答;原油和重质石油产品在油罐中燃烧，表面温度会逐渐被加热到60－80℃，以后温度会跳跃式地增加到250－360℃。这么高的温度和热量会逐渐向液体深部加热，这种现象叫热波。热油和冷油的分界面，叫热波界面，当油品燃烧5－10分钟后，在液面下约6－9CM处即可形成热波界面，根据试验，热波界面的热油温度可达149－316℃。若继续燃烧，温度不断升高，轻馏分不断蒸发，重馏分中的沥青质，树脂和焦炭产物比油重而逐渐下降，形成了油品的热波界面继续向油层深处推移，直到热波界面与含水层相遇，使水滴变成蒸汽，体积猛增1700倍，被油品薄膜包围的大量的蒸汽气泡形成泡沫状态的石油溢流向油罐液面移动，一致发生沸腾，喷溅致使火灾扩大。

- 为什么要限制油品贮存温度？

答：有些油品在生产操作和长距离输送过程中，往往需要对油品进行加热，油品温度高易于流动，但却增加了火灾危险性，对于轻油来说闪点较低，温度越高危险性越大，因此，应严格控制装置出油进罐的温度，重油闪点高，但自然点较低，如温度超过其自然点，一旦接触空气也会起火，对于含水的油品还会发生突沸和喷溅，因此，对油罐进油和储油温度必须严格控制，不应超过90℃。

13.轻油和重油着火有什么不同？

答：重油的燃烧状况有许多不同，火焰温度是轻油高，重油低，燃烧热值是轻油大，重油小，如燃烧1KG汽油热值为11200千卡，而燃烧1KG重油热值为9900－11000千卡。燃烧速度是轻油快，重油慢，如5000M3油罐，汽油为3.5mm/min，再一个不同点是轻油无热波现象，而重油有热波现象，即表面温度不断上升时，会逐渐向液体深处传导，以至和底层水相遇而发生沸溢和喷溅，因此，在扑救重油火灾时，对此应特别注意。

14.靠近油罐的进出油罐线做成金属软管有什么好处？

答：以往地震现场发现，固定顶油罐罐体破裂者极少，由于罐体和管线的震动频率不同，而多在靠近罐体的进出管线上断裂，因此，将这段管线改为软管，即可减少断裂现象，此外，这种做法还适合于建在软土地基上的油罐，如在地耐力较差的海涂地区建罐，当新建油罐投入使用后，因荷载突然增加，油罐会有较大沉降，采用软管即可起到缓冲补偿作用，但对软管的材质和接头密封需要妥善处理，以防漏油。

15.液化石油气为什么不能和油罐布置在一起?

答：液化石油气罐和油罐在使用，防火等方面有许多不同，如液化石油气压力较高，而油罐是常压，液化石油气罐组可不设防火堤，而油罐需要设防火堤，液化

石油气罐的火灾危险性较大，而油罐的火灾危险性相对较小，因此安装仪表，检修动火等要求各有不同，再者从生产流程上看，油罐和工艺装置，装卸油设施等联系比较多，彼此需要适当靠近，而液化石油气罐应尽量布置在厂区边缘地带有利于安全，所以二者放在一起问题很多，还需要指出的是油罐着火机率比液化石油气罐高，而且油罐火灾火焰高，辐射热强度大，扑救比较困难，油罐一旦起火对液化石油气罐威胁很大，若将球罐烤爆，其损失更加难料，反之，液化石油气罐爆炸起火，对油罐也不利，因此严禁二者布置在一起。

16.机泵轴承发生抱轴事故的原因是什么？怎样防止？

答：机泵运转时，如果轴和轴承直接碰上了，那么在接触点上就会形成瞬时的高温和高压，高温是承受摩擦热的结果，高压是由于很少的接触面积上承受了转子自重及其径向负荷，在高温高压作用下，接触点便会发生粘联点在转轴继续运行过程中又被撕裂，使金属表面更加不平，更容易出现轴承和轴在某一点上直接接触，这样粘联，撕裂，再粘联，再撕裂的结果，可使摩擦面温度顺速升高，以致产生烧毁。这就是通常所说的抱轴或烧瓦，高速重载，间隙不当，油量不足，这些妨碍形成流动油膜的因素，就是发生抱轴事故的原因。

防止抱轴事故的措施：一是装配时务必按标准调整好间隙，并研好轴瓦使轴瓦与轴颈的接触角为60－90度（磨损后最大接触角为120度）在接触角要求接触点为2－3点/cm2,二是运转时务必使轴承得到正常的润滑，保证形成液体摩擦，不出现干摩擦。

17.为什么在开泵前要进行盘车？盘车对泵的安全运行有什么好处？

答：无论是离心泵，往复泵或其它型式泵，以及活塞式压缩机，离心式压缩机和鼓风机或其它型式气压机，在它们停运一段较长时间之后重新启动时，在用其原动机（电动机或汽轮机等）驱动运转之前必须进行盘车，所谓“盘车”，就是人力扳动机器转几次。

机器在停运期间，各摩擦表面上润滑油膜逐渐消失，并且还可以进入异物或发生松动，后者使各运动部件的相对位置起了变化，如果在这种状态下使机器高速运转起来，势必造成机件急剧磨损，或发生碰撞，卡死等情况。这些都会引起破坏性的设备事故，是必须预防的，另外盘车可以减小启动惯性，减小启动转动。

盘车就是预防这些事故的一种措施，盘车过程中，润滑油被送到一些摩擦表面上去，例如盘车时油环随轴转动，将油带到轴承里，对于机器里可能发生的碰撞或卡死等情况，盘车时便可以及时发现，因此，盘车对于确保机器的安全运行具有重要意义。

18.油泵发生火灾事故的主要原因是什么?

答：1）轴封装置失败，大量泄油，遇火燃烧。

2）轴封安装过紧，致使过热冒烟，引燃泵房中集聚的油蒸气。

3）油泵空转，造成泵壳高热，引燃油蒸汽。

4）接地导线电阻过大（大于100欧）或导线折断失败，致使油泵机组某个部位集聚静电，当其电位高于另一物体的电位到一定程度时，便会在两物之间发生跳火现象——静电放电，这种火花对聚有大量石油蒸汽的油泵房来说，具有较大的火灾危险性。

5）铁器碰击或外来飞火。

6）使用了非防暴式电机和其它电气设备。

7）泵壳体和平衡管腐蚀破裂。

8）热油泵启用升温速度太快等。

19.和邦公司用电的电压高压，低压，安全电压是多少？

答：高压：10KV,    低压：380V，220V  安全电压：42V，36V，24V，12V。

20.为什么用汽油刷洗机械零件会引起火灾？

答：汽油闪点很低，在常温下会发出大量的可燃蒸汽，当用汽油刷洗机械零件

时，由于摩擦产生大量的热及静电荷，因热量的增加，可燃蒸汽挥发得更快更多，与空气混合极易形成爆炸性混合气体，又因多次摩擦，静电越积越多，在刷洗过程二者一旦脱离，形成高位差，在适当距离即可放电打火，就可能引起爆炸起火。

21.安全阀的放空压力定多少为合适？

答：安全阀的开启压力应调整为容器最高工作压力的1.1倍，但不得超过容器的设计压力。

22.热油泵压力表漏油着火的防火安全措施有那些？

答：压力表和导管发生漏油，一般可归纳为下面6个原因

1).连接处不严密。

2）安装的位置不合理，距离高温泵体太近。

3）因受泵的振动，引起接头松扣脱落。

4）压力表材质不合乎安全要求。

5）压力表安装时要增设缓冲器和装入隔离液体。

6）热油泵的压力表应选用铜焊接点的，而不能选用锡焊点的。

23.苯，甲苯，二甲苯的毒性一样吗？为什么？

答：苯，甲苯，二甲苯都属芳香族烃类物质，对人都有其毒性作用，苯的毒性作用较其甲基同系物的毒性作用大，甲苯与二甲苯的毒性作用比苯弱，二甲苯的毒性作用又较甲苯弱，苯的毒性作用表现为：急性中毒时，主要涉及中枢神经系统，以麻醉作用为主，慢性中毒时，则以抑制造血机能居首要地位，甲苯的毒性作用，主要表现为对中枢神经系统的抑制作用，二甲苯对局部的刺激作用较强。

24.油库及装车栈台区应有哪些防火措施？

答：1）消除火源与油品蒸汽的接触：

- 严格执行防火禁区的规定：储油区和作业区都是防火禁区。在禁区内不准携带火柴、打火机，不准吸烟；机车烟筒应装防火罩，关好灰门，在库内不准清炉，油槽车装油作业中机车（包括汽车）不得在非规定区域范围内行使。

- 防止金属撞击发出火花，不准穿铁钉鞋入库，不准骡马和铁轮车入库；使用金属用具和搬运油筒时应注意防止撞击，以免发生火花。在易燃易爆储罐、管线或场所作业时，应使用有色金属用具。

- 使用防爆型电气设备，防止发生电火花。

- 防雷电和静电。雷雨天时，不要进行汽油、煤油、柴油等油品的收发、测量、采样等操作，正在进行的应该停止作业。装车线与库外铁路线接轨之间，须设置橡胶绝缘垫，防止外部杂散电流窜入装库车台。

2）做好危险作业的防火工作。在油库内进行电、气焊等明火作业，必须严格执行防火规定，并采取有效用火安全措施，经检查批准后方可用火。

3）处理好易燃与可燃油品：

- 防止油品蒸汽聚集，油品渗漏、泼洒。当油品蒸汽浓度超过安全规定时，应采取机械通风或自然通风排除油品蒸汽，或者采取措施收集油气，使其尽可能不散溢到空气中。当油品有渗漏时，用沙土覆盖或者铲除干净。

- 清除含硫原油罐的沉积物时，为了防止含硫物的自燃，应不断用水润湿含硫物，含硫沉积物取出后，必须趁湿运走埋入土中。粘油的纱布和垃圾因放在有盖的铁桶内，并及时清除，切勿堆放在不通风的地方，以防自燃。

4）做好消防备战工作;

  - 建立消防组织，制定防火规章制度和灭火方案，定期组织防火教育和消防演习。

  - 保证消防设备完好可靠，消防道路要畅通无阻。在库房、泵房、灌桶间、化验室洞库、装卸台灯地方，应配置足够的灭火器材和消防水栓，并在适当地点设置消防点，备齐抢救器材，如水桶、火钩、铁锹等。

消防器材要完好可靠，平时勤检查维修，禁止挪作他用。消防车和固定消防设施要定期发动，并经常保持良好技术状态。

25.油罐上应具备哪些安全设施？

油罐本体上一般应具备下列安全设施，并经常保持良好状态。

- 梯子和栏杆；金属油罐经常用盘梯，灌顶周围设有1米高的栏杆，供操作人员上下油罐和安全操作。因此对梯子栏杆要求结实、牢固防滑，防止松动打火花；拱顶和盘梯栏杆最下层围栏距底部应不大于200毫米，以防滑出发生人身伤亡事故；

- 静电接地线：在油罐上必须安装静电接地线，以便将油罐各部位积存的静电荷及雷电感应作用产生的电荷导入地下，避免放电打火；

- 避雷针：用以防止油罐遭受直接雷击着火。单根避雷针的保护区为一圆锥体空间，其底边的半径等于高度的1.5倍。

油罐上安装的避雷针，其尖端至少要比呼吸阀顶高5米，并使油罐的最高点在防雷装置的保护范围内；

- 泡沫箱或氟旦白快速接头,使油罐必不可少的灭火设施.

- 呼吸阀、液压安全阀；

轻质油灌顶须安装呼吸阀和液压安全阀，以便降低蒸发损耗，并对油罐起安全保护作用；

- 防火器：防止火焰进入罐内引起火灾；

- 通气阀：重质油灌顶须安装通气阀以便调节罐内气压；

- 检尺或采样孔：一般为铸铝制品。对铁质检尺或采样孔必须镶有铅或铜质垫圈，以防摩擦产生火花；

- 油罐进油管应从罐下部接入（蜡油、渣油进口管可从灌顶接入）。如必须从上部进入则应有方静电措施；

- 轻质油品必须考虑气温变化引起管内油品的膨胀，在轻油罐区内每种油品至少有一个油罐设有油品膨胀引入管；

- 透光孔、入孔：清罐检修时用于采光通风。

26油罐操作有哪些安全注意事项？

答：1）新建或大修的油罐，在进行前应进行油罐检定，并编制出油罐的容积表。

2）决定进油后再一次检查油罐所有附件是否完备，连接是否紧固，阀门的开闭位置是否正确。

3）检查完毕后开始进油，进油速率应在呼吸阀的允许范围之内。

4）油罐进油时应加强巡逻检查，注意焊缝或罐底有无渗漏现象，并定时检尺，当油面接近安全油高时，要严加监视，防止冒顶跑油事故。

5）根据油罐的规定结构和工艺条件，应明确规定各油罐的最大装油高度，（安全高度）和最低存油高度，进油时，应严格控制油面在最大装油高度之内。抽油时，不得低于最低存油高度，

6）打开量油孔时，操作人员应站在上风，保证吸到新鲜空气，量油时，尺要沿着量油孔内的铝制（或铜）导向槽下尺，以免钢卷尺和孔壁摩擦发生火花，检尺后，应将量油孔的盖板盖严，并注意盖内的垫圈是否完好。

7）油罐加热时，应先打开冷凝水阀门，然后逐渐打开进气阀，以防止水力冲击损坏加热管的焊口，垫片或管子附件。

8）只有在液面高出加热盘管50厘米以上的情况下，才允许向罐内进行加温。

9）油加热温度应比其闪点低15℃，由于操作需要，必须提高温度时，也不得超过90℃，以免油内含水造成突沸事故。

10）重油罐进行脱水作业时，油温加热到80℃为好，开阀时由小开－大开－小开的原则，操作人员要严守岗位，以免发生跑油事故。

11）油罐加热时，应定时测温，并检查冷凝回水，发现回水有油时，应及时查找原因。

12）油罐应定期清除罐底积物，清理时间可根据油罐沉积程度和质量要求而定，一般两年左右清洗一次。

13）清罐时要有充分的安全措施，并办理进罐作业票，不准单独一人进入罐内，进罐人员身上应栓有结实的救生信号绳，绳末端留在罐外，罐外人孔附近要经常有监护人，以备随时救护罐内人员。

14）清洗罐时当排出底油后，一般采用通入蒸汽或热水驱除罐内油气的方式，同时打开人孔及透光孔进行通风，只有当罐内瓦斯浓度低于爆炸下限，并且油品蒸汽低于最大允许浓度时方可进罐操作，以防瓦斯爆炸或中毒。

15）油罐清洗后应该详细检查罐体及各个附件状况，特别是下部人孔是否封闭紧固，脱水阀是否关闭，确实无误后方可进油。

16）定期检查呼吸阀动作是否灵敏，特别在冬季更要注意呼吸阀的阀盘及安全阀底部的积水不要冻凝，以防进出油操作时压力超过允许范围而鼓开灌顶或抽瘪罐，对呼吸阀和安全阀下面的防火器，也要定时检查，以免堵塞。

17）灌区内不准穿化纤服装服装和钉子鞋上罐，不准在罐顶撞击铁器，也不准在罐顶开关手电筒。

18）浮顶油罐在使用前应注意检查如下事项：

浮梯是否在轨道上，导向炮架有无卡阻，密封装置是否好用，顶部人孔是否密封，透气阀有无堵塞等。

19）内浮顶油罐首次进油（或清罐后首次进油）检尺及采用，要在空罐进油12小时后进行。

27.管道进行抽送油工作时，应该怎样进行检查？

答：输送油品要做到心中有数，知道出油罐和入油罐的空高容量和应抽送的油量，罐尺必须核算准确，否则，会造成冒罐跑油，开泵后要注意检查运转情况及压力表指示情况是否正常，一切没问题时，即可进行巡线检查，沿管道的走向进行看，听，摸，不能漏过一处，特别对法兰接头，阀门，脱水阀等更应该详细检查，一直到入油罐为止，按时间核算油量有无出入，在输送油前对应开应关的阀门一定要检查好，一时的疏忽大意，就会造成油品在数量和质量上的损失。

28.油罐防火器（阻火器）的作用是什么？

答：1）吸热：当火焰通过防火器时，被分割为许多细小火焰，面积较大的金属板（网）能很快地吸收燃烧气体的热量使其温度降低到闪点一下，因此可以将火焰熄灭。

2） 隔火：因为铜网的孔径（或金属波纹之间的空隙为1MM）很小，使火焰，火花不致进入油罐内。

29.储罐油品蒸发损失是怎样产生的？对安全有什么影响？

答：1）通风损失：当采用光孔，量油孔打开时，或消防泡沫箱中的玻璃，隔膜破裂都会形成自然通风而引起油品发散。

2）小呼吸损失：静止储存的油品，白天因太阳辐射油温升气高，使上部空间气体膨胀，油面蒸发加剧，罐内压力随之升高，当压力达到呼吸允许压力值时，油蒸汽就溢出罐外，夜晚气温下降使罐内气体收缩，油气凝结，罐内压力随之下降，当压力下降到呼吸阀允许真空值时，空气进入罐内，油气浓度降低，又为温度升高后油气蒸发创造条件，这样的反循环，就形成了油罐的小呼吸损失。

3）大呼吸损失：这是因为油罐进油时，油面上升压缩油气体使罐内压力升高，当压力达到呼吸阀允许值后，油气就随着液面的上升而不断排出，形成大呼吸损失，发油时则相反，罐内空气进入罐内，油气浓度下降，又促使油品的进一步蒸发。

4）空罐装油蒸发损失：新投产或经过大修的油罐，进油后，罐内油品开始蒸发，直到罐内气体空间达到饱和状态为止，这种蒸发不可避免地会引起损失。

5）由于油品蒸发会使灌区附近空间的可燃性油气浓度加大，因而增加了着火的危险性，对安全不利。

30.有那些措施能降低储罐油品的蒸发损失？

答：1）加强呼吸阀的使用，维护，检查和管理，使之经常处于良好状态，真正起到降低蒸发损失的作用。

2）正确选择油罐的涂料：应选用反射光线，特别是反射热效应大的涂料，以减少罐内温度变化，涂料中以白色最为有利，铝灰色次之。

3）在罐顶喷林水降温以减少损失，地上油罐受阳光照射时，阳光辐射热的80℅是作用于罐顶的，因此，在罐顶淋水，可大大降低罐内温度，缩小温差，减小小呼吸损失。

4）罐体外部采用热绝缘。

5）采用浮顶罐，可降低油品蒸发损失的85℅以上。

6）采用内浮顶罐。

7）在呼吸阀下部安装挡板，可降低油品蒸发损失24℅以上。

31.轻油罐为什么要安装呼吸阀挡板？

答：当油品发油时，空气经呼吸阀吸入罐内，形成气流直接冲击着靠近油面上方的高浓度油气层，使罐内气体空间油气浓度降低，从而加快了油品蒸发损失，当油罐收油时，罐内高浓度油气区的油气排入大气，同时，会增加油品损失。为了减少上述损失，可在呼吸阀下部增设呼吸阀挡板，当油品收发作业时，挡板可使气体折向进出呼吸阀四周，避免直接冲击油面上高浓度油气层，从而抑制了罐内油品的蒸发损失。在轻质油罐上安装呼吸阀挡板，可降低大呼吸损失25℅左右。

32..发生跑油事故的原因有那些？应如何防止？

答：1）工作人员责任心步强，缺乏检查或违犯劳动纪律脱岗等。

2）不按工艺操作指标办事，造成超温，憋压等。

3）交接不清或联系不周，

4）阀门，加温管等泄漏。

5）计量仪表失灵。

6） 检修施工质量差。

7）缺乏防冻保温，冻裂油管或阀门。

8）储油和输油设备年久失修。

措施：1）组织作业人员进行思想和安全技术教育。

2）认真执行岗位责任制，做到按时到罐检尺，不出差错。

3）严格按操作规定指标办。

4）执行循回检查一丝不苟。

5）发现渗漏等缺陷，要立即设法解决。

6）要定期检查设备有无渗漏，检修要保证质量。‘

7）加强油罐脱水工作，交班要交情。

33）为什么重质油品罐加热温度过高会发生突沸事故？

答：突沸就是油罐内的油品加热到一定温度时，突然向罐外发生猛烈喷溅溢流的现象。突沸事故一般多发生在重油罐加温沉降或脱水的操作中。

一般规定：重油加温为80℃，有时为了急于把重油内的水分沉降下来，而过大的提高加热温度，或加汽过大，脱岗，忘记关汽，加温温度超过90℃以上，由于加热盘管设在罐底部，提高温度就会把沉积在罐底的积水或油中悬浮水滴加热气化，并形成气泡，水在汽化时体积可迅速增加，当水蒸汽压力一旦超过油品的静压力，就会急剧上升并形成强烈的搅拌，携带油品从罐顶开孔处喷射而出。

试验证明突沸现象主要发生在下列条件同时存在的情况下：

- 储存的是宽馏分油品，如重油。

- 油品中含有乳化或悬浮状态的水，或者在油层下有水垫层。

- 油品具有足够的粘度，能在水蒸气泡周围形成油膜。

为了防止突沸事故，含水油品加热时，应在加热前先脱去部分积水，然后缓慢升温，在升温过程中定时脱水，并严格控制加热温度，不得超过90℃。

34.在油罐内作业时使用的移动式照明灯电压是多少？

答：安全电压为12V

35储运作业中静电产生的特点与危害怎样？

答：1）石油产品在管道流动时：

( 1)流速愈大，产品静电愈多，因此，油品在管道内流速不易超过4米/秒。

  - 管道内壁愈粗糙，流经的弯头，阀门愈多，产生静电愈多。

  - 在相同条件下，非金属管道，如帆布，橡胶，石棉，水泥，塑料等管道，比金属管道产生静电多。

  - 管道上安装过滤器网，其网栅愈多，产生静电愈多，绸毡过滤网更容易产生静电。

2）在向车，船罐装油时：

- 油流与空气摩擦在容器内漩涡状运动和飞溅都会产生静电。

- 当油罐装至二分之一至四分之一的高度时，产生的静电压最高。

- 静电大量积聚在喷出的油柱周围。

3）石油在车，船运输过程中，因震荡，冲击所产生的静电，大都积聚在油面漂浮物和金属构件上。

- 石油产品在下列情况下产生静电的规律是：

  - 油品温度愈低，产生静电愈少，但柴油温度低，产生静电荷反而增加。

  - 同品种新旧油品搅拌，静电压显著增高。

  - 周围空气湿度越小，积聚电压越高。

  - 油品在容器或导管中承受的压力越大，受到的摩擦越大，则产生的静电愈多。

  - 油品导电率高，静电产生少，导电率低，产生静电多。

  - 送油的管径越小，管道越长，产生的静电越多。

此外，油泵机械转动的皮带与飞轮摩擦，压缩空气或蒸汽的喷射都会产生静电。当静电积聚到一定电位时，也会发生放电，放电产生的火花能引起石油蒸汽的燃烧或爆炸，造成火灾。

为了防止静电积聚，油罐，油管，汽车油槽，油泵等储运设备，。按规定设有导电接地装置，平时要加强检查，按期测定，保持良好的导电性能。

36.为什么输油操作中开关阀门不能过快？

答：在送油过程中，如将出口管路上的阀门紧急关闭，靠近阀后的管内油品便会立即停止流动，其动能立即转变为压能，形成初始“水击”压力值。据估算，若输送原油，速度每变化1米/秒，初始水击压力值可达11kg/c㎡。并且，此压力还会以水击波的形式从靠近阀门的管段，以接近生速的速度向上游传递。当它和管道沿线各点原油压力叠加起来，就有可能达到击裂管道的程度；也可能出现这种波动压力与其他周期现象发生共振。因此，在输送油的操作中，不能过快的开关阀门。

为了减小水击压力，还可以采取下列措施：

  - 缩短管路；

  - 在管上装置空气室；

  - 在管路上装置安全阀；

  - 变更管道的形状等。

37.油罐装油应采取哪些防静电措施？

- 清除油罐中的杂物，特别是不接地的金属浮游物。

- 应避免从上部喷洒装油；如必须从上部进油，则应采取防静电措施。

- 含水油品易增加静电积聚，应尽可能的进行切水。

- 加大注油管口径，以保证低速装油。

- 禁止使用空气或气体进行搅拌。

- 装油后静止一段时间方可进行检测取样，必要时应在专用测量口内进行。

- 检测用的金属卷尺上要装设端子，应连接地线后使用，测温及取样桶须用金属体，必须用金属绳索，并要用良好的接地。

- 尽可能限制送油速度。浮顶油罐在浮顶未完全浮起前，要限制流速；对加有抗静电添加剂的油品，可以放宽流速。

38.槽车装油应采取哪些防静电措施？

在槽车装油过程中，应做好以下防静电措施

- 接地

  - 装车前一定要把接地线接到油槽车上。

  - 鹤管首尾端均需良好接地，各活接套筒之间要接触良好。并要求鹤管、槽车、铁道接在同一接地极上。

- 应采取液下装车（距底200毫米），当油面还没有漫过管口前，按规定应采用低流速操作，当油面高出以上数值时，方可提高流速。同时要尽量减少搅动槽底部的积水和沉淀，并采用“T”型或45度分流头鹤管。

- 从汇流管道鹤管一段支管的直径应等于或大于鹤管直径。

- 通过过滤器时会产生大量电荷，所以对以下油应采取缓冲措施：

  - 有足够长的管线；（2）设置缓冲油罐，以保证通过过滤器的油有30秒以上的泄漏电荷的时间；从过滤器到鹤管间的流速应在1米/秒以下。

- 装油后静止两分钟以上，才能进行检尺、测温（否则必须采取相应措施），检尺测温器宜用绝缘材料制作。

- 要采取措施，防止杂散电流窜入装车栈台。

- 装过汽油又没有清洗干净的槽车在装入柴油等油品时，最容易发生事故，因此，在换装油品前，必须进行洗刷。

- 汽车槽车应使用导电胶管装油，禁止使用绝缘导管装油，车体上的铁链要拖放在地面上，并要联结好接电线。

39.储运工作如何做好防毒工作？

- 加强管理和检查督促，加强防毒安全教育，定期测定工作场地空气中有毒气体含量，使其不超过最大允许浓度。

- 保证油管、油罐、油桶、油泵等设备严密不漏，以减少空气中的油蒸汽浓度，特别是要防止含铅汽油的泄漏。

- 应注意桶装库房，灌桶间，泵房的通风、使重于空气的油蒸汽消散，必要时，可采用机械通风。

- 禁止工作人员不采取安全措施就进入罐内清除底油。清罐时，特别是清洗含铅汽油灌和加有二硫化碳的航煤油罐，应利用自然通风、机械通风、或通入水蒸气等办法降低罐内油气浓度。经检查，油气低于最大允许浓度后，方可进罐。

如果油气未排除，必须穿工作服、胶鞋、带上手套、防毒面具，系上保险带和信号绳。防毒面具要与面部密和，不得漏气，送风式面具的空气管与罐外风机连接，以便连续不断地供给新鲜空气，罐外要有专人看护。在罐内工作时间不能过长，要及时轮换。使用防毒面具和安全设备必须事先详细检查好后方能使用。

- 严禁用嘴从胶管里吸取油品；禁止用含铅汽油洗手，洗机械零件，洗衣服或它用；严禁用加二硫化碳的航空煤油点灯或它用。

- 从事有毒工作结束后，脱下的衣服应在专门地点放置；不准穿工作服回家、吃饭；在吃东西、吸烟前须用热水和肥皂仔细洗手。

- 加强个人防护。操作含铅汽油工作人员，最好不吸烟，不喝酒，因为烟酒能刺激神经系统，增加铅在人体内的溶解，要定期检查身体及时治疗中毒病症。

40.油罐一旦着火时应怎样处理？

油罐着火对油库安全威胁最大，经济损失也大，必须高度重视。

油罐着火首先发生在罐内气体空间上部。随着空间和油面温度升高和油蒸发速度加快而越烧越旺。因此，发现火警后，应立即采取措施，争取将火灾扑灭在初始阶段。

- 发现着火立即向消防部门报警，迅速赶到现场。油罐设有消防设施的（如消防蒸汽、消防药剂）要立即投用。首先进行冷却。同时用石棉布、海草帘盖严罐顶入孔、检尺孔、通风孔等，使之隔绝空气。

- 着火油罐危机临罐时，应根据地形、风向、油罐间距等情况。对相临油罐采取防护措施，如迅速倒罐、对灌壁喷水降温、立防火幕（即在罐壁和顶铺挂隔热材料）等。

- 应迅速将油罐防火堤各通道堵塞、防止油火蔓流。

- 着火油罐火势蔓延时，应当机立断集中一切消防手段，保护相临油罐；同时严密监视着火罐，不使事故扩大。

41．油罐为什么会被抽瘪？应怎样处理？

油灌抽瘪的原因大致有：

- 冬季由于罐能有水汽使呼吸阀阀盘与阀座冻结失灵。

- 呼吸阀弹簧锈蚀失灵。

- 发油速度过快，超过呼吸阀口径允许的进气速度，使罐出现负压，超过设计规定。

- 阻火器铜网或皱纹板脱落堵塞。

- 当呼吸阀发生故障时，由于进油温度过低、过快、使罐内气体空间温度迅速下降，大量油气凝结，形成的负压超过设计规定（某炼油厂曾发生过这种事故）。

油罐抽瘪时的处理方法：

- 漫漫打开检尺口，关闭出（入）阀门，停止收发油工作。

- 油罐抽瘪变形严重时，应设法将罐内油倒入其它罐内。

- 如油罐轻微变形，可自然恢复原状；发生严重变形，应洗罐进行修复加固，经鉴定合格方可使用。

42 内浮顶油罐的内浮盘沉没是什么原因？如何避免？

内浮顶油罐发生浮盘沉没事故的主要原因有：

  - 施工质量问题：个别浮盘支架焊死在罐底板上，入油时浮盘根本浮不起来。

  - 操作问题：入油量超高，浮盘被固定顶盖的梯架顶住，油品进入浮盘上部。

  - 结构问题：有的内浮顶罐罐壁上部未开透气孔，而在顶盖上增加呼吸阀数量，致使浮盘上部受压，降低了浮盘的浮力。

  - 工艺条件问题：由于入油温度较高，或油品未经稳定脱气，致使油品蒸汽压增大，在进油处上方由于大量气体迅速上升，造成浮盘歪斜卡劲和液泛。

从上述原因看出，产生沉没并非内浮顶罐本身的毛病，而是施工质量、操作技术和工艺条件的问题。

避免浮盘沉没的措施有：

  - 提高施工质量，认真检查验收；

  - 严格按设计规范进行设计；

  - 加强操作责任心，增设高液位报警器，取消固定顶盖的梯子；

  - 降低入油温度，增设油品稳定和脱气设施，保证入油蒸汽压在600毫米汞柱以下；

  - 入油管罐内增设扩散管。扩散管管径大于入油管径，长度一般为5米，径向安装。扩散管上下两侧均匀交错开孔，开孔总面积为扩散管截面积的二倍。扩散管头部割成45°朝下的斜截面，这样使入油均匀分散，避免集中，改善浮盘平稳动作，避免液泛。

43.防火防爆十一大禁令是什么？

答：1）严禁在厂内吸烟及携带火种和易燃，易爆，有毒，易腐蚀物品入厂。

2）严禁未按规定办理用火手续，在厂内进行施工用火或生活用火。

3）严禁穿易产生静电的服装进入油气区工作。

4）严禁穿带铁钉的鞋进入油气区及易燃，易爆装置。

5）严禁用汽油，易挥发溶剂擦洗设备，衣服，工具及地面等。

6）严禁末经批准的各种机动车辆进入生产装置，灌区及易燃易爆区。

7）严禁就地排放易燃，易爆物料及化学危险品。

8）严禁在油气区用黑色金属或易产生火花的工具敲打，撞击和作业。

9）严禁堵赛消防通道及随意挪用或损坏消防设施。

10）严禁损坏厂内各类防爆设施。

11）生产装置，油气区严禁接听手机。

44人身安全十大禁令是什么？

答：1）安全教育和岗位技术考核不合格者，严禁独立顶岗操作。

2）不按规定着装或班前饮酒者，严禁进入生产岗位和施工现场。

3）不戴好安全帽者，严禁进入生产装置和检修，施工现场。

4）未办理安全作业票及不系安全带者，严禁高处作业。

5）未办理安全作业票，严禁进入塔，容器，罐，油舱，反应器，下水井，电缆沟等有毒，有害，缺氧场所作业。

6）未办理维修工作票，严禁拆卸停用的与系统联通的管道，机泵等设备。

7）未办理电气作业“三票”，严禁电气施工作业。

8）未办理施工破土工作票，严禁破土施工。

9）机动设备或受压容器的安全附件，防护装置不齐全好用，严禁启动使用。

10）机动设备的转动部件，在运转中严禁擦洗或拆卸。

45.防止贮罐跑油（料）十条规定是什么？

答：1）按时检尺，定点检查，认真记录。

2）油品脱水，不得离人，避免跑油。

3）油品收付，核定流程，防止冒窜。

4）切换油罐，先开后关，防止憋压。

5）清罐以后，认真检查，才能投用。

6）现场交接，严格认真，避免差错。

7）呼吸阀门，定期检查，防止抽瘪。

8）重油加温，不得超标，防止突沸。

9）管线用完，及时处理，防止冻凝。

10）新罐投用，验收签证，方可进油（料）。

46.噪声对人体的危害有哪些？国家规定噪声允许标准为多少？

答：长期接触强烈噪声后，听觉器官首先受到损害，主要表现为听力下降，其次可以引起神经衰弱综合症，血压不稳，心率加快，胃肠功能紊乱。

答：新建，扩建，改建企业允许噪音级为85分贝，现在企业暂时达不到标准时可相应放宽，但不得超过90分贝。

47．我公司安全生产的奋斗目标是什么？

答：重大人身，设备，火灾，爆炸，生产，交通事故为零，千人负伤率∠0.4℅

事故总频率∠0.6℅。

48.什么是“三违”事故？

答：因违章指挥，违章作业，违反劳动纪律而发生的事故。

49.事故处理原则是什么？

答：事故处理按“三不放过原则”，即事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。

50.公司安全作业票证管理有那几种？

答：施工检修单位必须严格遵守作业票制度，按规定办理火票，电票，检修作业票，动土票，高空作业票，进罐入塔作业票等作业票。

51.人身着火怎样扑救？

答：1）立即在地上打滚熄灭，2）酌情用水或其客观存在灭火物质熄灭，3）切勿乱跑或用手去扑打。

52.我公司常用的消防器材有哪几种？

答：常用的主要有4种：1）1211灭火器，2）干粉灭火器，3）二氧化碳灭火器，4）化学泡沫灭火器。

53.在生产，检修中发现硫化铁自然应注意些什么？

答：在生产，检修中发现硫化铁自燃时，不能进入塔，容器内施工，如已有人进入，必须立即撤出，应选用二氧化碳，卤代烷灭火，并采取有效的通风，降温措施，经采样测试合格后才能进入作业。

54.我公司对停工检修中防止硫化铁自燃作了哪些规定？

答：1）凡打开含硫化铁的设备时，必须指定专人监护，立即清除硫化铁并组织人员运出装置掩埋处理，以防硫化铁自燃。

55.什么叫“三不动火”

答：指:没有经批准的火票不动火，防火措施不落实不动火，没有用火监护人或用火监护人不在场不动火。

56.我公司用火分为哪几类？

答：厂区内用火分为特级用火，一级用火，二级用火，三级用火。

57.空气呼吸器如何使用？

答：1）空气呼吸器有独立的供气源和低压报警装置，故它不受使用位置和

距离的限制，适用于任何种类，任何浓度的有毒气体，用于环境和毒物成分不明的场所。

2）使用前应检查确认空气瓶，欠压报警器，需求阀，导气管和面罩是否完好，空气瓶压力不低于12Mpa（30Mpa的压力瓶不低于24Mpa）。

3）使用时应先打开空气瓶供气阀，戴好面罩即开需求阀，检查确认面

罩边缘是否漏气，调整罩至密封。

4）开启电子欠压报警（无该装置可不操作），缓慢关闭供气阀，待欠

压报警器报警后（压力降压3Mpa时即报警）立即全开气瓶供气阀，

调整呼吸后待命。

5）当作业中欠压报警器报警时，就立即停止作业退出毒区，待更换备瓶

后继续作业（装有二段欠压报警的空气呼吸器，当一段报警时间仍可

继续工作，但当二段报警，应立即停止工作退出毒区）。

58.过滤式防毒面具适用于什么范围？

答：过滤式防毒面具禁止在缺氧或高浓度有毒气体的环境中使用，只准在

氧气含量大于19.5℅，有毒气体浓度小于1℅的情况下使用，（一氧化

碳，硫化氢气体浓度小于1℅）。

59.使用量油尺时有何要求？

答：1）量油尺应采用钢卷尺，尺的长度可根据罐的大小选择，15M，20M,25M,

三种规格之一，最小刻度为1mm。并附有出厂合格证和效正表。

2）量油尺的尺锤应铜质材料，计量轻质油品使用700g尺锤，计量重质油

品使用1600g尺锤。尺锤的长度为300mm，最小刻度为1mm。

- 量油尺每半年检定一次。

- 尺锤是不产生火花的金属材料制造，尺锤全长（110－120mm轻油尺），（150mm重油尺），水平截面为正方形，宽30Χ30mm,最小刻度1mm。

量油尺属于下列情况之一，禁止使用；

- 带扭折，弯曲及镶接。

- 尺带刻度模糊不清或数字脱落。

- 尺锤尖部损坏。

- 尺的误差超过允许范围。

- 没有校正表。

60.离心泵如何操作？

答：1）启动前的检查和准备：

（ 1）联系维修人员检查泵可否投用，确认电机接地，绝缘良好并送电。

（2）查工艺流程是否正确，进出口管线，压力表，温度表，真空表等是否完好

(3) 检查润滑油，润滑脂是否合格，润滑油位是否达到规定高度（油标1/2---2/3

高度处，润滑脂量为轴承容量的1/2。

（4）及电机的地脚螺丝是否紧固，联轴器连接完好，螺栓无松动，

联轴器罩完好。

（5）顺泵转动方向盘车3—5圈，检查转动是否平稳，有无杂音。

  - 打开泵的进口阀，开放空阀，排尽泵内气体后关闭放空阀。

  - 就地启动泵：

    - 合上电源，就地启动机泵。

    - 待泵出口压力升至规定压力且稳定后，缓慢打开出口阀，调至适当流量。

    - 需要调节流量时，采用调节泵出口阀的方式调节，不得用关小进口阀来控制流量。

    - 注意电机电流，不允许超过额定值，检查电机及泵声音是否正常，通知调度和相关岗位，做好记录。

    - 如有异常情况，立即切断电源，排除故障后再启动。

    - 离心泵首次启动正常后，通知仪表工将泵出口压力控制回路投用，并调整好泵出口压力值。

3)正常运转过程中的检查：

- 检查电流不得超过额定值。

- 检查泵出口压力和流量是否正常。

- 检查泵体和电机运转是否平稳，有无杂音。

- 检查电机和泵的轴承温度，电机轴承温度不超过75℃，泵轴承温度不超过70℃。

- 检查润滑油系统是否正常，保持足量的润滑油，润滑脂。

- 检查机械密封泄漏情况，超过允许泄漏标准（5—6滴/分）停泵检查。

4）就地停泵：

（1）.缓慢关闭泵出口阀。

（2）按下电源按钮，停泵。

- 关闭泵进出口阀。

- 报告调度停泵时间，并通知相关岗位，做好记录。

- 运行中遇到特殊情况需紧急停泵时，允许先切断电源停泵，然后立即就地关闭泵出口阀。

- 泵的就地切换：

    - 做好备用泵开泵前的准备工作。

    - 打开备用泵进出口阀，启动备用泵。

    - 把备用泵出口阀缓慢打开，同时把被切换泵的出口阀缓慢关小，直至全关。

    - 停被切换泵。

    - 换泵时须俩人操作。

61.螺杆泵如何操作？

答：1）启动前的检查和准备：

- 螺杆泵的进出口总阀平时保持全开。

- 联系维修人员检查泵可否投用，电机接地，绝缘等良好并送电。

- 检查工艺流程是否正确，泵的进出口管线，阀门，压力表，真空表，温度表等是否完好。

- 检查泵体及电机的地脚螺丝是否紧固，联轴器罩安装就地完好。

- 检查齿轮箱润滑油油质合格，油位达到规定高度（1/2－2/3），检查轴承箱，润滑脂，根据情况进行补加。

- 视油温情况，打开蒸汽暖泵。

- 盘车，顺向盘车3－5圈，检查转动是否平稳，有无杂音。

- 打开泵进出口阀，循环阀，开放空阀，排空后关放空阀。

2）就地启泵：

    - 按启动按钮，启动泵。

    - 打开出口阀，同时慢慢关闭循环阀。

    - 需要调节流量时，采用调节循环阀的方式调节，不得用关小进口阀或出口阀来控制流量。

    - 检查泵出口压力，电流，声音等正常后，通知调度和相关岗位开泵时间，做好记录。

  - 正常运转过程中的检查：

    - 检查电流不得超过额定值。

    - 检查泵出口压力和流量是否正常。

    - 检查泵体和电机运转是否平稳，有无杂音。

    - 检查电机与泵的轴承温度，电机轴承不超过75℃，泵轴承温度不超过70℃。

    - 检查润滑油系统是否正常，保持足量的润滑油，润滑脂。

    - 检查机械密封有无泄漏，泄漏量（5－6滴）过大应停泵检修。

    - 首次启动正常后，通知仪表工将泵出口压力控制回路投用，调整好泵出口压力值。

  - 就地停泵：

    - 打开循环阀，慢慢关闭出口阀。

    - 按下电源按钮。

    - 关闭泵进口阀和循环阀。

    - 关闭暖泵蒸汽进出口阀门。

    - 告知调度及相关岗位停泵时间，做好记录。

  - 就地切换：

    - 按螺杆泵启动前的检查步骤检查备用泵，做好开泵前的准备工作。

    - 打开备用泵进口阀，循环阀，，开放空阀，排空后关放空阀。

    - 启动备用泵。

    - 把备用泵出口阀慢慢打开，缓慢关闭循环阀。

    - 停被切换泵。

    - 换泵时须俩人操作。

62.储运消防系统的介绍:

泡沫站配置

1、泡沫站1

贮罐压力式空气泡沫比例混合装置2套，泡沫液贮量11000升，最大泡沫混合液供给量为320L/s，3%水成膜泡沫原液。

主要供泊位消防灭火用。

2、泡沫站2

贮罐压力式空气泡沫比例混合装置2套，泡沫液贮量15000升，最大泡沫混合液供给量为320L/s，3%水成膜泡沫原液。

主要供罐区消防灭火用。

7.2  消防冷却水系统

7.2.1  装置区

1、概述

装置最大消防用水量按300L/s考虑，火灾延续供水时间不小于3小时，消防水压力为0.90MPa，一次消防所需消防水储量为3240m3。和邦化学厂区内新建消防水泵房的消防水泵可提供的水量大于640L/s，消防水压不低于0.9 MPa，消防水罐及消防水池的消防水总储备量为15300m3，可以满足本装置消防供水的需要。

DN400消防水管线沿装置四周消防通道及装置内消防通道环状敷设，环管上设有地上式消火栓及消防水炮等设施，消火栓间距小于60米。消防用水依托厂区新建的独立稳高压消防水管网系统。

装置区可燃气体、可燃液体量大的甲、乙类设备的高大框架和设备群设置固定水炮保护，设置位置距保护对象小于15m，水炮的出水量为40L/s，喷嘴为直流-喷雾两用喷嘴。

对于高于15米的框架平台、塔区联合平台等均敷设消防水竖管，并配有半固定式管牙接口。并在管带地面层，配有全钢型带底脚消火栓箱。

工艺装置内加热炉、甲类气体压缩机、介质温度超过自燃点的热油泵及热油换热设备、长度小于30m的油泵房附近和管廊下部等设箱式消火栓，其保护半径为30 m。

2、装置消防设计水量

装置消防水量根据装置规模、火灾危险性类别及固定消防设施设置的情况综合计算确定。本厂工艺装置消防设计水量见表7.2-1。

表7.2-1        装置消防设计水量

| 序号 | 装置名称 | 火灾危险性分类 | 装置消防水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重油裂解装置 | 甲类 | 300L/s |
| 2 | 馏分油加氢装置 | 甲类 | 300L/s |
| 3 | 芳构化装置 | 甲类 | 300L/s |
| 4 | 芳烃抽提装置 | 甲类 | 300L/s |
| 5 | 硫磺回收 | 甲类 | 230L/s |
| 6 | 污水汽提 | 甲类 | 150L/s |

7.2.2  罐区及泊位

1、系统形式

储罐（V≥3000m3）采用固定式消防冷却水系统，储罐（（V＜3000m3）采用移动式消防冷却水系统；5万吨级码头（兼靠10万吨级船舶）采用固定水炮冷却系统； 3000吨级码头及1000吨级码头采用半固定式移动消防炮冷却系统。

2、主要基础资料 ：

50000立方米外浮顶罐 D×H=φ60000×19350mm；

介质：重油、燃料油

30000立方米拱顶罐D×H=φ46000×20400mm；

介质：燃料油

10000立方米内浮顶罐D×H=φ30000×16050mm；

介质：裂化原料油、加氢石脑油、粗工业燃料油

4000立方米球罐D =φ20000mm；

介质：C5

3000立方米球罐D =φ18000mm；

介质：液化烃

2000立方米球罐D =φ18000mm；

介质：液化烃

100000吨船舶，介质：油品

船长×宽×型深=247×42.7×20.9m，最大油舱面积757m2

3千吨船舶，介质：油品

船长×宽×型深=98×14.6×7.8m，最大油舱面积140m2

3、消防冷却水系统设计。

（1）消防冷却理论用水量计算

消防冷却水理论用量按下式计算：

QL=Fq/60

式中： F—冷却范围（m2） ；

q—冷却水供给强度（L/min·m2）；

QL—冷却水量（L/s）。

冷却范围按下式计算：

储罐：F=2π×r×h；

式中：r—储罐半径

h—储罐高度（m）

油轮：F=3BL-fmax

式中：L—最大舱的纵向长度（m） ；

B—最大船宽（m）；

fmax—最大舱面积（m2）。

表7.2-2        消防冷却水量计算表

| 着火罐或船舶 |  |  |  | 临近罐或水幕 |  |  | 总冷却 水量L/S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象 | 供给强度 | 面积 | 水量 | 供给强度 | 面积 | 水量 |  |
| 5万m3外浮顶 | 2.0L/min.m2 | 3647 | 122 | 2.0L/min.m2 | 10942 | 365 | 487 |
| 3万m3拱顶 | 2.5 L/min.m2 | 2948 | 123 | 2.0L/min.m2 4.5L/min.m2 | 5471 4273 | 182 320 | 625 |
| 1万m3内浮顶 1万m3拱顶 | 2.5 L/min.m2 | 1513 | 63 | 2.0L/min.m2 | 4538 | 151 | 214 |
| 4千m3球罐 | 9L/min.m2 | 1219 | 183 | 4.5L/min.m2 | 3786 | 284 | 512* |
| 3千m3球罐 | 9L/min.m2 | 1018 | 153 | 4.5L/min.m2 | 4231 | 317 | 515* |
| 2千m3球罐 | 9L/min.m2 | 774 | 116 | 4.5L/min.m2 | 2237 | 168 | 329* |
| 10万吨船舶 | 2.5 L/min.m2 | 4255 | 177 | / | / | 72 | 249 |
| 3000吨船舶 | 2.5 L/min.m2 | 700 | 29 | / | / | / | 29 |

*:已包含45L/s移动式消防冷却水用量。

（2）消防冷却水管网

罐区防火堤外设DN500（DN300）消防水环形管网，管网上设置消火栓，间距小于60米。在管网上安装切断阀以便于管网分段检修，每段管道上的消火栓个数不超过5个，部分管道发生故障时，其它管网仍能通过100%的消防用水量。码头冷却水管线、消防水炮用水管线引自罐区环状消防冷却水管网。码头引桥及前沿设置消火栓（国际通岸法兰），5万吨级码头前沿设置高架遥控消防水炮。

（3）储罐冷却水管安装

1）储罐抗风圈或加强圈下设冷却喷水环管；

2）冷却喷水环管上设置膜式喷头，喷头布置间距小于2m，喷头的出水压力大于0.1MPa；

3）储罐冷却水的进水立管下端设清扫口。清扫口下端应高于罐基础顶面，其高差大于0.3m；

4）消防冷却水管道上设控制阀和放空阀。控制阀设在防火堤外，放空阀设在防火堤外。

7.3  泡沫混合液系统设计

1、系统形式

储罐（V＞1000m3）采用泡沫产生器安装于罐上的液上喷射固定式低倍数泡沫灭火系统，储罐（V≤1000m3）采用泡沫产生器安装于罐上的液上喷射半固定式低倍数泡沫灭火系统。5万吨级码头（兼靠10万吨级船舶）采用固定消防炮灭火系统；3000吨级码头及1000吨级码头采用半固定式移动消防炮灭火系统。

2、泡沫混合液理论用量按下式计算：

Q=A×q/60

式中：Q—泡沫混合液量（L/s）

A—泡沫喷射范围 （m2） ；

q—泡沫混合液的供给强度（L/min·m2）；

表7.3-1          库区主要储罐泡沫混合液量计算表

| 着火罐或船舶 |  |  |  | 辅助泡沫枪 |  | 总泡沫混 合液量L/S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象 | 供给强度 | 面积 | 泡沫混合液量 | 型号 | 数量 |  |
| 5万m3外浮顶 | 12L/min.m2 | 167 | 34.8 | PQ4 | 3 | 76 |
| 3万m3拱顶 | 5L/min.m2 | 1662 | 138.5 | PQ4 | 3 | 156 |
| 1万m3内浮顶 1万m3拱顶 | 5L/min.m2 | 707 | 58.9 | PQ4 | 2 | 72 |
| 10万吨船舶 | 8L/min.m2 | 757 | 101 | / | / | 101 |
| 3000吨船舶 | 8L/min.m2 | 140 | 19 | / | / | 19 |

3、泡沫混合液管网系统

配制泡沫混合液消防水管路为独立设置，管径为DN300。新建罐区防火堤外设泡沫混合液管网，管网上设置泡沫栓，间距小于60米。在管网上安装切断阀以便于管网分罐组供泡沫混合液及检修。

码头消防泡沫炮供液管线（DN250）引自泡沫站。码头引桥及前沿设置泡沫栓（国际通岸法兰），5万吨级码头前沿设置高架遥控泡沫炮。

泡沫液由泡沫站内贮罐压力式空气泡沫比例混合装置供给。

7.4  蒸汽灭火系统

1、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内，应设固定式蒸汽灭火设施。在甲、乙、丙类设备区附近，宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近，设固定式蒸汽筛孔管，其阀门距设备大于7.5m。

2、塔和立式容器的联合平台及框架平台上以及管廊处均设有消防蒸汽快速接头。

3、灭火用蒸汽总管从装置进汽总管阀前单独引出，以保证灭火用汽，减少对工艺用汽的干扰。如果从总管阀后引出则总管阀锁开设置。

4、重油裂解装置四通阀附近及焦炭塔顶部应设灭火蒸汽喷头，加氢装置及芳构化装置，在反应器进出口法兰以及反应产物第一台换热器反应产物侧进出口法兰处考虑设蒸汽掩护喷射圆管。

7.5  移动式灭火设施系统

1、装置内的构筑物，管带地面以及框架平台、塔区平台等均根据规范要求配置一定数量的小型干粉手提式灭火器或推车式干粉灭火器。

2、罐区、泊位设置手提式干粉灭火器、灭火毯、灭火砂等移动式灭火设施。

3、变配电、柴油机房、油泵区等处配置干粉灭火器、灭火毯等移动式灭火设施。

7.6  消防泵站及消防水源

1、消防用水量及泡沫混合液用量

表7.6-1          消防用水量及泡沫混合液用量一览表

| 消防冷却 水量 L/S | 泡沫混合 液量L/S | 消防水 总量m3 | 泡沫原液 储量m3 | 消防水 储量m3 | 消防补 充水量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 625 | 156 | 13617 | 26 | 15300 | 320* |

*：补充水水源为雨水、部分新鲜水或海水。

2、消防水源：本工程新建消防水池二座，满足6小时消防冷却供水及45分钟泡沫混合液供水需求。

3、消防泵站：新设3台消防冷却水泵（二开一备）。

新设2台泡沫混合液供水泵（一开一备）。

7.7  主要消防设施一览表

表7.7-1          主要消防设施一览表

| 序号 | 设备 | 主要参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水池 | V=7650m3/座 | 2座 |  |
| 2 | 贮罐压力式空气泡沫比例混合装置 （隔膜式） | V总=7.5m3/台 Q=20—160L/s | 2台 | 保温 |
|  | 贮罐压力式空气泡沫比例混合装置 （隔膜式） | V总=5.5m3/台 Q=20—160L/s | 2台 | 保温 |
| 3 | 水成膜泡沫液（3%）* |  | 26m3 |  |
| 4 | 高架遥控泡沫炮 | PPKD120 | 2门 | 5万吨级码头 |
| 5 | 高架遥控消防水炮 | PSKD150 | 2门 | 5万吨级码头 |
| 6 | 移动炮 | PL40 | 10门 |  |
| 7 | 泡沫供水泵 | Q=160L/s H=1.4MPa | 2台 | 一开一备 |
| 8 | 消防冷却水泵 | Q=360L/s H=0.93MPa | 3台 | 二开一备 |

*：考虑特殊情况下采用海水为消防冷却水补充水源，故泡沫液采用海水型。

7.8  控制方式

当发生火灾时，可自动或手动启动消防冷却水泵及泡沫混合液供水泵，供给必需的消防冷却水水量及泡沫混合液。

罐区内大于5000m3 储罐消防冷却水、泡沫液合液供给阀，液化烃球罐消防冷却水供给阀、泡沫管网切断阀及泡沫站内比例混合装置进口阀，消防泵房消防泵出口阀均为电动阀，可在消防控制室及现场启停。

消防泵运行指示、启停按钮，电流信号及电动阀状态指标均引入消防控制室。

泊位高架遥控泡沫炮、高架遥控消防水炮进口阀及泊位前沿水幕控制阀均引入泊位后方联检楼顶层消防监控室，可在消防监控室及现场启停。