真空滤油机安全操作规程

1真空滤油机的检验检查

1.1检查真空滤油机的电气设备(各类表计)应经试验单位定期进行检验试验，合格后方可投入使用。

1.2机器安置是否平稳，试转检查不能有摇摆、震动。

1.3检查进、出油管安装是否正确，外接管道是否安装牢固，软管与金属管对接处均应用猴箍箍紧，做防止油管路运行中脱落的措施。

1.4检查外接电源是否正确，所接的电源电缆是否能满足滤油机容量要求。

1.5检查机器外壳应可靠接地。

1.6检查所有转动部分应无卡阻现象。

1.7进行试转，检查油泵、真空泵等电机转向应符合要求。

1.8检查冷却水连接是否可靠，水路应畅通。

1.9检查现场配置的灭火器材是否符合要求。

2真空滤油机的使用和注意事项

2.1由于真空滤油机使用次数少(一二年才用上一次)，因此操作前，操作人员应仔细阅读说明书，必须熟悉滤油设备的操作方法。

2.2 严格按照说明书操作顺序进行操作，严格控制油罐油位，防止补处理油品吸入真空泵内。

2.3 油温一般控制在40～60℃(说明书有特殊说明除外)。

2.4使用中经常检查滤油设备各油管接头、阀门是否有堵塞、漏油现象，如发现故障应立即停机检查、处理。滤油机及油系统的金属管道应采取防静电接地措施。

2.5真空滤油机在运行过程中出口油压力大于0.3Mpa时，应检查原因，有堵塞时停机清洗或更换过滤器元件。

2.6操作人员必须严守工作岗位，认真负责，值班时不得做其它无关的事情。

2.7滤油机工作现场严禁使用烟火，不得在滤油机设备附近吸烟。

2.8 值班人员应注意进、出油和电机运转情况。严禁缺相运转。

2.9采用油加热器时，应先开启油泵，然而投用加热器，停机时的操作顺序相反。

2.10如果投用加热器,应在停机前5分钟停用加热器,以防干烧加热器发生事故。

2.11工作完毕后，切断电源，清理现场。