司炉工安全技术操作规程

1．锅炉运行人员必须遵守锅炉运行操作规程。无操作合格证者严禁独立操作。

2．工作前应认真检查锅炉设备、安全阀、压力表、水位计、给水系统、引、进风系统、排污等部位是否处于良好状态，并严格执行锅炉运行规程。司炉工在点火前必须按《规程》规定做好一切准备工作。

3．锅炉运行时，当班人员应有明确的分工。

4．锅炉运行中，应密切监视水位计、压力表和各种仪表参数。必须按《规程》检查各种安全附件和水、汽、煤、风及排污系统。

5．锅炉运行中，遇有下列情况之一时，应立即停炉：

①锅炉水位低于水位计的下部可见边缘。

②不断加大给水及采取其他措施，但水位仍继续下降。

③锅炉水位超过最高可见水位(满水)，经放水仍不能见到水位。

④给水泵全部失效或给水系统故障，不能向锅炉进水。

⑤水位计或安全阀全部失效。

⑥锅炉元件损坏，危及运行人员安全。

⑦燃烧设备损坏，炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等。

⑧其他异常情况危及锅炉安全运行。

6．锅炉运行中，司炉工应做到勤看火、勤检查、勤分析、勤联系、勤调整。做到安全、经济、稳定地运行。

7． 锅炉停止运行时，在压力尚未降到零位以前司炉人员不准离开岗位。

8． 锅炉房内不准烘烤衣物，堆放杂物，不得带领无关人员进入锅炉房内。