水利系统水电安全知识试题

一、填空

1.安全工作的奖罚实行 精神鼓励  和 物质奖励  相结合，  批评教育  与  经济处罚  相结合的原则，以 奖惩  为手段，以  教育  为目的。

2.生产经营单位的  主要负责人  对本单位的安全生产工作全面负责。

3.室内高压设备的隔离室设有遮栏，遮栏高度在1.7米以上，安装牢固并加锁者可由单人值班。

4.厂房内所有楼梯和平台，必须装设不低于1050毫米的栏杆。

5.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么？（1）通畅气道；（2）口对口（鼻）人工呼吸；（3）胸外按压（人工循环）

6.变压器真空注油后，应静置10小时以上方可做试验。

7.在没有脚手架或在没有栏杆的脚手架上工作，脚手架高度超过1.5米时，必须使用安全带。

8.在工作人员上下铁架或梯子上，应悬挂从此上下标示牌。

9.工作如不能按计划期限完成，必须由工作负责人办理工作延期手续。

10.安全生产目标三级控制：企业控制 重伤和事故 ；车间（含工区，工地）控制 轻伤和障碍 ；班组控制 未遂和异常 。

11.企业每年应编制年度的  反事故  措施计划和  安全技术劳动保护  措施计划。

12.各企业要贯彻“  谁主管   、 谁负责  ”的原则。并坚持管生产必须管安全。

13.安全检查内容以查领导、 查思想 、查管理、  查规程制度  、查隐患为主，对查出的问题要制订整改计划并监督落实。

14.作业人员应具备必要的安全生产知识，学会  紧急救护法   ，特别要学会 触电急救   。

15.各类作业人员应接受相应的  安全生产教育   和岗位技能培训，经考试合格后上岗。

16.安全工作的“五同时”是指 计划、布置、检查、总结、考核生产的同时必须计划、布置、检查、总结、考核安全生产工作 。

17.制定《电力安全工作规程》是为加强电力生产现场管理，规范各类工作人员的行为，保证  人身  、  电网  、  设备  安全。

18.作业现场的 生产条件  和 安全设施 应符合有关标准、规范的要求，工作人员的  劳动防护用品  应合格、齐全。

19.安全性评价结果应作为制订  反事故措施 和  安全技术劳动保护措施计划  的重要依据，

20.电力生产安全事故应急处理预案的制定应遵守“统一领导、 分工协作  、 反应及时  、 措施果断   、依靠科学”的原则。

21.根据《电业生产事故调查规程》规定：任何单位和个人对违反本规程、 隐瞒事故    或阻碍事故调查的行为有权   越级    反映。

22.作业人员对《电力安全工作规程》应  每  年考试一次。因故间断电气工作连续  3个月 以上者，应重新学习《电力安全工作规程》，并经考试合格后，方能恢复工作。

23.企业安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成 三级 安全网。

24.安全监督机构的人员配置及装备应满足  全员  、  全面  、 全过程 安全监督工作的实际需要。安全监督人员应认真履行监督职责。

25.反事故措施计划应由分管生产的领导组织，以  生产技术  部门为主，各有关部门参加制订；安全技术劳动保护措施计划应由分管安全工作的领导组织，以  安监  或劳动人事部门为主，各有关部门参加制订。

26.生产性企业每年应对工作票  签发  人，工作 负责  人，工作 许可 人进行培训，经考试合格后，书面公布有资格担任工作票  签发    人、工作负责 人，工作  许可 人的人员名单。

27.当空气中相对湿度不超过75%时，变压器的露芯时间可以在12h之内。

28.高压室的钥匙至少应有3把。

29.在室外构架上工作，应该在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂止步，高压危险标示牌。

30.工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。

31.从违章行为的性质和表现形式来划分，违章可以分为三大类：作业性违章、装置性违章、指挥性违章。

32.因违章造成的一类障碍、事故、人身伤亡事故等按照《电力生产事故调查规程》和《安全生产工作奖惩办法》的相应条款执行。

33.作业人员的体格检查间隔不能超过2年时间。

34.防汛工作的方针是安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险。

35.外单位承担或外来人员参与电气工作的工作人员在工作前，设备运行管理单位应告知现场  电气设备接线情况  ，  危险点   和  安全注意事项    。

36.与停电有关的变压器和电压互感器，应将设备各侧断开，防止向停电检修设备 反送电

37.35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时，导电部分对地高度小于 2.9 m  ，该裸露部分  两侧   和  底部    须装设护网。

38.检修机组中性点与其他发电机的中性点连在一起的，则在工作前应将  检修发电机的中性点   分开。

39.检修设备和可能来电侧的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应断开 控制电源 和 合闸电源 ，隔离开关（刀闸）操作把手应 锁住 ，确保不会误送电。

40.在原工作票的停电范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得  工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。

41.第一、二种工作票的有效时间，以批准的 检修期 为限。

42.工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离：10KV及以下不低于0.35米、35KV不低于0.60米、110KV不低于1.50米。

43.现场勘察应查看现场施工（检修）作业需要 停电的范围   ， 保留的带电部位   和作业现场的条件、环境及其他   危险点   等。

44.在一个电气连接部分同时有  检修 和  试验 时，可填用一张变电站（发电厂）第一种工作票，但在试验前应得到检修工作负责人的许可。

45.线路的停、送电均应按照 值班调度员  或 线路工作许可人 的指令执行。

46.工作任务单应写明  工作任务    、  停电范围 、  工作地段的起止杆号  及补充的安全措施，工作任务单一式两份，由 工作票签发人  或 工作负责人 签发，一份留存，一份交小组负责人执行。

47.工作期间，工作负责人 离开工作现场时，应指定 能胜任的人员 临时代替，离开前应将工作现场交代清楚，并告知工作班成员。

48.需要变更工作班成员，须经 工作负责人 同意，并对新工作成员进行 安全交底手续后 方可进行工作。

49.若停电线路作业还涉及其他单位配合停电的线路时，工作负责人应得到指令的配合停电设备运行管理单位联系人通知这些线路已   停电   和 接地  ，并履行 工作许可书面手续  后，才可开始工作。

50.安全工器具使用前的外观检查应包括绝缘部分有无  裂纹 、 老化 、绝缘层脱落，严重伤痕，固定连接部分有无 松动 、  锈蚀  ，断裂等现象。

51.事故巡线应始终认为线路 带电 。即使明知该线路已停电，亦应认为线路随时有  恢复送电  的可能。

52.在居民区及交通道路附近开挖的基坑，应设坑盖或可靠 遮拦 ，加挂警告标示牌，夜间挂红灯。

53.带电装表接电工作中，应采取防止 短路 和 电弧灼伤 的安全措施。

54.操作柱上断路器时，应有 防止 断路器 爆炸伤人 的措施。

55.检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分，则各段应 分别验电 接地短路。降压变电站全部停电时，应在各个可能来电  侧的部分接地短路。

56.完成工作许可手续后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容 、 人员分工 、  带电部位 和 现场安全措施 、 进行危险点告知 ，并履行确认手续，工作班方可开始工作。

57.为防止停电检修线路上感应电压伤人，在需要接触或接近导线工作时，应使用个人保安线。

58.在停电线路工作地段装接地线前，要先验电，验明线路确无电压。验电应使用  相应电压等级  、合格的  接触式  验电器。

59.停电设备的各端应有明显的断开点，跌落式熔断器的 熔管 应摘下。

60.事故应急抢修可不用工作票，但应使用  事故应急抢修单  。

61.电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时，应有防止电流互感器二次 开路 和电压互感器二次 短路 的安全措施。

62.一个工作负责人只能发给一张工作票，若一张工作票内设多个小组工作，每个小组应 指定 工作负责人，并使用 工作任务单 。

63.《安全生产监督规定》依据国家电网公司安全生产工作规定制定。

64.事故统计报告要做到   及时、 准确 、完整。

65.事故调查必须按照  实事求是 、  尊重科学 的原则，及时准确地查清事故原因、 查明事故性质和责任 ，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。

66.用钳子剪断电线，最好要（分相），一根一根地剪断，并尽可能站在 绝缘物体 或 干木板 上操作。

67.进行触电急救时，在触电者脱离电源前，救护人员不得直接  用手触及  伤员，以免救护者同时触电。

68.触电者触及断落在地的带电高压导线，救护人员在未作好安全措施以前，不得接近以断线点为中心的 8米 范围内，防止跨步电压伤人。

69.在高处作业现场，工作人员不得站在作业处的 垂直 下方，高空落物区不得有无关人员 通行或逗留 ，在行人道口或人口密集区从事高处作业，工作点下方应设 围栏 或其他保护措施。

70.对于干式变压器，在事故过负荷为额定负荷的1.2倍时，过负荷时间不能超过60 分钟。

71.大坝安全检查分为日常巡查，年度详查、定期检查和特种检查四种。

72.配电装置正常运行中除按现场规定制度进行检查外，必要时要进行  熄灯    检查。

73.电力生产的“三大规程”是：电业安全工作规程、设备运行规程和检修规程。

74.电力生产的“五项监督”是绝缘监督、仪表监督、化学监督、金属监督和环保监督 。

75.水电站安全管理主要围绕两个方面展开：一是保障水库、大坝、水工建筑安全；二是保障电站发、供电设备安全和人身安全，保证电站安全运行。

76.运用中的电气设备系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。

77.在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。

78.输电线路短路基本上分为：相间短路和对地短路两种。

79.真空断路器必须保证密封管内真空度，若大量空气进入密封管内，易发生  爆炸 事故。

80.电能的生产是发电，输送，分配，使用同时进行的。

二、选择题

1、安全帽在使用前应检查（ABCD）下颏带等附件完好无损。

A、帽壳         B、帽衬        C、帽箍     D、顶衬

2、在电力线路上工作，保证安全的组织措施（ABCDEF）。

A、现场勘察制度    B、工作票制度    C、工作许可制度

D、工作监护制度    E、工作间断制度   F、工作结束和恢复送电制度

4、触电急救的原则是（ ABCD  ）

A、迅速      B、准确       C、就地     D、坚持

5、生产经营单位从业人员超过  C   人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A、100    B、200    C、300    D、500

6、安全工作的例行工作包括  ABCDEFG

A、班前会和班后会     B、安全日活动   C、安全分析会

D、安全监督及安全网例会  E、安全性评价  F、安全简报　G、安全检查

7、创伤急救原则上是  B    ，并注意采取措施。

A、先固定，后抢救，再搬运    B、先抢救，后固定，再搬运

C、先搬运，后抢救，再固定    D、先固定，后搬运，再抢救

8、企业的安全网由（ ABC  ）组成。

A、企业安全监督人员      B、车间安全员      C、班组安全员

9、下列（  ABCD  ）属于企业教育培训人员。

A、新入厂的生产人员   B、新上岗的生产人员

C、在岗人员 　　　　　D、新任命的领导

10、电力企业应制订本企业电力生产事故应急处理预案，并建立（ ABCDE  ）的电力生产安全事故应急处理体系。

A、有系统   B、分层次   C、上下一致   D、分工明确   E、相互协调

11、下列哪些属于安全监督部门的安全职责：(  ABC    )

A、监督“两措”计划的实施；负责对本企业进行全面安全监督；

B、组织编制安全技术劳动保护措施计划；

C、监督事故应急处理预案及大型反事故演习预案的编制与执行。

12、下列哪些属于生产技术部门的安全职责：( ABCD     )

A、编制并组织实施年度反事故技术措施计划，配合安监部门落实安全技术劳动保护措施计划；

B、审定设备安全稳定运行的极限参数，并监督执行；

C、编制并组织实施各类安全生产事故应急处理预案，建立有系统、分层次、分工明确、相互协调的事故应急处理体系；

D、参加反事故演习。

13、下列哪些属于人力资源部门的安全职责：( ABC     )

A、建立健全劳动保护、安全教育培训、业绩考核的管理规定和制度；

B、配合制定年度安全技术劳动保护措施计划；

C、配合有关部门做好工伤认定工作；

14、目前我国通用的火警电话号码是   B        。

A、112           B、119            C、120

15、干粉灭火器每    B     检查一次。

A、一季度   B、半年    C 、一年

16、消防工作方针是    A         。

A、预防为主、防消结合   B、安全第一、预防为主   C、谁主管、谁负责

17、企业单位至少每   A    进行一次防火检查。

A、每月         B、每季度         C、半年

18、发生电气火灾时，应选择  A   灭火器进行扑救 。

A、干粉灭火器         B、泡沫灭火器

19、发生火灾时，报警的要点是 A   。

A、火灾地点、火势情况、燃烧物、报警人姓名及电话号码

B、报警人姓名、电话号码、住址

20、发生火灾时扑救火灾的基本方法有哪些  A    。

A、冷却法、窒息法、隔离法、抑制法

B、 冷却法、隔离法、抑制法

21、在灭火中应贯彻哪些基本原则    A      。

A、先控制、后消灭、救人重于救火，先重点，后一般

B、先控制、后消灭、救火重于救人，先重点，后一般

22、电梯 B 作为疏散逃生用。

A、可以                 B、不可以

23、砍剪靠近10KV带电线路的树木时，人员、树木、绳索应与导线保持的安全距离为（  B  ）m

A、0.7        B、1.0       C、2.0

24、在高压设备上工作，必须遵守（ BC  ）

A、填用工作票或口头电话命令

B、至少应有两人一起工作

C、完成保证安全的组织措施和技术措施。

25、电力安全工作规程规定:10KV、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时，若导电部分对地高度分别小于（  B  ）m，该裸露部分两侧和底部须装设护网。

A、2.6、2.8      B、2.7、2.9       C、2.8、3.0

26、完成工作许可手续后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待的事项。（   ABCDE    ）

A、工作内容  B、人员分工  C、带电部位  D、现场安全措施   E、危险点

27、以下对标示牌的使用正确的是（   B C  ）。

A、一经合闸即可送电到施工设备的隔离开关操作把手上应悬挂“在此工作！”标示牌

B、施工地点临近带电设备的遮拦上应悬挂“止步，高压危险！”标示牌

C、工作人员可以上下的爬梯、铁架上悬挂“从此上下！”标示牌

28、按口头或电话命令执行的工作为（  ABCD     ）

A、测量接地电阻      B、修剪树枝

C、杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作

D、涂写杆塔号、安装标志牌等，工作地点在杆塔最下层导线以下，并能够保持安全距离的工作

29、电力电缆设备的标志牌要与下列那些资料名称一致（ ABC   ）。

A、电网系统图   B、电缆走向图   C、电缆资料   D、主接线图

30、绝缘工具在储存、运输时不得与下列哪些物质接触（ ABC  ）。

A、酸、碱性物质    B、油类物质    C、化学药品    D滑石灰

31、工作任务单应写明哪些内容（ABCD  ）。

A、工作任务  B、停电范围 C、工作地段的起止杆号 D、补充的安全措施

32、工作许可人的安全责任： ABCE

A、负责审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件

B、工作现场布置的安全措施是否完善，必要时予以补充

C、负责检查检修设备有无突然来电的危险

D、严格执行工作票所列安全措施。

E、对工作票所列内容即使发生很疑问，也应向工作票签发人询问清楚，必要时应要求工作详细补充。

33、专责监护人的安全职责有（ ABC）

A、明确被监护人员和监护范围

B、工作前对被监护人员交待安全措施、告知危险点和安全注意事项；

C、监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为。

D、督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施；

34、电力生产企业发生人身死亡和重伤事故应  A    用电话、电传等形式向隶属的上级单位和地方安监部门等报告。

A、立即     B、在6h内     C、在12h内    D、在24h内

35、110KV变电站全停属于  B

A、一般设备事故   B、一般电网事故  C、设备一类障碍

D、电网一类障碍

36、许可开始工作的命令，应通知工作负责人，其方式可采用 ACD

A、当面通知    B、通过传真    C、电话下达  D、派人送达

37、工作场所的照明，应该保证足够的亮度。在（ ABCDEFJ ）等地点，还应设有事故照明。

A、操作盘  　 B 、重要表计   　　　 C、主要楼梯

D、通道       E、调度室F、机房     J、控制室

38、如因工作需要变更工作负责人，（   C   ）将变动情况记录在工作票上。

A、工作负责人    B、工作票签发人    C、工作许可人

39、当判断伤员神志昏迷、心跳停止，呼吸存在，对其救治的措施为（B ）

A、静卧、保暖、严密观察 　　B、胸外心脏按压术

C、人工呼吸 　　　　　　　　D、胸外按压和人工呼吸同时进行。

40、双人复苏操作要求，按压频率为(C)次/分，按压与呼吸的比例为15：2。

A、80     B、90    C、100    D、110

41、许可开始工作的命令(A )

A、应通知工作负责人。  B、也可以当面通知班组任何一名成员。

C、电话通知，应记录许可时间。

42、对无法直接验电的设备，可进行间接验电，检查的项目有。（ ABCD）

A、刀闸位置 B、电气指示 C、仪表指示 D、带电显示装置指示的变化

43、线路经过验明确定无电压后，应立即装设接地线并三相短路，各工作班工作地段（B）有可能送电到停电线路的分支线（包括用户）都要验电挂接地线。

A、首端　　　B、两端　　　C、末端

44、个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接，作业结束（B）拆除。

A、经监护人同意后　　　　B、脱离导线后　　　　　C、汇报终结后

45、进行配电设备停电作业前，应断开可能送电到待检修设备、配电（C）所有线路断路器，隔离开关和熔断器，并验电、接地后，才能进行工作。

A、电源侧　　　　B、两侧　　　　　C、各侧

46、判断下列作业人员哪些属于特种作业人员？

A、电工  B、起重工  C、机动车司机  D、电焊工

（A、B、C、D）

47、用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压  （ B  ）

A、高5%    B、相同    C、 低5%    D、低10%

48、生产安全事故的处理一般在（B）内结案，特殊情况不得下超过（D）日。

A、45日    B、90日    C  120、     D、180

49、通常所说的交流电压220V或380V，是指它的（D）

A、平均值 B、最大值 C、瞬间值 D、有效值

50、下列哪些电气绝缘工具试验周期为6个月一次（BCDE）

A、绝缘棒    B、验电器    C、绝缘手套    D、绝缘靴   E 、绝缘绳     F、 绝缘档板

三、判断题

1.当配电装置室长度超过7米时，应设一个安全出口。（×）

2.火灾应急照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应小于20min。(  √ )

3.蓄电池室火灾时，应立即停止充电，并采用“1211”或二氧化碳灭火器扑灭。(  √ )

4.不同系统，不同电压等级，不同电流的线路可以穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。（×）

5.工作接地线与保护接地线，可以合在同一个接地线上。（×）

6.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照安全生产法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。(  √ )

7.必要时，监护人可以替代操作人操作。(×)

8.正在运行中的各式起重机，能进行修理工作。（×）

9.在同一电气连接部分，高压试验工作票发出时，可以再发出第二张工作票。 (×)

10.使用钻床时必须把钻眼的物体安设牢固后，才可开始工作。(√)

11.卷扬机在运转中，指挥人员应站在提升或放下重物的地方附近。(×)

12.保证本单位安全生产投入的有效实施是生产经营单位主要负责人的职责。(  √ )

13.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。(  √ )

14.生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。(  √ )

15.国家电网公司系统各部门、各岗位应有明确的安全职责，做到责任分担，并实行下级对上级的安全生产逐级负责制。(  √ )

16.生产性企业应将安全生产规程制度的考试成绩记入个人教育培训档案，考试不及格的应限期补考，合格后方可上岗。(  √ )

17.生产性企业的车间（工地、工区）、班组禁止作为工程的发包方向外承、发包工程项目。(  √ )

18.运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点不应视为带电设备。（  ×  ）

19.由户外小动物引起的一般事故，无论什么原因均应中断事故单位的安全记录。（  ×  ）

20.进户装置上的低压带电工作可以按口头或电话命令执行，无须使用工作票。（√   ）

21.工作票由设备运行管理单位签发，也可经设备运行管理单位审核合格且经批准的修试及基建单位签发。（  √  ）

22.凡在离地面（坠落高度基准面）2米及以上的地点进行的工作，都应视作高处作业。(  √ )

23.发供电设备因自然灾害超过设计标准承受能力和人力不可抗拒而发生的重、特大电网、设备事故，可不中断发供电企业的安全记录。（ √  ）

24.个人保安线应使用带透明护套的多股软铜线，截面不得小于16mm2，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。(  √ )

25.电力工作中，若需要增设安全措施，必须由工作负责人通过许可人，并在工作票上增填有关措施内容。（ ×  ）

26.部分带有电压的设备不属于运用中的电气设备。（  ×  ）

27.电缆悬吊时应每1～1.5m吊一道。（√）

28.在110kV带电线路杆塔上工作与带电导线的最小安全距离为1.0m。（×）

29.填用电力线路第二种工作票时，不需要履行工作许可手续。（√）

30.在线路停电时进行工作，工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下，可以参加工作班工作。（√）

31.已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存3个月。（×）

32.电力线路挂、拆接地线可单人进行。（×   ）

33.对于无接地引下线的杆塔，可采用临时接地体。接地体在地面下深度不得小于0.6m。（√）

34.配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处接地线。（√）

35.在线路和设备带电的情况下可以进行配电变压器和避雷器的接地电阻测量工作。（√）

36.装设接地线必须先接接地端，后接导体端、并且必须接触良好。(√)

37.第一种、第二种工作票只能延期一次。（√）

38.“将手车开关由接通位置至试验位置的操作”其操作术语为“拉出”。（ √）

39.当确认设备已停电，拆接地线不必戴绝缘手套。（×）

40.工作中增设的专责监护人离开时，应通知被监护人员停止工作或离开工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。（√）

41.个人保安线可以代替接地线。（×）

42.个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不得小于25mm2，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。（ ×  ）

43.工作许可人在接到工作负责人的完工报告后，就可以下令拆除各侧安全措施，向线路恢复送电。（×）

44.工作负责人在接到许可工作的命令后，就可以开始工作。（×）

45.同杆塔架设的10kV及以下线路带电情况下，可以进行另一回线路的登杆停电检修工作。（×   ）

46.遇有5级以上的大风时，严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。（√）

47.登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设专人监护。（√）

48.在绝缘架空地线上作业时，应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。（√）

49.高处作业时，安全带应低挂高用，系安全带后应检查扣环是否扣牢。（×）

50.绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度。（√）

51.接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作可以采用口头或电话命令方式进行。（√）

52.一张停电工作票下设多个小组工作，每个小组应指定工作负责人（监护人），并使用工作任务单。（√）

53.单人操作、检修人员在倒闸操作过程中，若遇特殊情况，经值班调度员或站长批准，可以使用解锁工具（钥匙）。（×  ）

54.雷电时，不得进行倒闸操作。（√）

55.断路器（开关）遮断容量不够时，重合闸装置应停用。（√）

56.在一个电气连接部分同时有检修和试验时，可填用一张工作票，但在试验前应得到运行值班人的许可。（ ×   ）

57.在电气设备上的工作，应填用工作票或事故应急抢修单。（√）

58.传真的工作票可以作为正式工作票进行许可。（ ×   ）

59.检修人员严禁擅自使用解锁工具，若遇特殊情况，经值班运行人员批准后，方能使用解锁工具。(× )

60.电缆沟槽开挖深度达到2m及以上时，应采取措施防止土层塌方。（×）

61.验电前，应先在有电设备上进行试验，确证验电器良好，对吗？（对）

62.在全部停电时，专责监护人可以参加工作班工作。（×   ）

63.需要变更工作班成员时，须经工作签发人同意。（×）

64.所有CT和PT的二次绕组应有一点或多点永久性的、可靠的保护接地。（× ）

65.根据工作需要，第一、二种工作票可以多次延期。（×）

66.绝缘靴的工频耐压试验周期是6个月（√）

67.高处作业时，安全带可以系挂在隔离开关、互感器等设备的支柱瓷瓶上，系安全带后应检查扣环是否扣牢。（×）

68.电缆耐压试验分相进行时，另两相电缆不要接地。（×）

69.抡大锤时不能戴手套。（√）

70.在户外变电站搬运梯子时，可以由单人放倒搬运。(×)

71.遇有电气设备着火，应立即将有关设备的电源切断。（√）

72.氧气瓶内的压力降到0.196千帕不准再使用，对吗?   （√）

73.操作人员装卸高压熔断器时，要戴护目镜和绝缘手套。（√）

74.工作许可人在完成施工现场的安全措施后，工作班就可开始工作。（×）

75.《安全生产法》关于从业人员的安全生产义务主要有四项：即遵章守规，服从管理，佩戴和使用劳动防护用品；接受培训，掌握安全生产技能；发现事故隐患及时报告。（√）

76.《安全生产法》不仅适用于生产经营单位，同时也适用于国家安全和社会治安方面的管理。（×）

77.拉户外10kV跌落式断路器时，应先拉中相，后拉旁边两相，这一说法对吗。（√）

78.《中华人民共和国电力法》是1996年4月1日起施行。   （√）

79.零序电流只有在系统中接地故障或非全相运行时出现。（×）

80.工人如必须在100℃以上的高温环境下作业，应严格控制作业时间，一次作业不得超过10分钟，对吗？ （√）

四、问答题

1.《电业生产事故调查规程》规定：事故按其性质和严重程度可分为哪几种？

答：可分为特大、重大、一般三种。

2.安全生产目标管理的内容是什么？

答：（1）确定切实可行的目标值；

（2）根据安全决策和目标的要求，制定实施办法；

（3）规定具体的考核标准和奖惩办法；

（4）安全生产目标必须与企业生产责任制挂钩；

（5）安全生产目标管理必须与企业经营承包责任制挂钩；

（6）企业及其主管部门对安全生产目标管理划分的执行情况要进行定期的检查与考核。

3.验电有何作用？

答：通过验电笔验电可以明显地验证停电设备是否确无电压，以防出现带电装设地线或带电合接地刀闸等恶性事故的发生。

4.树枝接触带电导线时，为什么要禁止人员接近?

答：树枝接触裸导线时，树枝、树身会带电，危及人身安全，所以要防止人员接近。当绝缘导线接触树枝时，树枝会磨损导线绝缘层，树枝会直接接触导线金属部分，使树枝、树身带电。

5.为什么要设立工作票签发人、工作负责人、工作许可人？

答：设立工作票签发人、工作负责人、工作许可人这三个人的目的是建立一个分工明确、各负其责、相互监督、相互制约的机制，这是贯彻"安全第一，预防为主"方针的有效措施。

6.预防事故的基本原则是什么？

答：（1）事故可以预防；（2）防患于未然；（3）根除可能的事故原因；（4）全面处理的原则。

7.什么是安全电压？我国的安全电压额定值的等级分别为多少？

答：安全电压是为防止触电事故面采用的由特定的电源供电的电压系列。安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。

8.什么是保护接地？作用是什么？

答：把正常情况下不带电，而在故障情况下可能带电的电气设备外壳、构架、支架通过接地和大地接连起来叫保护接地。其作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接，降低接点的对地电压，避免人体触电危险。

9.为什么绝缘靴、绝缘手套等胶制品，不可与石油类的油脂接触？

答：绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫等橡胶制品与石油类的油脂接触易产生化学反应，使其腐蚀和降低绝缘材料的绝缘，并过早老化、失效。

10.为什么用手指背面接触停电体，而不用手指正面去接触?

答：当停电设备万一带电时，人手和胳膊会自然由怀中抽缩，这要比人手正面接触导体较安全。

11.为什么要履行工作许可手续?

答：履行工作许可手续的目的，是为了在完成安全措施以后，进一步加强工作责任感。确保万无一失所采取的一种必不可少的"把关"措施。因此，必须在完成各项安全措施之后再履行工作许可手续。

12.照明线路常见的故障有哪些？

答：主要有短路、断路和漏电三种。

13.电流通过人体造成死亡的原因是什么？

答：由于电流通过人的肌体，伤害了管理心脏和呼吸机能的脑神经中枢，致使心脏的正常工作遭到破坏，呼吸停止，从而造成死亡。

14.怎样使触电者迅速脱离电源？

答：（1）切断电源；（2）如切断电源有困难，可用干燥的木棍、竹竿或其他绝缘物体将电源挑开，或用带绝缘物体的钢丝钳剪断电线，使触电人脱离电源；（3）如果有人在较高处触电，应迅速拉开电源开关或用电话通知当地电业部门停电，同时采取保护措施，防止切断电源后触电人从高处坠落。

15.桥式起重机（行车）发生事故有哪些原因？

答：（1）缺乏安全教育，在操作时精力不集中，或违章作业；（2）安全装置不全或失灵；（3）无操作证者开车；（4）机械发生故障，轨道偏置使天车出轨；（5）吊物捆扎不牢、起重绳折断等。

16.起重设备"十不吊"的内容是什么？

答：（1）斜吊不吊；（2）超载不吊；（3）散装物装的太满或捆扎不牢不吊；（4）指挥信号不明不吊；（5）吊物边缘锋利无防护措施不吊；（6）吊物上站人不吊；（7）埋在地下的构件不吊；（8）安全装置失灵不吊；（9）光线阴暗看不清吊物不吊；（10）六级以上强风不吊。

17.什么叫不安全行为？说出几类不安全行为。

答：不安全行为指能造成事故的人为错误。如操作错误，忽视安全，忽视警告，使用无安全装置设备，手代替工具操作，未戴安全帽等。

18.机械设备的哪些部位应装设防护装置和安全装置？

答：在机械设备的传动带、明齿轮，接近于地面的连轴节、皮带轮、转动轴、飞轮、砂轮和电锯等危险部分，都要装设防护装置。对压力机、碾压机、压延机、电刨机、剪板机等压力机械的旋压部分都要有安全装置。

19.焊工在焊接时应注意哪些事项？

答：（1）防止飞溅金属造成灼伤和火灾；（2）防止电弧光辐射对人体的危害；（3）防止某些有害气体中毒；（4）在焊接压力容器时，要防止焊接发生爆炸；（5）高空作业时，要带安全带和安全帽；（6）注意避免触电事故。

20.一般习惯以36伏为安全电压，人体长时间接触36伏电压会不会有危险？为什么？

答：有危险。因为人直接接触36伏电压时，都是处在痉挛以上和致颤以下这个区域，都是不一定安全的。36伏作为安全电压是有条件的，是有时间限制的，是相对安全，而不是绝对安全。

21.漏电保护器的功用是什么？适用范围是什么？

答：漏电保护器的功用主要是对有致命危险的人身触电提供间接接触保护。其适用范围是交流50HZ额定电压380伏，额定电流至250安。

22.基准面多少米以上为登高作业？登高作业的级别是如何划分的？

答：基准面2米以上为登高作业。登高作业分四级：一级登高作业2-5米；二级登高作业5-15米；三级登高作业15-30米；特级登高作业30以上。

23.制定防火措施应以什么为依据？

答：（1）防止人身伤亡；（2）保证财产安全；（3）确保生产顺利进行；（4）预防火灾苗头。

24.《电业生产事故调查规程》中规定，凡因哪些情况造成事故者，应追究有关领导的责任？

答：（1）违反安全职责或企业生产责任制不落实；（2）贯彻上级和本单位提出的安全要求和反事故措施不利；（3）对颁发的重复性事故不能有力制止；（4）对职工安全培训不利，考试不严，造成职工不能安全操作者；（5）现场规章制度不健全；（6）现场安全防护装置，安全工器具和个人防护用品不全或不合格；（7）重大设备缺陷未及时组织排除；（8）违章指挥强令工人冒险作业或违章作业。

25.为什么遇大雾、雷雨或五级以上大风时，严禁在电杆上作业？

答：由于大雾降低了可视度，并使杆身表面变滑，容易造成工作失误或人身事故。雷雨时，线路上落雷的机会较多，危及工作人员安全。大风时，由于外力作用，可能发生断线倒杆事故。故在上述天气情况下，严禁在电杆上作业。

26.电力生产企业必须严格执行的九项技术监督制度是指什么？

答：指绝缘监督，金属监督，化学监督，热工仪表、电气仪表监督，电能质量监督，继电保护监督，节能监督，环保监督制度。

27.在安全生产中如何贯彻重奖重罚原则？

答：在安全生产中应贯彻重奖重罚的原则，对在安全生产中作出显著贡献的集体和个人，应给予重奖；对在工作中严重失职、违章作业、违章指挥等造成事故责任的，应给予重罚，情节严重触犯刑律者，由司法部门追究其刑事责任。

28.何为违章作业？

答：在电力生产、施工中，凡违反国家、部或主管上级制订的有关安全的法规、规程、条例、指令、规定、办法、有关文件，以及违反本单位制订的现场规程、管理制度、规定、办法、指令而进行工作，称之为违章作业。

29.电力职工在安全生产方面的权利和义务有哪些？

答：（1）自觉遵守电力安全生产工作条例并监督执行；（2）自觉遵守劳动纪律，认真贯彻执行与安全有关的各种法规和规程制度；（3）及时反映和按规程规定处理一切危及人身和设备系统安全的情况；（4）有权制止任何人的违章作业；（5）有权拒绝接受和执行有明显可能造成人身伤亡和设备重大损坏的违章指挥；（6）对上级单位和领导人的决定和命令有异议时有权提出意见；（7）积极参加安全检查和安全日活动；（8）积极参加技术革新、科学管理，提出合理化建议，提高安全生产水平。

30.接地线拆除后，是否可再登杆工作？

答：接地线拆除后，应即认为线路带电，不准任何人再登杆进行任何工作。

31.触电伤员脱离电源后，应如何处理？

答：（1）触电伤员若神志清理，应使其就地躺平、严密观察、暂时不要站立和走动；（2）触电伤员若神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道畅通，并用5秒钟时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失，禁止摇动其头部；（3）需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，并联系医疗部门接替抢救。

32.生产厂房及仓库应备有哪些必要的消防设备？

答：备有消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉和其他消防工具。

33.工作场所，禁止存储哪些易燃物品？

答：汽油、煤油、酒精、香蕉水等。

34.家用电器失火的主要原因?

答：电器短路、超负荷、漏电、线路接触不良。

35.对工作人员的着装有哪些要求？

答：（1）工作服布不应该是尼龙、化纤或棉、化纤混纺衣料制作；

（2）不应有可能被转动的机器绞住的部分；

（3）女工作人员进入生产现场，禁止穿拖鞋、凉鞋，禁止穿裙子、高跟鞋，辫子、长发必须盘在帽内；

（4）做接触高温物体的工作时，应戴手套和穿专用的防护工作服。

36.白线手套不是绝缘工具，戴它有何作用?

答：起防护作用，如防碰伤、砸伤、刮伤，及较小电弧的灼伤等。

37.用电线路中发生火灾的主要原因是什么？

答：短路、电路超负荷、电路中产生大的接触电阻、保险装置不适合。

38.精密仪器、档案文物或机密文件、资料失火时用哪种灭火机扑救最好？为什么？

答：用1211或二氧化碳最好，因为这两种灭火剂灭火后不留痕迹，不腐蚀和损害燃烧物。

39.为什么烟头能引起火灾？

答：因为烟头的表面温度在摄氏200--300度，中心温度高达摄氏700--800度，而木材的燃点一般在摄氏200--300度。烟头扔到木材或其他易燃物上就会起火或慢慢引燃，如不及时发现，就会引起火灾。

40.易燃易爆设备的操作者应做到"三好、四会"，具体内容是什么？

答：三好是：管好设备，用好设备，修好设备。四会是：会检查、会保养、会排除故障、会灭火。

41.火灾原因一般分哪七类？

答；放火、玩火、违反操作规程、设备不良、生活用火不慎、自燃、违反电器安装使用安全规定。

42.火灾发生后，如果逃生之路已被切断，应怎么办?

答：应退回室内，关闭通往燃烧房间的门窗，并向门窗上泼水，延缓火势发展，同时打开未受烟火威胁的窗户，发出求救信号。

43.仓库区内使用临时电线有何规定？

答：库房内不准使用临时电线。库区如需架设临时电线，必须经仓库防火负责人批准。使用时，必需严格执行安全操作规程。电线要架设在安全部位，免受物品撞击、砸碰和车轮碾压。使用临时电线的时间不应当超高半个月，到期及时拆除。

44.为什么不能用铜、铁、铝丝代替保险丝？

答：保险丝是电气线路及用电设备的安全保护装置。当线路大负荷超载或短路电流增大时保险丝被溶，起到切断电流，保护电路和电气作用。如果用铜、铁、铝丝代替，它们的熔点大于或等于导线熔点，就起不到切断电流作用。使电路或电器烧伤，因此不能使用铜、铁、铝丝代替保险丝。

45.消防安全工作要经常化、制度化，使全体职工达到哪"三懂、三会、三能"？

答："三懂"既：懂得本岗位生产过程中或商品性质存在什么火灾危险；懂得怎样预防火灾的措施；懂得扑救火灾方法。

"三会"会使用消防器材；会处理危险事故；会报警。

"三能"能自觉遵守消防规章制度；能及时发现火灾；能有效地扑救初起火灾。

46.从事发供电安全生产，常用的安全标识牌有哪六种？

答：1、禁止合闸有人工作；2、禁止合闸，线路有人工作；3、在此工作；4、止步高压危险；5、从此上下；6、禁止攀登高压危险。

47."严禁烟火"的标志通常出现在哪些地方?

答：险性大的部位；重要的场所；物资集中，发生火灾损失大的地方；人员集中，发生火灾伤亡大的场所。

48.特种危险设备主要有哪几类？

答：（1）电梯；（2）起重设备；（3）厂内运输机械；（4）加工机械；（5）压力机械；（6）安全装置；（7）手持电动工具；（8）乙炔发生器；（9）防爆器材；（10）压力容器等。

49.施工现场的安全生产要求是什么？

答：（1）搞好安全施工措施，并进行安全工作交底工作；（2）现场的设备、材料等按规定地点堆放，保证通道畅通；（3）在临近高压线处施工，应严格按规定执行；（4）做好防火、防爆、防盗工作；（5）要有明显标志，并设防护栏；（6）进入现场人员要有防坠落措施；（7）做好"三级安全教育"并持证上岗；（8）高空作业人员要有防坠落措施。

50.施工组织措施应包括哪些安全内容？

答：（1）施工前做好图纸资料消化工作和技术交底；（2）进行脚手架、安全网架设计；（3）制定主体交叉作业隔离防护措施；（4）现场电气设计及防触电措施；（5）防雷措施、防火、防爆、防尘、防毒措施；（6）季节性施工的安全措施。

51.电气设备高低压是如何划分的？380伏是否是高压？为什么？

答：高压：设备对地电压在250V以上者；低压：设备对地电压在250V以下者；380伏因对地电压超过250伏，所以属高压。

52.电气设备防误闭锁装置有哪"五防"功能？

答：（1）防止带负荷拉、合刀闸；（2）防止误拉、误合开关；（3）防止带接地线合闸；（4）防止带电挂接地线；（5）防止误入带电间隔。

53.安全用具是如何分类的？

答：分一般安全用具和电气安全用具两种。

一般安全用具：安全带、安全帽、安全照明灯具、防毒面具、护目眼镜、标示牌。

电气安全用具：绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘挡板、绝缘手套、绝缘靴、验电笔（器）、携带型接地线、绝缘绳。

54.什么叫电力生产全过程安全管理？

答：电力生产全过程安全管理是指在规划、设计、制造、施工、安装、调试、生产运行、抢修等各个阶段中都必须从人员、设备、规章制度、技术标准等方面加强全面的安全管理，贯彻"安全第一，预防为主"的方针，落实安全生产责任制。

55.如何防止工作人员误登带电线路的电杆？

答：为了防止误登带电线路的电杆，除按规定执行外，还应在登杆前，核对线路名称和杆号，每天第一次登杆应由负责人指导、监护进行。

56.电网调度的含义是什么？

答：电网调度指电网调度机构为保障电网安全、优质、经济运行，对电网运行进行的组织、指挥、指导和协调。

57.如何正确理解和把握工作终结与工作票终结的关系？

答：工作全部完毕后，工作负责人应对现场先做周密的检查，撤离全体工作人员，并会同值班员（工作许可人）共同对设备状况，现场清洁卫生以及有无遗留物体等进行检查，然后双方在工作票上签字，表示工作终结。对第二种工作票也表示工作票终结。但对第一种工作票的工作来说，这并不是工作票的终结，而工作票的终结应是值班员拆除工作票中所指的工作地点中全部地线并经值班负责人签名后，工作票方可告终结。

58.习惯性违章的三大特征是什么？

答：习惯性违章的三大特征是具有普遍性、反复性、顽固性。

59.发电机非同期并列有什么危害？

答：非同期并列对有关设备如发电机、变压器、断路器等破坏力极大。如果一台大型发电机与系统发生非同期并列，则影响更大，可能引起发电机与系统振荡，干扰整个系统的正常运行，甚至造成系统瓦解。

60.安全工作"四个一样"的内容是什么？

答：领导在场与不在场一样；晚上和白天一样；简单工作与复杂工作一样；不是工作负责人和工作负责人一样。

61.发电机准同期并列的条件有哪些？

答：电压相同、频率相同、相位和相序相同。

62.《电业生产事故调查规程》对什么情况应从严处理？

答：（1）因忽视安全生产，违章指挥，违章作业，玩忽职守或发现事故隐患，危害情况不及时采取有效措施，造成严重后果的，对责任人员要依法追究其刑事责任。（2）在调查中弄虚作假，隐瞒真相或以各种方式阻挠者。（3）在事故发生后隐瞒不报，谎报或故意迟延不报，故意破坏事故现场或者无正当理由拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料者。

63.对担任高处作业的人员身体状况有哪些规定？

答：担任高处作业人员必须身体健康，患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业，凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。

64.交接班必须做到"五清、四交接"的内容是什么？

答：五清：看清、讲清、问清、查清、点清。

四交接：现场交接、实物交接、站队交接、工作交接。

65.对可有转动机械检修后的试运行操作，《安规》中有什么具体规定？

答：试运行操作，均由运行值班人员根据检修工作负责人的要求进行，检修工作人员不准自己进行试运行的操作。

66.关于事故责任的划分，应依据事故责任的大小划分为哪几种？

答：划分为主要责任、直接责任、次要责任及领导责任。

67.什么叫误操作？

答：误操作是指人员在执行操作指令和其他业务工作时，思想麻痹，违反《安规》和现场作业的具体规定，不履行操作监护制度，看错或误碰触设备造成的违背操作指令意愿的错误结果或严重后果。误操作是违章操作的典型反映，也是电力生产中恶性事故的综称。

68.电力系统中的设备有几种状态？

答：电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用和检修四种状态。

69.电力系统对继电保护的基本要求是什么？

答：继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性。

70.在带电的电压互感器二次回路上工作时，应采取哪些安全措施？

答：（1）严格防止短路或接地，应先使用绝缘工具，戴手套，必要时，工作前停用有关保护装置；（2）接临时负载，必须装有专用的刀闸和可熔保险器。

71.在高压设备上工作的安全措施中不停电工作系指什么？

答：（1）工作本身不需停电和没有偶然触及导电部分的危险者；（2）许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

72.低压回路停电应做好哪些安全措施？

答：（1）将检修设备的各方面电源断开，取下可熔保险器，在刀闸操作把手挂"禁止合闸，有人工作"的标示牌；（2）工作前必须验电；（3）根据需要采取其他安全措施。

73.哪些倒闸操作可以不用工作票？

答：（1）事故处理；（2）拉合开关的单一操作；（3）拉开接地刀闸或拆除全厂（所）仅有的一组接地线。上述操作应记入操作记录簿内。

74.电力生产与电网运行应当遵循什么原则？

答：电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定，保证供电可靠性。

75.事故抢修指的是哪些情况？

答：事故抢修指的是运行中的设备本身发生了故障或者出现了严重缺陷，或者因为与它相邻的设备发生了故障涉及到其本身而被迫停运的紧急抢修。

76.安装电灯应注意什么?

答：灯泡与可燃物要保持一定的安全距离，严禁用纸、布做灯罩或包灯泡；在易燃易爆场所应安装防爆灯；日光灯等灯具的镇流器严禁装在可燃物或天棚内。

77.电焊工应备有哪些防护面具？

答：（1）镀有滤光镜的手把面罩或套头面罩；（2）电焊手套；（3）橡胶绝缘鞋；（4）清除焊渣的白光眼镜（防护镜）。

78.车辆在哪些路段不准调头？

答：机动车在铁路道口、人行横道、弯路、窄路、桥梁、陡坡、隧道或容易发生危险的路段，不准调头。

79.工作票中的"三人"能否相互兼任？

答：工作票签发人、工作负责人和工作许可人是保证工作安全、相互审核，独立的三重职责，也是组织措施的基本部分，所以，对同一项工作来说，三者不能兼任，而必须分别负起责任。工作票签发人可以担任其它任务工作票的工作负责人，工作负责人可以填写工作票。

80.值班人员如何进行现场验电工作？

答：（1）验电时，必须用电压等级合适而且合格的验电器，在检修设备进出线两侧各相分别验电，验电前应先在有电设备上试验，确定验电器良好；（2）高压验电必须带绝缘手套，验电时应使用相应电压等级的专用验电器；（3）表示设备断开和允许进入间隔的信号，经常接入的电压表等，不得做为设备无电压的依据，但如果指示有电，则禁止在设备上工作。

81.反事故演习的目的是什么？

答：（1）定期检查生产人员处理事故的能力，当设备发生不正常运行现象时，值班人员是否能够迅速准确地运用现场规程判断和处理事故；（2）使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法；（3）贯彻反事故措施使生产人员更好的熟悉规程和运行特性；（4）发现运行设备上的缺陷和运行组织上存在的问题以及规程中不足部分。

82.对工作票填写有哪些要求？

答：（1）工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份；（2）许可进行工作的事项（包括工作编号、工作任务、许可时间和完工时间）；（3）工作票不准进行任意涂改；（4）工作票必须由签发人和工作负责人亲自办理，其他人不能代签代办。

83.帮助触电者脱离电源时，不可直接用什么作为工具?

答：人的肢体或其他金属及潮湿的物体作为工具。

84.市民遇到地震的时候，在地震间隙，应怎么办?

答：要迅速拉断电闸、浇灭炉火，关闭煤气、液化气阀门，带上防震包按震前选定的路线撤离到安全地区，不要乘电梯下楼。

85.什么是工伤事故?

答：工伤事故是指职工在工作时间内、生产岗位上发生的与生产或工作相关的人身伤害事故，包括轻伤、重伤、死亡、急性中毒等。

86.用干粉、1211等灭火器扑救带电电气火灾时应注意哪些？

答：使用干粉、1211、1301、二氧化碳灭火器扑救带电电气火灾时，主要是注意与带电设备保持一定的距离，尤其是高压状态下，灭火器机身、喷嘴及人体各部分，起码不小于带电作业时接地体与带电体之间的距离。

87.火灾逃生的四个要点是什么?

答：防烟熏；果断迅速逃离火场；寻找逃生之路；等待他救。

88.防火"六不准"的内容是什么?

答：在严禁吸烟的地方，不准吸烟；生产、生活用火要有专人看管，用火不准超量；打更、值宿人员要尽职尽责，不准擅离职守；安装使用电气设备，不准违反规定；教育小孩不准玩火；各种消防设备和灭火工具不准损坏和挪用。

89.春、秋季安全大检查常提出"五查六防"指的什么内容？

答：五查：查领导、查规章制度、查不安全隐患和设备缺陷、查劳动纪律、查备品配件和检修质量以及安全工器具。

六防：防人身事故、防误操作、防火、防洪、防冻、防交通事故。

90.例行工作中，班前会和班后会的内容是什么？

答：班前会：接班（开工）前，结合当班运行方式和工作任务，作好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项。班后会：总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象，并做好记录。

91.安全性评价的评价内容是什么？

答：评价的内容有3大部分：1、生产设备评价；2、劳动安全与作业环境评价；3、安全生产管理评价。

92.防止发生对社会造成重大影响、对资产造成重大损失的七种事故哪一些？

答：①人身死亡；②大面积停电；③大电网瓦解；④电厂垮坝；⑤主设备严重损坏；⑥重大火灾；⑦核泄漏。

93.家庭火灾的原因大多是什么?

答：生活用火和家用电器使用不慎或易燃、可燃品使用不当。

94.《中华人民共和国安全生产法》是何时、在什么会议上通过的？自何时起实施？

答：2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《中华人民共和国安全生产法》。于2002年11月1日起施行。

95.什么是安全生产？

答：安全生产是指生产经营单位在劳动生产过程中的人身安全、设备安全、产品安全和交通运输安全等。

96.特种作业人员必须具备的条件？

答：特种作业人员必须具备的条件：（1）工作认真负责，遵守纪律；（2）年满18周岁；（3）初中以上文化程度；（4）按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核成绩合格；（5）身体健康、无妨碍从事特种作业工作的疾病和生理缺陷。

97.国家规定的安全色有哪些？其含义分别是什么？

答：国家规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。其含义是：红色表示禁止、停止（也表示防火）；蓝色表示指令、必须遵守的规定；黄色表示警告、注意；绿色表示提示、安全状态、通行。

98.安全生产教育主要内容有哪些？

答：主要内容包括：（1）思想教育，主要是法律法规和安全生产规章制度；（2）安全科学技术知识教育，主要是安全知识和技能培训；（3）劳动纪律教育，典型事故经验教训教育；（4）特种作业安全培训，并经指定部门考核发证上岗。

99.《安全生产法》中对重大危险源安全管理的规定？

答：生产经营单位必须对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施。规定生产经营单位应将危险源及相关安全措施、应急措施报安全生产监督管理部门和有关部门备案。

100.《安全生产法》中对事故报告和调查处理的规定？

答：生产经营单位发生事故，必须按规定报告安全生产监督管理部门和有关部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。安全生产监督管理部门和有关部门按照有关规定逐级上报，并积极组织事故抢救。事故调查处理按照实事求是、尊重科学的原则和国家有关规定进行。

101.生产经营单位贯彻实施安全生产法，具体要抓好以下"六大保障"：

答：1、责任保障 2、组织保障 3、素质保障 4、重点保障　5、源头保障 6、投入保障

102.《安全生产法》第二十一条、第二十二条对从业人员的安全生产教育和培训作出了明确的规定。通过安全生产教育和培训，从业人员要达到什么要求？

答：一是具备必要的安全生产知识。

二是熟悉有关安全生产规章制度和操作规程。

三是掌握本岗位的安全操作技能。

103.《电气安装技术规程》中规定了照明线路如何安装？

答：《电气安装技术规程》中规定了照明线路安装必须"火线进开关，地线进灯头"。

104.什么是接地装置？如何设置？

答： 接地体与接地线的总和称为接地装置。施工现场接地装置采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作，其最小规格尺寸为：圆钢，直径不小于4mm；钢管，壁厚不小于3.5mm；角钢，厚度不小于4mm；扁钢，截面不小于48平方毫米。螺纹钢不能用作接地体。

105.什么是接地电阻？施工现场临时用电工程对接地电阻值有何要求？

答： 所谓接地电阻是指接地装置对地电压和流入地中电流的比值。在施工现场临时用电工程中，当采用电源中性点直接接地的三相四线制供配电系统和TN-S接零保护系统时，变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω；保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω；而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

106.什么是接地？如何实施？

答： 将电气设备的某一可导电部分与大地作电气连接或金属性连接，称电气接地，简称接地。将电气设备的某一可导电部分通过导体与接地体作电气连接，就实现了电气设备的接地。

107. 违反劳动保护法规造成事故的，根据情节轻重，给予的行政处分有哪几种？

答：警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、开除留厂察看、开除。

108.电话报火灾时应注意什么?

答：要讲清楚起火单位、详细地址、着火情况、什么物品着火、有无爆炸危险、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。

109.施工现场的哪些地方应有防护设施或明显标志？

答：施工现场的洞、坑、沟、预留孔、升降口、楼梯口、通道口、漏斗、陡坎等处，应有防护设施或明显标志。

110.请问如何正确使用安全带？

答：（1）安全带应高挂低用，注意防止摆动、碰撞；

（2）安全带上的各个部件不要任意拆掉，更换时注意加绳套；

（3）不要将挂绳打结使用，挂钩应挂在绳的环上，不要直接挂在绳子上；

（4）使用前应避开尖刺物质，不要接触明火及酸碱等腐蚀性物质。

111.班组第三级安全生产教育内容有哪些？

答：本班（组）安全施工概况、工作性质及施工范围；本岗位使用的机械设备、工器具的性能，防护装置的作用和使用方法；本班（组）的施工环境、事故多发场所及危险场所；讲解安全操作规程、岗位责任制和有关安全注意事项；个人防护用品、用具的正确使用和保管方法。

112.安全教育主要有哪些方面？

答：主要有：政治思想；劳动保护方针政策；规程制度；劳动纪律；安全技术知识；典型经验和事故教训。

113.安全标志分为几类？各是什么？

答：分四类，禁止标志，警告标志，指令标志，提示标志。

114.简述电气设备火灾的扑救方法？

答：当电气设备着火时应首先拉闸断电，然后再扑火，在未断电前不能用水或泡沫灭火器灭火，只能用"1211"、"二氧化碳"、"干粉灭火器"灭火。

115.安全生产、消防工作的方针是什么？

答：安全第一，预防为主   预防为主，防消结合

116.安全帽有哪六种基本性能？

答：（1）冲击性能；（2）耐穿透性能；（3）耐低温性能；（4）耐燃烧性能；（5）电绝缘性能；（6）侧向钢性。

117.班组安全管理的一个活动、两个交底、三个坚持是什么？

答：一个活动是：班组长在每天上班前，结合当天工作任务进行安全教育活动。

两个交底是：在检修或施工开工前，工作负责人向全体工作人员进行技术交底和安全交底。

三个坚持是：坚持每周一次的安全日活动；坚持每项工作都要明确安全负责人；坚持安全器具的定期试验。

118.生产经营单位哪些行为逾期未改正，责令停产停业整顿，并处二万元以上十万元以下罚款？

答：（1）生产、经营、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理的。（2）对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的。（3）进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理的。

119.安全工作中"三查"、"三交"的具体内容是什么？

答：三查：查衣着、查三宝、查精神状况。

三交：交任务、交安全、交技术。

120.机动车下陡坡时须遵守哪些规定？

答：机动车下陡坡时，不准熄火或空档滑行。

121.为什么安全带不得系在横担上？

答：木制横担会因腐朽，木横担或铁横担会因紧固件锈蚀、裂纹而不能承重，在此种情况下往横担上栓安全带，杆上工作人员可能被摔下。

122.触电方式有几种？哪种最危险？

答：有三种。单相触电；两相触电；跨步电压、接触电压和雷击电压。两相触电最危险。

123.在什么情况下的开关、刀闸的操作手柄上须挂"禁止合闸，有人工作!"的标示牌?

答： 1)一经合闸即可送电到工作地点的开关、刀闸。2)已停用的设备，一经合闸即有造成人身触电危险、设备损坏或引起总漏电保护器动作的开关、刀闸。 3)一经合闸会使两个电源系统并列或引起反送电的开关、刀闸。

124.什么是"习惯性违章"？

答：指固有守旧不良作业传统的工作习惯，违反安全工作规程的行为，这是一种长期传下来的违章行为，不是在一代人身上偶尔出现，而是几代人身上反复发生，经常出现的违章行为。

125.在操作中发现疑问时应做何处理？

答：应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告，弄清问题后再进行操作。不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。

126.工作班成员的安全责任是什么？

答：认真执行安全规程和现场安全措施，互相关心施工安全，并监督本规程和现场安全措施的实施。

127.线路经过验明确无电压后，应在哪些部位挂接地线？

答：线路经过验明确无电压后，各工作班（组）应立即在工作地段两端挂接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。若有感应电压反映在停电线路上时，应加挂接地线（同时，要注意在拆除接地线时，防止感应电触电）。

128.酒后驾车对行车安全的危害有哪些？

答：酒后驾车会使驾驶员感觉机能降低，反应迟钝，意识模糊，判断力下降，动作不协调，严重时失去控制能力，而导致交通事故的发生。

129.在什么情况下，可以不经许可即行断开有关设备的电源？

答：在发生人身触电事故时，为了解救触电人，可以不经许可即行断开有关设备的电源，但事后必须立即报告上级。

130.从违章行为可能导致的后果的严重程度和危害程度来划分，违章可以分为哪两类？

答：1）严重违章：可能直接造成人身伤害、电网、设备、火灾等事故的违章行为。2）一般违章:除严重违章外的其他违章行为，均属一般违章。

131.专责监护人应具备哪些基本条件？其安全责任是什么？

答：应具备基本条件：具有相关工作经验，熟悉设备情况和电力安全工作规程的人员。

安全责任是：

1）明确被监护人员和监护范围

2）工作前对被监护人员交待安全措施、告知危险点和安全注意事项；

3）监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为。

132.《电力安全工作规程》线路部分规定：工作负责人的安全责任是什么？

答：安全责任是：1）正确安全的组织工作；2）负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件，必要时予以补充；3）工作前对班成员进行危险点告知，交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓；4）督促、监护工作班成员遵守规程，正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施；5）工作班成员精神状态是否良好；6）工作班成员变动是否合适。

133.工作票签发人的安全责任？

答：工作票签发人的安全责任是：（1）工作必要性和安全性；（2）工作票上所填安全措施是否正确完备；（3）所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

134.简述安全生产监督人员的权利。

答：1）有权进入生产区域、施工现场、控制室、调度室检查了解安全情况。2）有权制止违章作业、违章指挥、违反生产现场劳动纪律的行为。3）有权要求保护事故现场，有权向企业内任何人员调查了解事故有关情况，提取、查阅有关资料，有权对事故现场进行照相、录音、录像等。4）对事故调查分析结论和处理有不同意见时，有权提出或向上级安全生产监督机构反映；对违反规程、规定，隐瞒事故或阻碍事故调查的行为有权纠正或越级反映。

135.安全生产监督的主要内容是什么？

答：安全生产监督的主要内容是：1）对被监督对象执行国家和上级有关安全生产法律、法规、标准、规定、规程、制度等情况以及被监督对象的协议、合同中涉及安全生产方面的内容实行监督；2）对被监督对象发生的事故在规定的职权范围内进行调查并提出处理意见；3）按照规定向上一级安全生产监督机构报告情况。

136.问安全生产基本方针是什么？

答案：安全第一、预防为主、综合治理。

137.问安全“三控”指什么？

答案：可控、能控、在控。

138.问“全面、全员、全过程、全方位”保安全内涵是什么？

答案：每一个环节都要贯彻安全要求，每一名员工都要落实安全责任，每一道工序都要消除安全隐患，每一项工作都要促进安全供电。

139.问以“三铁”反“三违”杜绝“三高”指什么？

答案：以“铁的制度、铁的面孔、铁的处理”,反“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”，杜绝“领导干部高高在上、基层员工高枕无忧、规章制度束之高阁”。

140.问“两票三制”指什么？

答案：工作票和操作票，交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。

141.问安全管理“四个凡事”指什么？

答案：凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督。

142.问事故调查“四不放过”指什么？

答案：事故原因不清楚不放过，事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过，没有采取防范措施不放过，事故责任者没有受到处罚不放过。

143.问今年“全国安全生产月”活动的主题是什么？

答案：“治理隐患、防范事故”           。

144.问安全管理“三个组织体系”是什么？

答案：安全责任体系、安全保证体系、安全监督体系。

145.问安全管理“三个工作体系”是什么？

答案：风险管理体系、应急管理体系、事故调查体系。

146.问国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》何时执行，事故等级是如何划分的？

答案：2007年6月1日执行。特别重大事故，死亡30人以上，或重伤100人以上，或经济损失1亿元以上；重大事故，死亡10人以上30人以下，或重伤50人以上100人以下，或经济损失5000万元以上1亿元以下；较大事故，死亡3人以上10人以下，或重伤10人以上50人以下，或经济损失1000万元以上5000元以下；一般事故，死亡3人以下，或重伤10人以下，或经济损失1000万元以下。

147.问重大安全事故和突发事件信息应在多少时限内报公司总部？

答案：1小时以内。

148.问“两措”指什么？

答案：反事故措施和安全技术劳动保护措施。

149.问现场规程制度复查、修订的周期是怎样规定的？

5年进行一次全面修订、审定并印发。　　答案：每年进行一次复查、修订，3

150.问现场施工作业“三措一案”指什么？

答案：组织措施、技术措施、安全措施和施工方案。

151.问农电“反六不”活动内容是什么？

答案：反电气作业不办工作票、反作业前不交底、反施工现场不监护、反电气作业不停电、反不验电、反工作地段两端不装设接地线。

152.问农电“三防十要”反事故措施是什么？

答案：防止触电伤害、防止高空坠落、防止倒（断）杆伤害。工作前要勘察施工现场，提前进行危险点分析与预控；检修、施工要使用工作票，作业前现场进行安全交底；施工现场要设专人监护，严把现场安全关；电气作业要先进行停电，验明无电后即装设接地线；高空作业要戴好安全帽，脚扣登杆全过程系安全带；梯子登高要有专人扶守，必须采取防滑、限高措施；人工立杆要使用抱杆，必须由专人进行统一指挥；撤杆撤线要先检查杆根，必须加设临时拉线或晃绳；交通要道施工要双向设置警示标志，并设专人看守；放、撤线邻近或跨越带电线路要使用绝缘牵引绳。

153.问公司防止电气误操作安全管理规定中关于解锁是怎样规定的？

答案：防误装置异常解锁，防误专责人到现场核实无误；检修解锁，经变电站站长或发电厂当值值长批准；紧急解锁，变电站当值负责人或发电厂当值值长下令解锁。

154.问信息安全防范的主要内容是什么？

答案：防篡改、防泄漏、防攻击。

155.问信息系统安全稳定运行基本要求是什么？

答案：无重大信息安全事件，信息系统高可靠性运行，无重大泄密及非法信息事件，保障外网有效防范恶意破坏。

156.问班组安全管理“四个零”目标指什么？

答案：作业零违章，人员零伤害，管理零宽容，质量零差错。

157.问作业现场 “四到位”指什么？

答案：人员到位，措施到位，执行到位，监督到位。

158.问作业前“四清楚”指什么？

答案：作业任务清楚，危险点清楚，作业程序清楚，安全措施清楚。

159.问“三不伤害”指什么？

答案：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

160.问《安规》保证安全的组织措施是什么？

答案：工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度。

161.问《安规》保证安全的技术措施是什么？

162.答案：停电，验电，接地，悬挂标示牌和装设遮拦（围栏）。

163.《安全生产法》的宗旨是什么？

答：为了加强安全监督管理，防止和减少生产安全事故 ，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

164.安全生产管理主要有哪几个方面？

答：（1）劳动保护管理；（2）工业卫生管理；（3）女工保护工作；（4）安全技术与防火技术的安全管理。

165.高压熔断器的作用是什么？

答：当过负荷或短路电流流过熔体时，由本身产生的热量将自己熔断，从而使电路断开，实现过负荷和短路保护。

166.雷雨天气，巡视室外高压设备时有何规定？

答：巡视人员应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器和避雷针。

167.工作票签发人要做到“三熟”，这“三熟”泛指什么？

答：熟悉设备、系统和基本原理；熟悉检修（试验）的工艺、质量和运行知识；熟悉本岗位的规程制度。

168.《运行规程》对发电机定、转子绝缘电阻测量周期有何规定？

答:（1）对长期运行的机组，遇有停机应立即进行测量；（2）对于频繁开停机的机组，每月至少测量一次；（3）发电机大、小修后及处于备用机组停机时间达7天及以上，必须测量绝缘电阻，发电机起动前，应再一次测量绝缘电阻；（4）发电机事故跳闸后。

169.根据调度规程规定，允许用刀闸进行的操作有哪些？

答：（1）拉合无故障的电压互感器及避雷器；（2）拉合母线及直接连接在母线上设备的电容电流；（3）拉合无接地故障变压器的中性点接地刀闸；（4）用三联刀闸拉合励磁电流不超过2安培的空载变压器和电容电流不超过5安培的空送线路。

170.电气倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故？

答：（1）误拉、误合断路器或隔离开关；（2）带负荷拉合隔离开关；（3）带电挂地线（或带电合接地刀闸）；（4）带地线合闸；（5）非同期并列；（6）误投退继电保护和电网自动装置；（7）操作人员误入带电间隔、误登带电架构等。

171.电业安全作业六项纪律是什么？

答：（1）执行工作票、操作票、监护制；（2）登高作业绑安全带、戴安全帽；（3）登杆作业先检查杆根、拉线；（4）停电作业必须验电和挂接地线；（5）带电作业要严格保持安全距离；（6）一切现场工作均须有安全措施，并严格执行。

172.触电者解脱电源后，应做哪些简单诊断？

答：（1）判断是否丧失意识；（2）观察是否呼吸存在；（3）检查颈动脉是否搏动；（4）观察瞳孔是否放大。

173.使用安全用具应注意哪些事项？

答：（1）每次使用前必须认真地进行外观检查。（2）检查前应擦拭干净，以免得出错误结论。（3）使用完要擦拭干净放到固定位置，并应有专人妥善保管。

174.装设接地线的保护作用是什么？

答：（1）可将电气设备上的剩余电荷泄入大地，同时当出现突然来电时，可促使电源开关迅速跳开。（2）可以限制发生突然来电时设备对地电压的升高。