除水井塔安规试题

1. 深井泵大修应办理哪些措施票？

答：首先由工作负责人根据班长的工作安排办理深井泵大修《工作票》及《作业安全措施票》。

2．水塔内壁防腐对作业人员身心条件有哪些规定？

答：因为水塔检修为高处作业，担任高处作业人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。

3．作业中如何正确佩戴安全帽？

答：进入生产现场必须佩戴安全帽；佩戴安全帽前应检查：安全帽有无裂纹、变形，内衬距顶部20mm左右，调整合适内衬大小，带上安全帽应系好下颌带。

4．起吊重物为何要设专人指挥？

答：《安规》明确规定，起重搬运时只能由一人指挥，指挥人员应由经专业技术培训取得合格证的人员担任。否则易导致起吊事故的发生。

5．生活水箱内部进行电焊工作，应有那些防止触电的措施？

答：（1）电焊时焊工应避免与铁件接触，要站在橡胶绝缘垫上或穿橡胶绝缘鞋，并穿干燥工作服；

（2）水箱外面应设可看见或听见焊工工作的监护人，并应设有开关，以便根据焊工的信号切断电源；

（3） 水箱内使用的行灯，电压不准超过12伏，行灯变压器的外壳应有可靠的接地，不准使用自耦变压器；

（4）行灯用的变压器及电焊变压器均不得携入水箱内。

6．在水塔填料层上作业为何使用防坠器？

答：防止高空坠落，确保人身安全。

7．汽水管道检修工作完毕后，还应做那些措施？

答：检修工作完毕后，检修工作负责人应会同运行值班人员检查工作确已完结，加装的堵板已经拆除，管道已恢复常态，工作场所已清理完毕，所有检修人员已经离开。

8．什么样的木杆不能做脚手杆？

答：杨木、柳木、桦木、油松和其他腐朽、折裂、枯节等易折断的木杆不能做脚手杆。

9．深井泵大修过程中“危险点”分析及措施？

答：危险点：（1）高空坠落    （2)敲击伤人

防坠落措施：设专人指挥，卡子上正、上牢，钢丝绳套用铅丝系紧，作业人员不可在重物下停留、行走。

敲击伤人措施：敲击扬水管管扣时，大锤的前后方不可站人，垂头牢固、锤柄完整， 不准有油污，不可带手套或单手抡大锤。

10．运行中带压力紧消防泵出口门盘根应注意什么？

答：必须经分场领导批准并取得值长同意，并由分场领导人指定熟练的人员，在工作负责人的指导和监护下进行。在工作中还要特别注意操作方法的正确性（如螺丝不要紧得过度，紧度要均匀，注意操作位置等）。

11．在工作中你怎样防止习惯性违章？

答：认真学习安全文件，提高自我安全素质，强化“自保互保”意识，做到“三不伤害”，在工作中克服麻痹思想、侥幸心理，自觉遵守《安规》规定。

12．潜水泵吊扬水管时，钢丝绳套为什么必须采取防脱措施？

答：杜绝高空钢丝绳与夹板松脱，，高空坠管事故发生。

13．怎样确保水塔电动葫芦检修安全？

答：（1）所使用的梯子必须由专人扶持监护；

（2）正确佩戴安全带；

（3）使用专用工作平台；

（4）工作区域加设围栏；

（5）不得上下抛掷物品。

14．生活泵检修使用倒链起吊应注意些什么 ？

答：倒链试验合格方可使用，使用时应再次检查刹车自锁是否可靠，不可超负荷起吊或倾斜起吊，重物绑扎牢固，吊钩挂在重心上，重物下严禁站人。

15．浅谈在工作中如何保证人身安全？

答：认真学习安全文件，提高自我安全素质，强化“自保互保”意识，做到“三不伤害”，在工作中克服麻痹思想、侥幸心理，自觉遵守《安规》规定。检修中严格履行《工作票》、《作业安全措施票》及《作业指导书》，杜绝各种违章现象，对不安全事件做到“三不放过”。