电气维护（内线安装）安规试题

1 生产现场接临时电源的安全措施有那些？

答：（1）接临时电源时，应至少两人在一起工作。

（2）工作前必须验电。

（3）接线时应将电源开关断开，严禁带电接线。

（4）导线电源侧应悬挂标示牌，注明使用单位及设备名称。接线完毕由监护人检查无误，通知使用单位后，方可送电。

2 照明电缆敷设的安全措施有那些？

答：（1）敷设电缆前工作负责人应进行详细的技术交底，向工作人员交待安全措施后，方可进行。

（2）敷设电缆时应有专人指挥。

（3）在热水管、蒸汽管道附近敷设电缆应带手套防止烫伤。

（4）电缆沟内工作应作好防火措施。

3 使用梯子的安全措施有那些？

答：（1）梯子使用前应检查完好无损坏，人字梯中间应有安全拉绳。

（2）在梯子上工作，应有专人扶梯子。梯子与墙的角度应在60度左右。

（3）梯子上工作，传递物体时不得上下抛掷。

（4）在高低压配电室搬动梯子，应两人放倒搬运，并与带电部分保持足够安全距离。

4 轴流风机检修的安全措施？

答：（1）风机安装应牢固，防止发生人身设备伤害。

（2）风机试转时，工作人员应与其保持足够的安全距离。对电机进行绝缘测试后，应对地放电。电机应有外壳接地线。

5 照明线路检修的安全措施？

答：（1）将检修线路停电，取下可熔保险器，在检修线路电源开关上，悬挂“禁止合闸，有人工作。”标示牌。

（2）检修前应核对线路无误后方可进行。

（3）严禁约定时间停电、送电。

6 汽机房顶照明检修的安全措施？

答：（1）高处作业系好安全带，在天车栏杆上工作时安全带应系在钢梁上。

（2）设专人指挥天车。

（3）禁止站在有可能转动的设备上工作。

（4）工作人员禁止在天车运动时走动。

7 酸洗工作的安全措施？

答：（1）敷设电缆时应有专人指挥，电缆走动时严禁用手搬动滑轮以防压伤。

（2）电机试运前，应对电机进行绝缘测试，电机外壳接地。

（3）电机试转时，工作人员应与保持安全距离以防人身伤害。

8 给水泵滤油机检修的安全措施？

答：（1）检修工具绝缘合格。

（2）控制回路应进行试验，以防短路事故。

（3）电机试转时，工作人员应与其保持安全距离以防人身伤害。

（4）查二次回路故障必须停电后用仪表检查。

9 高低压配电室照明检修安全措施？

答：工作前工作负责人应向工作班成员交待清楚各个工作环节中的危险点，并根据具体工作情况采取有效的安全措施。

10 检修升压站探照灯安全措施？

答：（1）工作人员工作前必须先将安全带系牢在围栏上，方可开始工作。

（2）高空查线故障时，必须停电使用仪表检查线路故障。

（3）应设专人监管电源开关防止他人误送电。

11 检修主控室照明线路安全措施？

答：工作负责人应向工作班成员交待清楚危险点，采取可靠安全措施后方可开始工作。

12 外单位电气设备的检查？

答：对每次机组大修中外单位使用临时电气设备，在使用前必须经过本班检查和绝缘检测合格后，并贴上合格证后，方可使用。否则不予接电源，不许使用。

13 机房内检修电源箱的检查？

答：对机房内的检修电源箱要安装总漏电保护器，保证每次接临时电源工作和人身安全。对箱内不经过保护器的开关要做明显的标示，并保证盘外壳有良好的接地。

14 事故照明的检查？

答：对主要生产区域场所的事故照明系统（主控室、配电室）要定期（一周）进行检查、投试。以保证设备在一旦发生事故情况下有充足的照明。

15 防爆灯具的检查？

答：对供油泵房、氢站、炉负三米润滑油泵坑等生产防火、防爆场所的防爆灯具开关等要定期检查其安全情况。防止因照明系统不安全隐患引起的事故。