电气变电安规试题

1.吊装变压器钟罩，应遵守那些规定？

答：（1）吊装前由专人检查钢丝绳，并应有试验合格证；

（2）由专人指挥吊车；

（3）吊装过程中保持吊车的稳定可靠性；

（4）吊装钟罩、套管归位时，人员不得将手放在底部，以免造成人身伤害；

（5）钟罩起吊后，罩下不得从事任何工作；

（6）高处作业应正确使用安全带。

2.接临时电源时的安全注意事项？

答：（1）湿手不准从事接引电源工作；

（2）至少二人一起工作，设专人监护；

（3）电源线外皮绝缘良好无破损，并加装漏电保护器；

（4）在验明确无电压时，再进行接引。

3.焊接工作应遵守那些规定？

答：（1）焊接前，应检查周围无易燃物；

（2）认真执行电气安全操作规程；

（3）现场配置灭火器。

4.更换变压器风扇电机、接触器、热继电器时应遵守哪些安全措施？

答：（1）将转换开关切换至停止位置；

（2）断开控制箱内的空气开关；

（3）工作前必须验电。

5.组装110—330KV开关脚手架工作中游哪些注意事项？

答：（1）全部工作有专人监护指挥；

（2）架子板要用绳子捆牢；

（3）上下传递物件时，严禁上下抛掷；

（4）工作人员必须正确使用安全带；

（5）脚手架组装完毕后，应设防护围栏；

（6）对所搭的脚手架经检验合格后方可使用。

6.吊装高压断路器灭弧单元时，应遵守哪些规定？

答：（1）高处工作人员必须正确使用安全带；

（2）吊装部件应捆绑牢固，吊装位置正确；

（3）吊车由专人指挥；

（4）工作人员不得站在吊臂下，并避开部件移动路线；

（5）开关灭弧单元就位时，应缓慢放下，严禁人员用手扶底座胶垫。

7.液压机构储压筒解体检修及充氮气时应注意什么？

答：（1）储压筒解体前应将筒内的氮气彻底放尽；

（2）充气前要对氮气及充气工具进行认真检查，确保正确完好符合标准；

（3）充气时人员应避开充气接头，以防造成伤害；

8.110—220KV开关调试工作中的注意事项？

答：（1）机构分、合操作应有专人指挥；

（2）调试人员调整有关部件，应在分闸后进行，严禁合闸位置进行调整；

（3）测量人员应避开测量杆运动方向。

9.升压站架空瓷瓶清扫工作中的安全措施？

答：（1）工作人员攀登设备架构前，应认真核对设备编号；

（2）工作中应有专人监护，随时纠正不规范动作；

（3）工作人员要正确使用安全带和二道防护绳。

10、GW3—220刀闸检修时，应遵守哪些规定？

答：（1）工作中正确使用安全带；

（2）严禁将安全带固定在刀闸瓷瓶上；

（3）工作中严禁用力推动或依靠刀闸瓷瓶；

（4）对瓷瓶或上导电部分检修时，宜使用升降梯；

（5）刀闸操作应由专人指挥；

（6）对电动操作机构，在未进行手动操作前，严禁电动操作。

11.220KV PT、CT吊装工作中的注意事项？

答：（1）吊装前认真检查吊装工具；

（2）设备吊装位置必须按照指定吊装点固定，上部必须增设防止设备倾倒的捆绳；

（3）吊装过程中由专人指挥；

（4）工作人员要避开设备运动路线；

（5）安装设备时，不得将手放在设备底部；

12.电容器检修工作应遵守哪些规定？

答：（1）电容器检修工作前，必须对电容进行逐个放电，确认无电后方可开始工作。

（2）高处作业应加强监护；

（3）工作人员必须正确使用安全工器具。

13.使用梯子时，应注意哪些事项？

答：（1）使用前，应认真检查，必须完整牢固；

（2）梯子与地面的斜角度为60度左右；

（3）使用梯子时应有人扶持；

（4）工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。

14.电动葫芦使用安全注意事项？

答：（1）定期进行检验，不合格者禁止使用；

（2）严禁酒后使用；

（3）发现断丝根数超过规定值时，必须更换；

（4）运转中发现有异音时，应立即停止使用进行检查；

（5）不准超负荷提升重物；

（6）避免操作时急骤升降，以避免出现冲击载荷。

15.使用升降梯的安全注意事项？

答：（1）升降梯必须经检验合格；

（2）必须在坚固平整的地面上使用；

（3）使用前四个撑腿要支好；

（4）外壳必须可靠接地；

（5）经试运转无问题后再使用；

（6）工作人员要正确使用安全带；

（7）电源线绝缘良好，并使用漏电保护器。