导热油炉操作规程

一、启动前的检查

1.加热炉及其周围是否清洁无杂物，检查炉体、燃烧器、控制器、看火孔、烟(囱)道等是否正常;

2.倒通工艺设备及流程，检查膨胀槽油位是否在1/4-1/2 液位以上位置，温度计、压力表等是否正常;

3.接通加热炉控制柜电源，检查电压是否正常，检查指示灯及各显示仪表是否正常;

4.调整好燃气主减压阀、次减压阀，使压力控制为0.005 MPa。

二、启动

1.启动导热油循环泵(运一备一，参照水泵操作规程执行)，启泵后正常循环0.5小时左右使压力平稳;

2.按燃烧器启动按钮，观察炉膛火焰是否正常燃烧，若不点火，应在排除故障后，再次启动燃烧器。

三、停炉操作

1.正常停炉

①逐步降低温度，关闭燃烧器，停止燃烧;

②待热油温度降至70℃以下，停止热油循环泵的运行(参照水泵操作规程执行);

③关闭总电源，做好交接班记录。

2.紧急停炉

如果因紧急情况紧急停炉时，应迅速关闭燃烧器，同时沿燃烧器铰轴将燃烧器移开，让炉膛与烟囱之间形成自然通风状态，将炉膛内的蓄热散发，以便导热油自然冷却，防止过热。

四、注意事项

1.巡回检查时应注意检查导热油炉周围是否发生泄漏，附近应有配置足够的油类及电器类的消防器材，不准用水作为灭火剂;

2.导热油的最高工作温度不得超过300℃，高温状态时应确保导热油循环良好;

3.膨胀槽不得参与系统试压，膨胀槽的溢流管及放空管不得加设阀门;正常工作时，膨胀槽内导热油应处于约1/2左右;

4.停炉时必须待导热油温度降到70℃以下方可停止热油循环泵运行;

5.如果燃烧器没有正常点燃，应立即关闭燃气阀，检查并排除故障后再启动燃烧器重新点火。