煤矿特种作业人员安全技术培训

井下电钳工

一、填空题

1．煤矿井下供电及电气设备应做到“三无”，即(无鸡爪子)、(无羊尾巴)、(无明接头)。

2．变压器是利用电磁感应原理，把交流电源的一种等级电压在(同一频率下)变换为另一种等级电压。

3．40 kW及其以上的启动频繁的低压控制设备，应使用(真空接触器)。

4．煤电钻综合保护装置具有(漏电)、(过载)、(短路)、(断相保护)功能，以及停钻后电缆(不带电)的特点。

5．机械磨损的三个过程是(跑合磨损)、(正常磨损)、(剧急磨损)。

6．矿井检漏继电器的主、辅接地极间的距离不应小于(5 m)。

7．隔爆电气设备的螺旋线嘴引入装置，拧人深度不应少于(6)扣，否则为(失爆)。

8．液压传动系统由(动力部分)、(工作机构)、(控制元件)、(辅助元件)等组成。

9．标准直齿圆柱齿轮正确啮合条件是：(压力角相等)、(模数相等)。

10．交流电的三要素是(周期)、(最大值)、(初相位)。

11．液压控制阀的作用是(降低系统局部压力)，在系统中主要控制(阀出口压力)大小。

12．三相交流电机的连接方式有(星形)和(三角形)连接。

13．润滑油的作用是(减磨)、(冷却)、(冲洗)、(密封)、(减振)、(卸荷)、(保护)等。

14．单向阀的作用是(保持系统压力、锁紧油路)。常用形式有(普通式)、(液控式)。

15．紧固用的螺栓、螺母、垫圈等，应齐全(完整)、(无锈蚀)。

16．高压、低压铠装电缆终端应灌注绝缘材料，户内可采用(环氧树脂)干封。中间接线盒应灌注绝缘胶。

17．密封圈无破损，不得(割开)使用，电缆与密封圈之间不得(包扎)其他物体。

18．隔爆接合面不得有锈蚀及油漆，应涂(防锈油)或磷化处理。如有锈迹，用棉纱擦净后，留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹，用手摸(无感觉)者算合格。

19．电缆在盘圈或盘8字形时，不得(带电)作业。

20．防爆电气设备不传爆的三要素是指隔爆面的(间隙)、(宽度)和(粗糙度)。

21．检漏装置应灵敏可靠，严禁(甩掉不用)。

22．井下漏电有(集中性漏电)和(分散性漏电)。

23．磁力启动器的按钮与手柄及壳盖间的(闭锁)关系应正确可靠，并有(警告)标志。

24．防爆电气设备的操作手柄位置应正确，扳动(灵活)，与操作轴连接牢固，无(虚)动作。

25．低压隔爆开关空间的接线嘴用密封圈及厚度不小于(2mm)的钢垫板封堵压紧。其紧固程度：螺旋线嘴用(手拧紧)为合格；压叠式线嘴用(手捏不动)为合格；钢垫板应置于密封圈的(外面)。

26．使用局部通风机进行通风的掘进工作面，因检修、停电等原因停风时，必须(撤出人员)，切断电源。

27．液压传动是借助于处在(密封)容积内的(液体的压力能)来传递能量或动力。

28．齿轮在一个与外界基本隔绝的机体中相互啮合时称为(闭式传动)。其中，独立而封闭的齿轮传动装置称为(减速器)。

29．轴承的配合面上必须抹(机械油)。

30．ZC一18型接地电阻测试仪，由手摇发电机、电位器、电流互感器和(检流计)等组成。

31．凿岩机断水针的原因可能是(水针太长)。

32．电动机的机械特性是指转速与(转矩)的关系。

33．万用表一般由(表头)、测量线路和转换开关三部分组成。

34．三相异步电动机在运行中有铜损耗、铁损耗、(机械)损耗、附加损耗。

35．向井下用车辆运送绝缘铠装电缆丑寸，应将电缆盘成(8)字形放置在矿车或架子车上。

36．额定电流(120 A)的隔爆磁力启动器型号为QC83—120。

37．ZMl2D型煤电钻由防爆电机、(减速机)、(开关)及操作系统等组成。

38．悬挂电缆的间距，在水平巷道或倾斜井巷内不得超过(3 m)，在立井井筒内不得超过(6 m)。

39．带式输送机输送带的传动借助于输送带与传动滚筒的(磨擦力)。

40．额定电流(80 A)的隔爆磁力启动器的型号为QC83—80。

41．矿用干式变压器外壳上的拖架是便于(移动)用的。

42．凿岩机规定使用的气压为(0.5 MPa)。

43．使用在右工作面的单滚采煤机，应使用(左)旋滚筒，(逆)时针旋转。

44．使用钳形电流表时，应将(单根)通电导线夹在钳口中心。

45．矿用橡套软电缆线芯的长期允许工作温度为(+65.2℃)。

46．引入装置又称进线装置，是外电路和电线或电缆进入(防爆电气设备)的过渡环节。

47．矿用变压器型号KSJ的含义为(矿用三相油浸)。

48．井下高压电动机、动变压器的高压侧应有短路、(过负荷)和欠电压释放保护。

49．液压传动是以(液体)为工作介质。

50．正常情况下，矿井电源应采用分列运行方式，一回路运行时另一回路必须(带电)备用，以保证供电的连续性。

51．《煤矿安全规程》规定：矿井电源线路上严禁装设负荷(定量器)。

52．《煤矿安全规程》规定：直接向井下供电的高压馈电线上，严禁装设自动(重合闸)。

53．矿井供电系统可根据矿井的井田范围、矿层结构、煤层埋藏深度和涌水量的情况分为两类，即(深井供电系统)和(浅井供电系统)。

54．采区变电硐室内的绝缘用具，必须齐备、完好，并傲定期(检验)，合格后方可使用。

55．变电硐室内带油电气溢油或漏油，必须(立即处理)。

56．井下常用电缆分为三大类，即(铠装电缆)、(塑料电缆)和(矿用橡套软电缆)。

57．不同型电缆之间严禁直接连接，必须经过符合要求的接线盒、(连接器)或(母线盒)进行连接。

58．电缆进入引人装置，必须按(接线工艺标准)要求整体进入。

59．局部接地极可设置于巷道(水沟)内或其他就近的潮湿处。

60．电动机综合保护器具有过载的时限保护、断相不平衡保护、(短路的速动保护)及(漏电闭锁)保护等功效。

61．检修或搬迁井下电气设备前，必须切断电源，并用与电源电压相适应的(验电笔)检验。

62．矿用低压馈电开关是一种(手动)合闸供电开关，当线路出现过电流故障时，能(自动)跳闸切断电源。

63．高压停电、送电的操作，可根据(书面申请)或其他可靠的联系方式，得到批准后，由专责电工执行。

64．防爆电气设备人井前，应检查其(“产品合格证”)、(“煤矿矿用产品安全标志”)及安全性能；检查合格并签发合格证后，方准人井。

二、选择题

1．煤矿井下的低压不应超过( A )。

A．1140 V      B．660 V       C．380 V

2．巷道中同一侧敷设的高压、低压电缆间距为(A)。

A．0．1 m      B．0．05 m     C．O．3 m

3．Qc83-120磁力启动器的主触头开距为( B )。

A．(18±1)mm   B．(15±1)mm   C．(20+1)mm

4．矿用660 V低压隔爆开关的绝缘电阻值不应低于( C )。

A．1 mΩ       B．2 mΩ       C．5 mΩ

5．矿井三大保护的内容是(B、C、E)。

A．断相保护    B．过流保护    C．漏电保护   D．过电压保护   E．保护接地

6．井下测量电动机的绝缘电阻主要是测( B )。

A．相对相及相对地之间    B．相对地之间  C．各绕组之间

7．660 V网路中绝缘电阻不小于( B )时，漏电继电器正常运行。

A．11 kΩ      B．30 kΩ      C．60 kΩ

8．井下远距离控制电压不应超过( C )。

A．220 V       B．127 V       C．36 V

9．防爆电气设备入井前应由指定的经矿务局考试合格的( B )检查其电气设备的防爆性能，并取得合格证，方准人井。

A．专职电工    B．电气防爆检查员    C．单位领导

10．井下接地网上任一点的接地电阻不应超过( B )。

A．1 Ω        B．2 Ω          C．3 Ω

11．电缆护套穿人进线嘴长度一般为( B )。

A．2～5 mm     B．5～15 mm      C．15～20 mm

12．同一部位的螺栓、螺母( B )应一致，平垫圈、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合，紧固用的螺栓螺母应有防松装置。

A．长度        B．规格          C．大小

13．螺母紧固后，螺栓螺纹应露出( A )个螺距，不得在螺母下面加多余垫圈，减少螺栓的伸出长度。

A．1～3        B．4～6          C．7～10

14．隔爆接合面的表面粗糙度不应大于( B )。

A．3.2         B．6.3

15．用螺栓固定的隔爆接合面，其紧固程度应以( C )不松动为合格。

A．螺栓        B．严密          C．压平弹簧垫圈

16．电缆芯线的连接严禁绑扎，应采用( B )。

A．直接对接    B．压紧或焊接

17．电缆同风筒等易燃物品应分别挂在巷道两侧，否则应保持( C )以上的距离。

A．0.1 m       B．0.2 m         C．0.3 m

18．机械故障诊断中感觉检验方法有(A、B、C、D、E)。

A．问        B．闻        C．听        D．望        E．触

19．密封装置最常见的密封方法是( B )。

A．研合密封     B．垫片密封     C．胶带密封     D．胶密封

20．润滑油最主要的作用是( B )。

A．冷却作用     B．减少磨擦，减轻磨损    C．冲洗作用    D．密封作用

21．当螺纹紧固的工作量大时，最好用( B )。

A．活扳手       B．呆扳手         C．冲击扳手

22．油封用于(C)，在煤矿机械中，以采、掘运输机械用得最多。

A．接触密封     B．非接触密封      C．动密封       D．静密封

23．煤矿机械常用的带传动为(A)传动。

A．三角带       B．平型带        C．齿轮带

24．零件拆卸后，清洗时最常用的洗涤剂是(B、C、E)。

A．酒精         B．汽油       C．柴油       D．苯        E．煤油

25．JD型调度绞车制动器的检修，要求刹车与闸轮的接触面积大于闸带面积的( C )。

A．50％         B．60％       C．70％       D．80％

26．采掘运输设备的维修，每天应不少于( C )，交接班时要有15 min的互检时间。

A．2～4 h       B．3～5 h     C．4～6 h

27．JD型调度绞车制动器的检修，要求闸皮不得断裂，闸带磨损的厚度不得大于( B )。

A．1 mm         B．1.5 mm     C．2 mm      D．2.5 mm

28．移动式和手持式电气设备同接地网之间的保护接地用的电缆芯线的电阻值不超过( A )。

A．1Ω          B．2Ω        C．4Ω

29．矿用干式变压器外壳上的拖架是便于( B )用的。

A．安装         B．移动       C．拆卸

30．一般感应电动机转速的转差率约在( A )。

A．2％～5％     B．20％       C．25％

31．异步电动机的铭牌中接法含义是电动机额定运行的( B )连接方式。

A．额定电压     B．定子绕组     C．电源

32．液力偶合器使电动机具有( B )保护装置。

A．失压         B．过载         C．欠压

33．矿用橡套软电缆在常温下，50mm2电缆的最大允许电流是( C )。

A．70 A         B．100 A        C．173 A

34．三相异步电动机定子电流的( A )决定了转子转向。

A．相序         B．感应电流     C．大小

35．低压配电点或装有( D )台以上电气设备的地点，应装设局部接地极。

A．6            B．5            C．4 D．3

36．检漏继电器应安装设在馈电开关的( A )侧。

A．负荷         B．电源         C．动作机构

37．检漏继电器接人电网时，直流电源便和电网绝缘电阻构成( B )电路。

A．交流         B．直流         C．交直流

38．井下低压电动机应具备( A )、过负荷、单相断线保护。

A．短路         B．延时         C．过电压

39．移动变电站应采用( B )橡套电缆。

A．铠装         B．监视型屏蔽     C．软芯

40．低压验电笔由金属笔尖、限流电阻、( A )弹簧、金属笔尾和绝缘外壳等组成。

A．氖管         B．灯泡         C．电容

41．用万用表测电压时，不能用( A )档、电阻档进行测量。

A．电流         B．分贝         C．温度

42．井下高压电动机、动力变压器的高压侧应有( A )、过负荷和欠压保护。

A．短路         B．漏电         C．超压

43．齿轮油的颜色为( B )色。

A．蓝色         B．黑色         C．绿色

44．供检漏继电器作检验的辅助接地线，应使用芯线截面不小于( A )的橡套电缆。

A．10 mm2       B．8 mm2         C．20 mm2

45．井下三相交流动力系统漏电故障的危害程度是与漏电故障( B )的大小有关的。

A．功率         B．电流         C．功耗

46．液压马达是液压系统中的一种( A )元件。

A．执行         B．传递         C．主令

47．液压传动最基本的技术参数是( B )和流量。

A．流速         B．压力         C．截面

48．当同一地点装有2台或2台以上检漏继电器时，可以共用1个( B )。

A．主接地极     B．辅助接地极      C．测试极

49．用验电笔验电时，应将金属笔尖( A )触向测试点。

A．缓慢         B．快速           C．大面积

50．ZMl2D型煤电钻的型号中12的含义是(A)。

A．额定功率     B．额定电流        C．额定电压

51．Qc83系列启动器的吸合磁铁呜叫声太大，可能是磁铁的短路环( B )。

A．发热         B．脱落或断裂      C．绝缘损坏

52．钳形表只能在( B )以下电压线路中使用，并要注意保持与带电部分的安全距离。

A．500 V        B．1000 V         C．1200 V

53．井下电气设备在检查、修理、搬移应由2人协同工作，相互监护，检修前必须首先( A )。

A．切断电源     B．切断负荷       C．切断熔断器

54．BKDl系列隔爆真空馈电开关过流跳闸后，不( C )是合不上闸的。

A．清零         B．调整           C．复位

55．电动机的机械特性是指( A )和转矩的关系。

A．转速         B．电流           C．电压

56．隔爆启动器QE83-120型的数字120的含义是( B )。

A．功率         B．额定电流       C．电压

57．接地网上任一保护地点测得的接地电阻值不得超过( A )。

A．2Ω          B．3Ω            C．5Ω

58．移动式和( C )式电气设备都应使用专用的不延燃橡套电缆。

A．落地         B．悬挂           C．手持

59．万用表一般由表头、测量线路、( B )三部分组成。

A．表笔         B．转换开关       C．外壳

60．三相异步电动机定子电流的相序决定了转子( A )。

A．转向         B．大小           C．使用方式

61．监视电网对地总绝缘一般采用附加直流( B )法。

A．电压         B．电压           C．电阻

62．井下中央变电所的高压馈电线上，应装设上有选择性的单相( A )保护装置。

A．接地         B．接零           C．接火

63．使用钳形电流表时，应将( B )通电导线夹在钳口中心。

A．双根         B．单根           C．四根

64．( D )矿井，必须装备矿井安全监探系统。

- 高瓦斯矿井             B．低瓦斯矿井

C．煤与瓦斯突出           D．高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井

65．瓦斯监测装置要优先选用( C )电气设备。

A．矿用一般     B．矿用防爆型      C．本质安全        D．安全火花型

66．游标卡尺按精度等级，可以分为0.1 mm、0.05 mm、( C )三种。

A．0.03 mm      B．0.01 mm         C．0.02 mm         D．0.2 mm

67．测量大功率高压线路时，瓦特表上的电压、电流线圈上要分别配用( C )。

A．电阻器       B．继电器       C．电流、电压互感器     D．电抗器

68．三相三线制电路中不论平衡与否，都可用(B)单相瓦特表分别接在每一相内来测量功率。

A．2个          B．3个         C．1个          D．4个

三、判断题

1．矿井瓦斯监测系统一般由地面中心站、井下工作站、传输系统三部分组成。(√)

2．塞尺在维修中常用来测量零件配合表面的粗糙度。(×)

3．电动式瓦特表可以用来测量电功率。(√)

4．测量单相小功率低电压线路的功率时，应将瓦特表的电压、电流线圈分别按电压表、电流表的接法直接接到线路上。    (√)

5．满刻度为100 A的电流表，其精度为0.5，则最大可能的绝对误差应等于O.5 A。(√)

6．用电工仪表测量时，被测量值最好在满刻度的3/5左右范围。  (×)

7．半导体二极管具有单向导电的特性。(√)

8．为了安装或检查故障方便，应采用电气接线图。(√)

9．电动机线圈接地漏电，电动机的温度会超限。(√)

10．由线圈自身变动而引起的本身线圈内的感应电动势，称自感电动势。(×)

11．交流电完成一次完整的变化所经过的时间为周期。(√)

12．规程中采用的矿用防爆型电气设备，除了符合GB 3836.1—2000的规定外，还必须符合专用标准和其他有关标准的规定。(√)

13．大小和方向随时问做周期性变化的电量，称交流电。(√)

14．由于整流元件的分散性，每个元件正向电阻都相同。(×)

15．整流电路有半波、全波、桥式之分，还有单相、三相、六相等之分。(√)

16．3个频率、波形、最大值均相同，相位互差120度的交流电称三相交流电。(√)

17．由线圈自身电流而引起的本身线圈内部的感应电动势，称电动势。(×)

18．异步电动机就是感应电动机。(√)

19．利用封闭系统中的压力液体，实现能量传递和转换的传动称液压传动。(√)

20．感应电动机转子的感抗和转差率成正比。(√)

21．液力传动是利用液体动能来传递动力的传动方式实现。(√)

22．机械油的性能一般是粘温性、高温抗氧化性、抗磨性较差。 (√)

23．矿井通风机属于一级电力用户。(√)

24．液压系统职能符号最大的优点能体现零件的外形。(×)

25．在电力负荷中，矿调度指挥中心属一级负荷。(√)

26．采区变电所一般属于二级负荷用户。(√)

27．为保证电气装置选择性，上级开关的动作时间比下级开关的动作时间长0.5 s～0.7 s。(√)

28．井下高压电动机、电力变压器的高压侧，应有短路、过负荷和欠电压释放保护。(√)

29．凡井下防爆型的通信信号和控制等装置，应优先选用本质安全型。(√)

30．液压推移装置属于内注液千斤顶。(√)

31．凿岩机规定使用的气压为0.5 MPa。(√)

32．MGl50型采煤机补油回路能使主液压泵的吸油口有一定供油压力。(√)

33．SG630/220型刮板输送机链轮是合金钢整体锻造的。(√)

34．凿岩机气缸与活塞间隙应大于0.08 mm。(×)

35．用电压表测电压时，电压表应与负载串联。(×)

36．锚杆支护的优点之一是降低成本。(√)

37．一般鼠笼型感应电动机全压启动时的电流约为额定电流的4～7倍。(√)

38．液力偶合器易熔塞规定的熔化温度为115±5℃。(√)

39．MGl50系列采煤机液压系统补油回路不能把油补充到系统的低压油路中去。(×)

40．液力偶合器是安装在电动机和减速器之间，应用液力传动能量的一种传动装置。(√)

41．井下检漏继电器主接地线要可靠地与采区变电所接地母线或局部接地极相连。(√)

42．导体在磁场中切割磁力线而产生感应电动势的方向，可用右手定则判定。(√)

43．具有隔爆外壳的防爆电气设备，称隔爆型电气设备。(√)

44．用棉纱包住钢丝绳，使绞车慢速运行，钢丝绳断头很容易勾起棉纱的方法可用来检查断丝。(√)

45．带式输送机托辊规定使用钙基润滑脂。(×)

46．刮板输送机链轮轴是由链轮、短轴、滚筒和花键轴焊接而成。(√)

47．滚动轴承的预洗可用洗涤剂，最后应在洗涤剂滴尽后用矿物油进行终洗。(√)

48．采煤机液压零件应洗3遍，最后一次的清洗液内不应有肉眼可见到的悬浮物。(√)

49．听诊是从机械所产生的声音的特点来发现判断缺陷的方法，是感觉检验中最有用的方法之一。(√)

50．为了节约提效，一般在拆卸机体内部零件时不用放出内部的油和水。(×)

51．滚动轴承在安装时，内外圈可分离的轴承大都是先分别装在轴和轴承座孔中，然后在安装轴时形成整体。(√)

52．滑动轴承外部的检查包括：检查润滑情况、温度、启动、停止和运转中的振动、窜动和声音。(√)

53．键在键槽内有松动时，可以在键槽内加垫。(×)

54．新减速器在装配前应检测各轴之间的中心距和平行度。(√)

55．联轴器在找正时的测量与调整都只能以主动轴为基准，称为基准轴。(×)

56．齿轮离合器的内外齿轮之间只要齿间相错，都应能相互啮合。(√)

57．计量器具可代替其他工具，但不允许受到打击、撞击或在其他物体上拖动。(×)

58．零部件失效是机械出现故障的主要原因。(√)

59．断裂是零件在使用中的一种最危险的但可以挽救的形式。   (×)

60．现场检修时，拆卸前必须切断电源。(√)

61．设备在试运转中有异常响声时，应确定其部位后再停车。   (×)

62．检漏继电器应水平安装在适当高度的支架上，并要求动作可靠、便于检查。(√)

63．值班电工每天必须对检漏装置的运行情况进行1次检查和跳闸试验。(√)

64．检漏继电器一定要与带跳闸线圈的自动馈电开关一起使用，不能在同一电网中使用2台或更多检漏继电器。(√)

65．当发生底板鼓起时，要迅速撤离，不可采取措施。(×)

66．移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。(√)

67．移动设备的电缆，应由移动设备专责人班班检查。(√)

68．井下接地电阻的测量，由电气管理人员负责，每季对总接地网电阻值至少测定3次。(×)

四、名词解释

1．磨损   物体表面在相对运动时产生的材料表面耗损。

2．隔爆电气设备  具有隔爆外壳的防爆电气设备。代表符号“d”。

3．短路  电源线路未经过负载的直接连接。

4．本质安全型电气设备  全部电路为本质安全电路的设备。代表符号“i”

5．过流  指电路负载电流超过额定电流值。

6．电气闭锁  指一电气元件的辅助接点去控制另一电气元件的通、断状态，实现相互控制，不得同时带电工作的电磁机构的互控。

7．回路   电路形成的电流闭合路径。

8．风电闭锁  当工作面局部通风机停止运转时，能立即自动切断该供风巷道中一切电源的安全装置，并且在局部通风机未开动前也不能接通该巷道中的一切电源。

9．电功率  指单位时间内，电流、电压作用在负载阻值上所做的功。

10．电气间隙  两导电零件间或导电零件对地之间的最短距离。

11．爬电距离  在两个导电部分之问沿绝缘材料表面的距离。

12．供电三级负荷  突然停电对煤矿生产没有直接影响的用电设备或用户，划为三级负荷。

13．电流  指物体中电荷有规则的定向运动。

14．电阻  在电路中起阻碍电流作用的能力。

15．机械故障  指机械因存在缺陷而不能保证其应有的功能。

16．拆卸  全部或部分地解除零部件之间的装配关系。

17．疲劳点蚀  表面疲劳磨损一般为表面出现材料脱落形成的小坑。

18．漏电  在电网对地电压作用下，电流沿电网对地绝缘电阻和分布电容流人大地，这一电流称为电网对地的漏电流，简称漏电。

19．井下保护接地  把电气设备正常不带电的外露金属部分用导体与总接地网或与接地装置连接起来的技术措施。

20．耐爆性  指外壳的结构强度。即隔爆外壳为了承受住爆炸引起的压力波的作用，所必须具有的结构强度。

21．隔爆性  指电气设备外壳内发生爆炸，其产生物通过间隙不会引起设备外爆炸物的爆炸。

22．矿井供电系统  由各种电压的电力线路将矿井的变电所和电力用户联系起来的输电、变电、配电和用电的整体。

五、问答题

1．操作井下电气设备必须遵守哪些规定?

答：(1)非专职或值班电气人员，严禁擅自操作电气设备。

(2)操作高压电气设备回路时，操作人员必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。

(3)操作千伏级电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴。

(4)手持式电气设备的操作柄和工作中必须接触的部分，必须有良好的绝缘。

2．保护接地的作用是什么?

答：减少人身接触带电设备时的触电电流；防止设备带电对地泄漏电流时产生电火花，引起矿井有害气体的燃烧和爆炸。

3．隔爆接合面的缺陷或机构伤痕。将其伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分磨平后的合格标准是怎样规定的?

答：(1)隔爆面上对局部出现的直径不大于1 mm，深度不大于2 mm的砂眼，在40 mm、25mm、

15 mm宽的隔爆面上，每1 cm2不得超过5个，10mm宽的隔爆面上，不得超过2个；

(2)产生的机构伤痕，其宽度与深度不大于0．5mm，其长度应保证剩余无伤隔爆面有

效长度不小于规定长度的2/3。

4．对隔爆设备的密封胶圈尺寸有何规定?

答：(1)密封圈内径与电缆外径差应小于1 mm；

(2)密封圈外径与进线装置内径差应符合下表的规定；

| 密封圈外径D／mm | 密封圈外径与进线装置内径间隙/mm |
| --- | --- |
| D≤20 | ≤1.0 |
| 20<D<60 | ≤1.5 |
| D<60 | ≤2.O |

(3)密封圈宽度应大于电缆外径的0.7倍，且必须大于lO mm；

(4)密封圈厚度应大于电缆外径的O.3倍，且必须大于4 mm(70mm的橡套电缆除外)。

5．QC83系列磁力启动器控制时接线的顺口溜是什么?

答：启动按钮接1线；停止按钮地线连；

两钮之间接2线，9线接地是关键；

- 9接反不自保；1、2接反停不了；

远方控制2、5断，司机操作保安全；

就近控制更好搞，2线接地别忘了；

联锁控制也好搞，后9接前13就行了。

6．为什么要计算煤矿井下低压电路的短路电流?

答：(1)按照计算出的最大三相短路电流选择开关的分断容量；

(2)按照计算出的最小两相短路电流整定开关的灵敏度。

7．JDB电机综合保护器的保护功能是什么?

答：短路保护；过流保护；断相保护；漏电(地)保护。

8．漏电保护装置的作用是什么?

答：(1)可通过漏电保护装置上的欧姆表，连续监视电网对地的绝缘状态，以便进行预防性检修。

(2)当电网对地绝缘电阻降低到危险程度，人身触及带电导体或电网一相接地时，漏电保护装置动作。通过电源馈电开关自动切断电源，以防止事故的扩大。

(3)可以补偿人体触电和一相接地时的容性电流，以降低人体触电的危险性，减少接地或触电电流的危害。

9．井下电气设备在停电、验电后，放电应注意什么?

答：首先是测该处瓦斯浓度，在其巷道风流中瓦斯浓度在1％以下时，可用放电导线(两端带夹)，一端接于接地母线或辅助接地母线上，另一端用钢丝钳拿起与需放电电源线接触放电。严禁直接对设备金属外壳放电，以防放电时的电火花危及设备、人员和矿井的安全。

10．简述隔爆电气设备的特点及法兰隔爆原理。

答：隔爆电气设备的特点是：耐爆和不传爆(隔爆)。

法兰隔爆原理是：隔爆外壳的耐爆性是靠其制造外壳的材质和强度来保证的；不传爆性是靠隔爆接合面，具有符合要求的长度、间隙、粗糙度来保证的。

11．采掘工作面附近超长部分的电缆应如何管理?

答：采掘工作面附近超长部分的电缆应呈s型挂好，盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电，但给采、掘机组供电的电缆不受此限。另外，要防止炮崩、碴砸或受外力拉坏等。

12．简述分散性漏电的寻找方法。

答：由于网路绝缘水平降低，尚未发生一相接地时，继电器动作跳闸，可采取拉开全部分路开关，再将各分部开关分别逐个合闸，并观察检漏继电器的欧姆表指数变化情况，确定是哪一支线路的绝缘水平最低，然后再用兆欧表检测，检查到某设备或电缆水平太低时，则应更换。

13．隔爆面的冷磷化方法是什么?

答：清理隔爆面，使其全部露出金属本色，将磷化膏在金属表面均匀地涂抹一层，然后再均匀加厚2～3 m(不能留气孔、气泡)，在10℃～20℃的环境温度下保持90～130 min(环境温度高时取较短时间)后，先将磷化膏刮下一块观察颜色；正常后(棕色或粉红色)再全部刮去并清理干净，使金属表现呈现一层色泽均匀的磷化膜。为提高防腐蚀能力，可再涂一层很薄的防锈油脂。

14．煤电钻综合保护装置的作用是什么?

答：该保护装置的主要作用为：在煤电钻不工作时，电钻电缆不带电，以免引起着火和瓦斯爆炸等事故。此外，还能远距离启动和停止煤电钻，并有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相及信号显示等功能的综合保护作用。

15．井下供电应做到什么?

答：应做到“三无、四有、二齐、三全、三坚持”。即：

三无：无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头；

四有：有过电流和漏电保护装置，有螺丝和弹簧垫，有密封圈和挡板，有接地装置；

二齐：电缆悬挂整齐，设备硐室清洁整齐；

三全：防护装置全、绝缘用具全、图纸资料全；

三坚持：坚持使用检漏继电器，坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护，

坚持使用风电甲烷闭锁装置。

16．低压防爆开关的接线应注意哪些事项?

答：(1)绝缘座完整无裂纹；

(2)卡爪(或平垫圈)、弹簧垫(双帽)齐全、紧固，使用线鼻子可不用平垫圈；

(3)接线整齐，无毛刺；卡爪(或平垫圈)不压绝缘胶皮，芯线裸露距卡爪(或平垫圈)不大于l0 mm；

(4)两相低压导线裸露部分空气间隙，500 V以下不小于6 mm，500 v以上不小于10 mm；

(5)地线长度适宜，松开线嘴卡兰拉动电缆后，三相火线拉紧或松脱时，地线不掉。

(6)低压隔爆开关接线室不允许由电源侧进线至负荷侧接线，或由负荷侧进线至电源侧接线；

(7)接地螺栓、螺母、垫圈不允许涂绝缘物，使用扁铁的连接点及连接的卡爪(或平垫圈)要镀锌或镀锡。

17．《煤矿安全规程》对检修或搬迁电气设备、开关切断电源有何要求?

答：(1)井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。

(2)检修或搬迁前，必须切断电源，检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度低于1％时，再用与电源电压相适应的验电笔检验；检验无电后，方可进行导体对地放电。控制设备内部安有放电装置的，不受此限。

(3)所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电，防止擅自开盖操作，开关把手在切断电源时都应闭锁，并悬挂“有人工作，不准送电”字样的警示牌。只有执行这项工作的人员，才有权取下此牌送电。

18．防爆电气设备入井前应检查的内容有哪些?

答：应检查其：“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能；检查合格并签发合格证后，方准人井。

19．电缆截面选择的原则是什么?

答：(1)电缆实际流过的长期工作电流，必须小于或等于其所允许的负荷电流；

(2)按正常运行时的负载电流，校验网路的电压损失：在正常情况下不得超过7％，故障情况不得超过10％；

(3)按启动时校验网路的电压损失；

(4)在通过最小短路电流时，短路保护装置的灵敏度应符合规定。

20．检漏继电器入井前绝缘电阻应不低于多少?

答：检漏继电器下井安装前必须进行仔细的检查和试验，防爆外壳和各种性能必须符合规定，绝缘电阻值应符合下列要求：对于660 V检漏继电器，用1 000 v兆欧表检测，其绝缘电阻值不得低予10 mΩ；380 v检漏继电器用500 V兆欧表检测，其绝缘电阻值不得低于5mΩ：27 V检漏器用500 V兆欧表检测，其绝缘电阻值不得低于2mΩ。

21．在安装检漏继电器时，网路系统总的绝缘电阻值应不低于多少?

答：为了使检漏继电器能够正常投入运行，在安装时，要求整个电网对地的总绝缘电阻值应符合如下要求：电网电压为660 V时，电网对地的总绝缘电阻不低于50 kn：380 v时，不低于30 k12；127 v时不低于15 kt2。

22．QC83-80型磁力启动器电源接通，未按启动按钮。接触器吸合的原因是什么?

答：(1)新使用的磁力启动器，可能是1号、2号线接错位置，1号、9号线短路。

(2)使用中发生自启动，可能辅助触头断不开，启动按钮常开触头处于闭合状态。

23．QC83-80型磁力启动器接触器不自保的原因是什么?

答：(1)辅助接点损坏或接触不良。

(2)1号、9号线接错。

(3)2号线断线。

24．QC83-80型磁力启动器按下停止按钮。接触器不释放的原因是什么?

答：(1)主触头熔焊粘连。

(2)触头或衔铁运动系统被卡，不能释放。

(3)电磁铁剩磁。

(4)新出厂的接触器铁芯与衔铁表面涂油多。

(5)停止按钮触头分断不开。

(6)磁力启动器向后倾斜超过规定，或反力弹簧失效。

25．QC83-80型磁力启动器变压器烧毁的原因是什么?

答：(1)变压器一次电压太高。

(2)变压器二次侧短路，且无保护元件。

(3)线圈过载或匝问短路。

26．QC83—80型磁力启动器吸合线圈烧毁的原因是什么?

答：(1)衔铁被卡，吸合不上，大电流长时流过线圈或操作频繁，较长时间受大电流冲击。

(2)线圈匝间短路。

(3)输入电压过高或过低。

27．QC83—80型磁力启动器电磁铁噪音大的原因晷什么?

答：(1)短路环开断。

(2)铁芯端面接触不正。

(3)触头压力过大。

(4)两个短路环同装在铁芯一侧。

(5)吸合线圈输入电压过低。