氢气站安全性评价检查表

不符合下列各条之一则为不合格

1. 氢气站建筑的要求

(1) 建筑物应不低于二级耐火等级(包括二级);

(2)通风应良好，室内空气换气应按4次/小时设计;

(3)氢气化验室不得设在生产氢气的场合;

(4)氢气充瓶台的地面应用不会发生火花的材料建成，并有导除静电的设施;

(5)应有可靠的避雷设施。

2. 氢气设备要求

(1)生产部位的电气设备应为防爆型;

(2)低电压设备应有可靠绝缘;

(3)氢气生产系统应有可靠的导除静电装置;

(4)氢气站内不得接用临时电源线。

3. 制造氢气设备的要求

(1)制氢设备必需的各种安全设备(如水封、压力表、液位计、防火器、防爆膜、氢气浓度报警器、安全阀等);

(2)电解水制氢装置需配置绝缘垫;

(3) 应有电解系统组装后水压和气密试验记录，所有绝缘件绝缘电阻应符合绝缘要求;

(4)电解槽不应漏碱，气相设备及管道不得漏气;

(5)每周检查一次电解槽的框、片电压分布情况，以判断电解槽内部有无短路或断路，并进行记录。

4. 氢气储存的要求

储存氢气的容器(如：氢气罐、氢气柜、氢气瓶)应达到安全管理和技术要求。

5. 氢气的压缩和灌充应达到安全管理和技术要求;

6. 氢气净化的要求

(1)氢气净化设备应严格检验其密封性;

(2)定期分析原料气中的杂质含量，并有记录;

(3)电加热炉等表面温度高的设备或管道应有严密的保温层;

(4)催化脱氧炉不应和氢气发生装置布置在同一厂房中。脱氧炉应安装温度自动控制、电流自动控制设备和防爆泄压装置。

7. 其它安全要求

(1)禁止在氢气生产系统各部位存放易燃易爆化学危险品;

(2每周应对氢气操作车间空气中含氢量进行一次检测，不得超过0.5%;

(3氢气生产系统工作人员不可穿化纤衣服，不准穿与地面摩擦会产生火花的鞋进入车间;

(4) 氢气生产系统各部位使用的工具应一律采用铜及铜合金制作;

(5)使用管道或瓶装氢气与设备相接时，中间应设有阻火器，并装设减压器(指用瓶装氢气时)。

文章来源：

http://www.esafety.cn/blog/wll/73171/archives/2009/53777.html