压力容器及压力管道安全检查表

单位：

| 序号 | 检 查 内 容 |  | 检查依据 | 是否 符合 | 实际情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器是否由具有相应资质的单位进行设计、制造和施工。 | 《条例》第十四条技监局锅发（1999）154号第28、61条 |  |  |  |  |
| 2 | 压力容器浮头或主体部位是否有制造单位装设的产品铭牌和注册铭牌。 | 技监局锅发（1999）154号第62条 |  |  |  |  |
| 3 | 装置中压力容器是否有产品质量证明和制造检验合格证和质量监测证。 | 技监局锅发（1999）154号第63.81条 |  |  |  |  |
| 4 | 压力容器使用单位，是否有安全质检监察机构逐台办理使用登记手续。 | 压力容器使用登记管理规则第四条：技监局锅发（1999）154号第118条 |  |  |  |  |
| 5 | 使用的压力容器是否按“容规”规定配置安全阀、压力表、液面计测量元件等安全附件。 |  | 技监局锅发（1999）154号第140条 |  |  |  |
| 6 | 容器下方需设操作通道时，容器底部配管距地面的净空高是否不小于2.2m。 |  | SH3011-2000 3.8.2.2 |  |  |  |
| 7 | 操作压力超过3.5MPa的反应器是否按宜集中布置在装置一端或一侧设计。 |  | SH3011-2000 3.3.7 |  |  |  |
| 8 | 装置内的塔、罐类气体出品的压力容器是否安装适合容器压力保险系数的安全阀。 |  | 技监局锅发（1999）154号第154条 |  |  |  |
| 9 | 安全阀是否由有检验资格的部门每年进行一次校验。 | 技监局锅发（1999）154号第154条 |  |  |  |  |
| 10 | 安全阀是否垂直安装并设在压力容器液面上的气相空间部分或装在与压力容器气相空间相连的管道上。 |  | 技监局锅发（1999）154号第152.1条 |  |  |  |
| 11 | 安全阀的开启压力是否不高于设备的设计压力。 |  | GB50160-92 第4.4.2条 |  |  |  |
| 12 | 压力表的选用是否与压力容器内的介质相适应。 | 技监局锅发（1999）154号第160.1条、第160.2条 |  |  |  |  |
| 13 | 压力表表盘刻度极限值是否为最高工作压力的1.5～3.0倍，表盘直径不小于100mm。 |  | 技监局锅发（1999）154号第160.3条 |  |  |  |
| 14 | 压力表安装前是否进行校验，并在刻度盘上应划出最高工作压力的红线，并注明下次校验时间。 |  | 技监局锅发（1999）154号第161条 |  |  |  |
| 15 | 压力表无压力时指针是否回到限止钉或恢复空位 | 技监局锅发（1999）154号第163条 |  |  |  |  |
| 16 | 压力表与压力容器间是否装设三通旋塞或针型阀。 | 技监局锅发（1999）154号第162条 |  |  |  |  |
| 17 | 使用单位是否对液面计实行定期检验制度，规定检修周期。 | 技监局锅发（1999）154号第166条 |  |  |  |  |
|  | 压力管道 |  |  |  |  |  |
| 18 | 压力管道的设计、制造、安装单位是否由持有省级以上劳动行政部门颁发的相关资质证、许可证。 |  | 《压力管道安全 管理与监察规定》第十条 |  |  |  |
| 19 | 压力管道使用单位是否建立特种设备安全档案并应有专职或兼职人员管理。 | 《压力管道安全管理与监察规定》 第八（二）条 |  |  |  |  |
| 20 | 管道布置是否统筹规划，做到安全可靠，经济合理，满足施工操作、维修等方面的要求并力求美观整齐。 |  | SH3012-2000 2.0.2 |  |  |  |
| 21 | 管道布置是否不妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修和消防车辆通行。 |  | SH3012-2000 2.0.13 |  |  |  |
| 22 | 管线综合设计，在条件允许时，是否采取共沟、共架、多层或以同槽施工方式布置。 |  | SH3054-93 2.0.3 2.0.5 |  |  |  |
| 23 | 可燃气体、可燃液体、腐蚀性介质和有毒性气体等管道，是否架空敷设。 |  | SH3012-93 4.0.2 |  |  |  |

检查人员签字：