| 冬季防火安全检查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容及标准 | 合格/不合格 | 分值 |
| 一 | 管理 |  |  |
| 1 | 应建立防火制度 |  |  |
| 2 | 应建立灭火器管理台账 |  |  |
| 3 | 应建立防火应急预案 |  |  |
| 4 | 安全警示标志醒目、齐全 |  |  |
| 5 | 火源应定专人负责管理 |  |  |
| 二 | 厂区 |  |  |
| 6 | 逃生通道必须保持畅通无阻，不得占用或封堵 |  |  |
| 7 | 除吸烟室、厕所、员工宿舍外的空地以外，其他地方严禁吸烟 |  |  |
| 8 | 吸烟室内必须设有水桶 |  |  |
| 9 | 厂区内无烟头 |  |  |
| 10 | 禁止用塑料桶承装柴油、汽油、油漆 |  |  |
| 11 | 油品存放无跑冒滴漏现象 |  |  |
| 12 | 厂区禁止随意堆放易燃物品 |  |  |
| 13 | 厂区内落叶、枯草应及时清理 |  |  |
| 三 | 消防器材 |  |  |
| 14 | 消防器材定点、定位、定人管理 |  |  |
| 15 | 消防器材外观干净，无油污、灰尘 |  |  |
| 16 | 员工应熟记灭火器位置，会使用干粉灭火器 |  |  |
| 17 | 员工会报火警 |  |  |
| 18 | 办公区、厂房、食堂、宿舍应配备灭火器，每组不少于2具，公司车辆应配备1具干粉灭火器 |  |  |
| 19 | 干粉灭火器完好备用（喷嘴完好、铅封完好、瓶体无缺陷） |  |  |
| 20 | 干粉灭火器应装箱放置 |  |  |
| 21 | 干粉灭火器压力表指示应在绿区内 |  |  |
| 22 | 灭火器材周边无遮挡物，便于取用 |  |  |
| 23 | 任何人不得擅自挪用消防器材 |  |  |
| 24 | 新购干粉灭火器5年后换药维修，经维修过的灭火器每2年再维修一次 |  |  |
| 25 | 干粉灭火器报废期限为10年 |  |  |
| 26 | 二氧化碳灭火器报废期限为12年 |  |  |
| 四 | 动火 |  |  |
| 27 | 气瓶必须有质量合格证，钢印标记齐全，漆色字样符合规定 |  |  |
| 28 | 气瓶外表无明显缺陷 |  |  |
| 29 | 气瓶上应配带两个防振圈 |  |  |
| 30 | 氧气阀不得沾有油脂，焊工不得用沾有油脂的工具、手套或油污工作服去接触氧气瓶阀、减压器等 |  |  |
| 31 | 氧气、乙炔瓶存放、使用时要远离明火，气瓶与明火距离应不小于10m，应避免日光曝晒，远离高温、热辐射 |  |  |
| 32 | 氧气瓶、乙炔瓶不得混放，距离不小于5m |  |  |
| 33 | 胶管无破损，连接处牢固、严密 |  |  |
| 34 | 乙炔瓶使用时，应保证直立 |  |  |
| 35 | 冬季使用气瓶时，瓶阀或减压器若冻结，可以用热水或水蒸汽解冻，严禁使用火焰烘烤或用铁器猛击瓶阀，也不能猛拧减压器的调节螺丝 |  |  |
| 36 | 气瓶内气体不能全部用尽，应留有余气（压力为0.1-0.3MPa），并关紧阀门 |  |  |
| 37 | 气瓶存放地点标牌清晰齐全 |  |  |
| 38 | 电焊、气割人员应持特种作业人员操作证 |  |  |
| 39 | 电焊作业安全防护用品包括面罩、防护手套、绝缘鞋、帆布工作服 |  |  |
| 40 | 易燃易爆场所动火应经过审批 |  |  |
| 五 | 库房 |  |  |
| 41 | 库房内清洁，物料，摆放排列整齐 |  |  |
| 42 | 库房内通道畅通，无阻挡物 |  |  |
| 43 | 库区禁止烟火，无烟头 |  |  |
| 44 | 库房内不准随意乱接电源及使用电炉、烧水设施 |  |  |
| 45 | 工作时间严禁脱离岗位，严禁非有关人员入内，离开库房要锁门 |  |  |
| 46 | 易燃易爆品应定点存放，定人管理 |  |  |
| 47 | 库房内未经许可不准动火 |  |  |
| 48 | 油漆库房通风良好 |  |  |
| 49 | 油漆库房应采用防爆电气设备 |  |  |
| 50 | 禁止穿钉子鞋、化纤衣服进入油漆库房 |  |  |
| 51 | 油漆库房应分类摆放整齐，无跑冒滴漏现象 |  |  |
| 52 | 工作完毕后，各类涂料、溶剂桶应加盖封严 |  |  |
| 六 | 后勤 |  |  |
| 53 | 食堂应制定安全防火制度 |  |  |
| 54 | 食堂燃气阀门、管道连接紧密、无泄漏 |  |  |
| 55 | 食堂内通道畅通，不得堵塞 |  |  |
| 56 | 灶间环境清洁、无油污 |  |  |
| 57 | 烟道无大量油污 |  |  |
| 58 | 灶间电源、电路干燥不潮湿，水源附近插座应有防护罩 |  |  |
| 59 | 液化气罐定点保存，通风良好、远离火源，禁止暴晒 |  |  |
| 60 | 火源附近无易燃物 |  |  |
| 61 | 员工宿舍禁止私自乱接乱扯电器线路，做到人走灯灭 |  |  |
| 62 | 员工宿舍未经审批禁止私自使用电炉、电热壶、电热器等高负荷电器 |  |  |
| 63 | 员工宿舍不得动用明火 |  |  |
| 64 | 员工宿舍室内禁止吸烟 |  |  |
| 65 | 后勤区域地面无烟头 |  |  |
| 66 | 卫生间、洗浴间、开水间等水源附近插座应有防护罩 |  |  |
| 七 | 电气 |  |  |
| 67 | 用电设备接地良好 |  |  |
| 68 | 插座、开关、闸刀等绝缘无老化破损 |  |  |
| 69 | 接线柱连接要把多股线绞紧，不可有毛丝外露，电线绕成环状，套在接线柱上，垫上垫圈，螺丝螺帽紧固 |  |  |
| 70 | 电线接头处紧固、绝缘良好 |  |  |
| 71 | 经常拖动的电缆应采用整根电缆，中间无接头 |  |  |
| 72 | 配电箱应有专门负责人 |  |  |
| 73 | 配电箱内清洁、无杂物 |  |  |
| 74 | 开关、刀闸标识准确、齐全 |  |  |
| 75 | 电缆线无老化破损现象 |  |  |
| 76 | 配电室穿过室内外的洞口应封堵，能防小动物钻入和雨水渗入 |  |  |
| 77 | 配电室、配电箱警告标志牌应齐全、完整，悬挂符合安全要求 |  |  |
| 78 | 配电室操作通道应通畅，无堆集物品 |  |  |
| 79 | 配电室应配齐绝缘、灭火器材等工具，并应存放在适当地方，妥善保管，严禁挪用 |  |  |
| 80 | 配电室严禁放置易燃易爆和长大金属物品 |  |  |
| 81 | 非电工禁止对任何电气设备进行安装与检修 |  |  |
| 82 | 电缆护管套管无缺陷 |  |  |
| 八 | 其他 |  |  |
| 83 | 室外水管线应做防冻措施 |  |  |
| 84 | 禁止在厂内存放烟花爆竹 |  |  |
| 85 | 禁止在厂内燃放烟花爆竹 |  |  |
| 86 | 废弃油桶，包装垃圾应分开堆放 |  |  |
| 87 | 酒精应随用随领，妥善保管，防止挥发及跑冒滴漏 |  |  |
| 88 | 酒精使用完毕应加盖放置 |  |  |
| 89 | 烟囱附近无易燃物 |  |  |