液体燃料烘炉操作规程

1、油槽在安装完毕后，一般要进行充水、充气试压，试漏合格，充压试验应按设计要求进行，水压试验一般是充水后20min无渗漏即为合格。

2、临时油泵试运转合格，泄漏率合格，压力表、接地线齐全好使。

3、输油管线的试压，一般试验压力为工作压力的1.25~1.5倍。

4、燃油管线要和高压电线、易燃易爆的管线、高温地点保持一定的距离。

5、油泵正常运转时，要防止油槽抽空。

6、要严格要求燃烧用油的质量，特别是水分和杂质，含水分易汽化使燃烧火焰中断，有时甚至产生爆炸，杂质易于堵塞喷嘴。

7、预热油的温度不能过高，一般不超过90℃，要严防沸腾现象的发生。

8、要选择合理而适当的风油比，保证安全燃烧。

9、燃油设备出现事故时，如油顶冒顶跑油、管线和法兰处漏油等要及时进行处理。

10、油槽贮油量不能太满，一般应留有一定的空间高度，贮油槽接地良好，一般要求接地电阻不大于5～10Ω。

11、冬季要注意管线、阀门的防冻防凝工作，当发生冻凝现象时，禁止用明火处理，只能用蒸汽或其他安全措施处理。

12、在燃油设备上和管道上要进行明火作业时，要严格执行动火手续，并同时采取相应的安全措施，如用蒸气吹扫、冷水冲洗、通风处理、防火物的覆盖等措施。在确认无燃烧爆炸的危险后方可动火，动火时必须有专人看护。