煤气排送操作规程

1．排送启动前应全面检查，并扳车数转，观察是否正常。按规定向密封装置内注入油脂。

2．打开出口放散阀，稍开进口阀进行煤气吹扫，并扳车至取样口分析合格后，关闭放散阀后方可启动。

3．运行中应保持鼓风机，排送机联锁运行。

4．要注意各部分的压力、温度变化，不准超过规定值。

5．排水系统和蒸气吹洗系统要保持畅通好用。

6．必须保证煤气管道的正压，特别是煤气排送机进口管道的正压。禁止排送机在负压下运转。

7．禁止带负荷启动煤气排送机和空气鼓风机。

8．将煤气投入厂区网路含氧量必须低于0．5％。

9．空气吹洗水封完毕，必须上好正常水位，保持溢流。

10．排送机拆修或长期停用时，进出口阀门处应堵盲板。

11．机械拆卸修理后，必须经试车合格，方可投入生产。

12．启动顺序：空气鼓风机→排送机。停歇时按相反顺序，不可错乱。

13．当排送机、鼓风机振动异常，轴承温升超过65℃或损坏时应立即停车。

14．事故停排风机或停电时，应迅速关排送机出口阀，打开阀后蒸气顶压，以保持厂区管道正压，并关鼓风机出口阀。停机后再启动时，应按启动顺序从头做，不准未经煤气吹扫开排送机。

15．事故停鼓风机，应迅速关排风机的出口阀，不使低压系统产生负压。如连锁失效，应迅速将排送机停车，关出口阀，并打开蒸气顶压。