主通风机司机技术操作规程

1、必须持有效证件上岗。熟知通风机结构、性能和工作原理。

2、通风机起动前应对下列部位进行检查：

1）、轴承润滑油油量合适，油质符合规定，油环完整灵活；

2）、各紧固件及联轴器防护外罩齐全，紧固牢靠；

3）、电动机炭刷完整，接触良好，滑环清洁无烧伤

4）、各指示仪表、保护装置齐全可靠；

5）、各起动开关手把都处于断开位置；

6）、电压在额定电压的±5%范围内；

3、风机起动前立闸门须关闭；人工盘车1～2圈，应灵活无卡阻。

4、起动电机、调整励磁，通风机达到正常运行后，打开通往井下的风门提至需要高度。

5、主通风机正常运行中应每小时进行一次巡回检查，内容为：

1）、各转动部位应无异响；

2）、轴承温度不得超限；

3）、电动机温升不超过规定；

4）、各仪表指示正常；

5）、电压应在额定值±5%范围内。

6、巡检后要及时填写记录，发现隐患及问题及时向队领导汇报。

7、主通风机的正常停机操作：

1）、关闭通往井下的风门；

2）、断电停机；

8、主通风机紧急停机的操作：

1）、直接断电停机（高压先停油开关）。

2）、按领导决定，关闭和开起有关风门。

3）、电源失压自动停机时，先拉掉油开关，后拉开隔离开关，并立即报告矿调度室和队领导，待查明处理后，再运行开机。

9、主通风机有以下情况之一时，允许先停机后汇报：

1）、各主要传动部件有严重异响或意外震动。

2）、电动机单相运转或冒烟冒火。

3）、其它紧急事故或故障。

10、主通风机的反风操作：

1）、反风应在矿长或总工程师指挥下进行；

2）、用反风道反风时：

- 保持通风机正常运转；

② 利用地锁压板将防爆门盖固定牢固；

- 操作各风门，改变风流方向，实现反风操作。

11、搞好设备及机房内外卫生，要求设备上无灰尘、无油迹、地面无污水、无尘埃。

本工种存在危险因素及预防措施

1、 本工种存在危险因素是触电、火灾伤人。

2、 为避免发生触电事故，操作高压电气设备时，要一人操作，一人监护。操作要戴绝缘手套，穿绝缘靴，垫绝缘垫。

3、 主通风机房附近20m内，不得有烟火或用火炉取暖。