水泵工操作规程

1、必须持有效证件上岗。熟知水泵的性能和工作原理。

2、起动前的准备：

1）、检查各部轴承是否缺油，盘根松紧是否适度；

2）、电机及电气设备的接地线是否良好，盘车1—2圈应灵活；

3）、电压指示不超额定电压的±5%。

4）、灌、引水时将泵内空气排出。

3、启动水泵电机，待转动速度达到正常后，再打开水泵排水阀门；用起动补偿器启动时，须待电流表指针返回时，再打到运转位置，但不得在吸水阀门关闭下运行。

4、水泵正常运行中司机应检查：

1）、水泵运转是否正常，排水量、压力达到要求；

2）、电机、水泵无异响震动。

3）、轴承不发热，电机温度不超过70℃；

4）、盘根不进气，滴水不成线。

5、遇下列情况要立即停泵：

1）、水泵转向不对；

2）、不上水；运行无压力。

3）、泵内有异响；

4）、电机或轴承过热；盘根过热。

6、运行中发现停电时应立即关闭排水阀门，断开电源开关。

7、准确填写水泵运行记录，认真做好交接班。

不安全隐患及防范措施

1、严禁改变电机转动方向。

2、司机在值班期间必须认真负责、随时观察泵运行情况。