矿井大型设备维修电工

- 必须持有效证件上岗，熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》和电气设备防爆标准的有关规定。

- 作业前，准备所需的工具、材料、配件、保护用品等，佩带便携式瓦斯检测报警仪。

- 掌握本工种使用的各种仪器、仪表的性能及使用方法。

- 操作高压电气设备时，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上，一人操作，一人监护。

- 检修时，首先切断前一级供电开关，加锁、挂牌，作业前验电、放电、悬挂三相临时短路接地线。

- 按设备规定的日、周、月检内容进行维护、检修和保养。

- 电气设备的保护装置定期进行试验。

- 对维护的电气设备按规定进行巡回检查。

- 在变电所或配电室进行作业时，严格执行《工作票》和《操作票》制度。

- 检修后，经施工负责人、安全负责人共同检查，确认无误后，拆除临时短路接地线、取牌、解锁、清扫施工现场，试运转，正常后，方可离开现场。

- 做好电气设备运行、检查、检修记录。

本工种存在的危险因素及预防措施

  - 工种存在的危险因素是触电伤人。

  - 停电后加锁挂牌，施工前验电、放电，同时悬挂三相临时短路接地线。不借光作业。

  - 电气设备发生故障时，不能强行送电，严禁脱保运行。

  - 送电请示矿调度，经允许后方可操作。