电气试验工

一、必须持有效证件上岗，熟知《煤矿电气设备规程》、《煤矿安全规程》及试验仪器、仪表的性能和使用方法。

二、电气试验工作不得少于2人。

三、做井下电气试验，应制定安全技术措施，准备所需的工具、仪器、仪表等连线，佩带便携式瓦斯监测仪，作业前必须检查作业地点的瓦斯浓度，瓦斯浓度在1％以下时方可作业。

四、高压电气试验，应先设好警戒线，然后按标准进行试验。

五、继电保护检验与整定，应备用整定方案，取得值班人员统一方可进行施工。

六、固定设备的试验，必须使设备退出正常运行系统。

七、在运行的二次回路上工作时，应穿低压绝缘鞋或站在绝缘垫上，有专人监护。

八、试验前应检查试验装置金属外壳，应有可靠接地线，高压引线应尽量缩短，试验装置的低压电源，应安全可靠。

九、拆装继电保护装置时，要作好标记，必要时画接线草图，防止接线错误。

十、试验前应先测量被试设备的绝缘电阻，合格后，方可进行其它项目试验项目。

十一、试验工作结束后，认真填写记录及试验报告。

本工种存在的危险因素及预防措施

1、本工种存在的危险因素是触电伤人。

2、试验前，检查试验装置金属外壳，应有可靠接地线，高压引线尽量短。试验装置的低压电源应使用明显断开的双极隔离开关和电源指示灯。

3、试验前先测量被测设备的绝缘电阻，合格后才能检进行试验。

4、继电保护在带电拆装时，电流互感器应短路，电压接头须用胶布包好，防止接地和短路，井下严禁带电检验继电保护装置。

5、在运行的二次回路工作时，应遵守下列规定：应穿低压绝缘鞋或站在绝缘垫上，有专人监护，使用的工具勇绝缘物包扎，电流互感器二次不得开路，短路二次绕组必须使用短路片或短路线，连接必须牢固可靠。

6、在现场检验仪表时，不允许直接使用交流电网作为电源，所有由交流电网供电的调节回路，均应使用变压器把它们与仪表二次回路隔离。送电至电压互感器变换至高压侧。