交通运输企业现场安全检查表

加油站（油库）现场安全检查表

单位：                                                                  年    月    日

| 序号 | 检查内容和标准 | 检查方法 | 检查结果 |  | 评价及意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 加油站（油库）建设符合有关规定，有完备审批手续，资料齐全 | 查资料 查现场 |  |  |  |
| 2 | 加油站（油库）安全管理制度上墙，站内外有明显安全标志，站（库）内整洁无杂物、易燃物 | 查资料 查现场 |  |  |  |
| 3 | 严禁闲杂人员随意进入，进入站、库人员严禁穿化纤衣服，带铁钉鞋，禁止使用铁质工具 | 查看现场 |  |  |  |
| 4 | 加油站（油库）工作人员经培训合格，持证上岗，明确安全责任，会使用消防器材，有应付突发事件能力 | 查资料 查现场 |  |  |  |
| 5 | 每座加油岛设8kg手提干粉灭火器2只，每台加油机设1只8kg干粉或6L泡沫灭火器，但总数不超过6只，并应在方便取用的站房前。罐区设：70ug干粉车、100L泡沫车各1只。 | 看现场 |  |  |  |
| 6 | 所有电气（电灯、开关、风扇、加油机等）设备符合整体防爆要求，基坑用砂填实 | 查现场 |  |  |  |
| 7 | 油库上方无电线，避雷装置符合要求，接地电阻<4欧姆，两年检测一次，有完整记录 | 查资料 查现场 |  |  |  |
| 8 | 油罐埋放符合要求，静电接地装置完好，进油、出油、量油、通气孔的结合管设在人孔盖上 | 查现场 |  |  |  |
| 9 | 通气管直径不小于50mm，管口高于地面4m，管口与围墙距离不小于3m，管口设阻火器（与建筑物相邻，管口应高出屋顶<脊>1m）。 | 查现场 |  |  |  |
| 10 | 卸油口应采用密闭式快速接头，设专用静电接地桩。 | 查现场 |  |  |  |
| 11 | 油库安全距离内无民房、烟火 | 查现场 |  |  |  |
| 12 | 工作人员每天进行安全防火检查，检查记录齐全 | 查资料 查现场 |  |  |  |
| 13 | 有消防应急预案和训练有素、召之即来的义务消防队员 | 查资料 现场询问 |  |  |  |
| 存 在主 要问 题 |  | 整 改 具 体 要 求 |  |  |  |

检查单位：                       检查负责人：

被查单位：                       整改负责人：             整改限期：