2011中高级电工证考试题和答案

、判断题：

1．功率因数无是负载电路中电压U与电流I的相位之差，它越大，功率因数越小（√ ）

2．TTL集成电路的全称是晶体管—晶体管逻辑集成电路。 （√ ）

3．当三极管的发射结和集电结都处于正偏状态时，三极管一定工作在饱和区（√ ）

4． 晶体三极管放大器，为了消除湿度变化的影响，一般采用固定偏置电路。（× ）

5．可控硅整流电路中，对触发脉冲有一定的能量要求，如果脉搏冲电流太小，可控硅也无法导通。 （ √）

6．两个不同频率的正弦量在相位上的差叫相位差（× ）

7．并联电容器可以提高感性负载本身的功率因数。 （× ）

8．叠加原理只能用严寒计算电压电流，不能用来计算电路的功率（√ ）

9．晶闸管控制角越大电压则越高。 （× ）

10．某电气元件两端交流电压的相位超前于流过它上面的电流，则该元件为容性 负载（× ）

11．晶闸管的导通条件是晶闸管加正向电压门极加反向电压。 （× ）

12．晶闸管具有正反向阻断能力。（√ ）

13．电感元件在电路中不消耗能量，它是无功负荷。（√ ）

14．所谓部分电路欧姆定律，其部分电路是指不含电源的电路（√ ）

15．线圈中磁通产生的感应电势与磁通成正比。（√ ）

16．射极输出器不仅能作电压放大器，主要是为了增加输入阻抗，减低输出阻抗。（× ）

17．晶闸管触发电路的脉冲前沿要陡，前沿上升时间不超过100μs。 （× ）

18．单结晶体管具有一个发射极、一个基极、一个集电极。 （× ）

19．单结晶体管的发射极电压高于谷点电压时，晶体管就导通。 （× ）

20．纯电感负载功率因数为零，纯电容负载功率因数为1。 （× ）

21、直流电机一般采用碳－石墨电刷，只有在低压电机中，才用黄铜石墨电刷或者表铜石墨电刷。（√）

22、在换向器表面，通常会产生一层褐色光泽的氧化亚铜薄膜，这层薄膜增大了电刷和换向器之间的接触电阻，它具有良好的润滑作用，并可以改善换向。（√）

23、一台使用不久且绝缘未老化的直流电机，若一两个线圈有短路故障，则检修时可以切断短路线圈，在与其联接的两个换向片上接以跨接线，使其继续使用。（√）

24、对于异步电动机，其定子绕缓刑匝数增多会造成嵌线困难，浪费铜线，并会增大电机漏抗，从而降低最大转矩和起动转矩。（√）

25、三相异步电动机的定子绕组，无论是单层还是双层，其节距都必须民整数。（√）

26、若变压器一次电压低于额定电压，则不论负载如何，它的输出功率一定低于额定功率，温升也必然小于额定温升。（×）

27、额定电压为 380Ｖ /220Ｖ的单相变压器，若当作升压变压器使用时，可以在二次侧接入 380Ｖ的电源，在一次侧获得输出约 656Ｖ的电压。（×）

28、具有电抗器的电焊变压器，若减少电抗器的铁心气隙，则漏抗增加，焊接电流增大。（×）

29、直流单电桥的比率的选择原则是，使比较臂级数乘以比率级数大致等于被测电阻的级数。（√）

30、改变直流单臂电桥的供电电压值，对电阻的测量精度也会产生影响。（√）

31、用直流双臂电桥测量电阻时，应使电桥电位接头的引出线比电流接头的引出线更靠近被测电阻。（√）

32、电磁系仪表既可以测量直流电量，也可以测量交流电量，且测交流时的刻度与被测直流时的刻度相同。（√）

33、负载伏安特性曲线的形状仅与负载自身特性有关，而与实际加在该负载上电压有大小无关。（√）

34、在 RLC串联电路中，总电压的有效值总会大于各元件的电压有效值。（×）

35、要想比较两个电压的频率和相位，只能选用双线系波吕器，单线砂波器决难胜任。（×）

36、带有电容滤波的单相桥式整流电路，其输出电压的平均值取决于变压器二次电压有效值与所带负载的大小无关。（×）

37、放大器的输出电阻是从放大器输入端？进去的等效电阻，它是个直流电阻。（×）

38、当单相桥式整流电路中任一整流二极管发生短路时，输出电压的数值将下降一半，电路变成半波整流电路。（×）

39、单结晶体管的等效电路是由一个二极管和两个电阻组成的，所以选用一个适当的二极管和两个电阻正确联接后，就能用来取代单结晶体管。（×）

40、放大器的放大作用是针对变化量而言的，其放大倍数是输出信号的变化量之比。（√）

41、直流放大器可以放大交流信号，但交流放大器却不能放大直流信号。（√）

42、生产机械要求电动机在空载情况下提供的最高转速和最低转速之比叫做调速范围。（×）

43、若扰动产生在系统内部，则叫内扰动。若扰动来自系统外部，则叫外扰动。扰动都对系统的输出量产生影响。（√）

44、闭环控制系统采用负反馈控制，是为了提高系统的机械特性硬度，扩大调速范围。（√）

45、开环系统对于负载变化引起的转速变化不能自我调节，但对其外界扰动是能自我调节的。（×）

46、变配电所的电气安装图必须包括：变配电所一次系统接线图、变配电所平面图和剖面图、变配电所二次系统电路图和安装图以及非标准构件的大样图等。否则无法施工。（√）

47、安装抽屉式配电柜时，其抽屉的机械联锁或电气联锁应动作正确且动作可靠，其动作正确的判断是：隔离触头分开后，断路器才能公开。（×）

48、有多台电动机的配电线路的尖峰电流，其大小取决于多台电动机的起动电流。（×）

49、短路电流的阻抗，可用欧姆值计算，也可用？？值计算。（√）

50、技术资料齐全是指该设备至少具备： a、铭牌和设备技术履两卡片； b、历年试验或检查记录； c、历年大、小修和调整记录； d、历年异常记录，继电保护，二次设备还必须有与现场设备相符合的图纸。（√）

51．电灯泡的灯丝断裂后，再搭上使用，灯泡反而更亮，其原因是灯丝电阻变小而功率增大.(√)

52．磁力线的方向都是从磁体的N极指向S极。(√)

53．载流导体周围存在着磁场，所以磁场是电流产生的。(√)

54．磁路基尔霍夫第二定律适用于任意闭合磁路的分析与计算。(√)

55．当线圈中电流增加，自感电动势与电源电势的方向相反。(√)

56．涡流只会使铁芯发热，不会增加电流损耗。(X )

57．在三相电路中，当各相负载的额定电压等于电源线电压的时，负载应作(√)

星形联结

58．要使显示波形在示波器荧光屏上左右移动，可以调节示波器的“X轴位移”旋钮。(√)

59．用万用表在线路中测量元件的电阻，可鉴别电路各种元件的好坏。( X )

60．可控硅可由两只三极管构成。( X )

61．从运算放大器电路的组成来看，它是一个性能优良的直接耦合直流放大器，所以，被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。(X )

62．可控硅桥式移相触发电路，触发信号如为正弦波，则导通点不固定。(√)

63．在中、小型电力变压器的定期检查中，若通过贮油柜的玻璃油位表能看到深褐色的变压器油，说明该变压器运行正常。( X )

64．变压器的温升是指上层油温与下层油温的温差。( X )

65．根据不同的需要，可以通过变压器改变电压，改变电流，变换阻抗及改变相位。(X )

66。当变压器两个绕组的异极性端联结时，两绕组所产生的电动势相加。(√)

67．电压互感器正常运行时，相当于一个空载运行的降压变压器。(√)

68．真空断路器合闸合空，经检查是由于掣子扣合距离太少而未过死点，应调整对应螺钉，使掣子过死点即可。(√)

69．选用油开关(断路器)时，必须注意开关的额定电流容量，不应大于电路发生短路时的短路容量。( X)

70．断路器的分闸时间是指跳闸线圈通电到灭弧触头刚分离的这段时间。(√)

71．交流和直流耐压试验都是利用高压电源进行试验，故都属于破坏性试验。(X )

72．同步屯动机的转速不随负载的变化而变化，是一种恒转速电动机。(X )

73．由于电动机的转矩与外加电压的平方成正比，所以采用降压启动时电动机的启动转矩一般都较小。( X )

74．对于一般中小型电机应选用接触压降较小的含铜石墨电刷。(√)

75．水内冷汽轮发电机安装前，应对定子、转子水回路分别进行水压试验，现场水压试验标准应按制造厂规定，试验持续时间为8小时，应无渗漏。(√)

76．倒闸操作的顺序是：停电时先停电源侧，后停负荷侧，先拉闸刀，后拉开关；送电时相反。( X)

77．值班人员利用控制开关将断路器手动合闸到故障线路，而继电保护动作将断路器断开时，自动重合闸装置不应该动作。(√)

78．电缆中间头处制作的金属外壳，只是起接头处的机械保护作用。( X )

79.架空线路的施工组织应包括杆位测量，挖坑、排杆、组杆、立杆、架线等环节。(√)

80．目前使用的CD-ROM也可代替计算机内存中的ROM芯片。(X )

81、    可编程序控制器是一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境下应用而设计，它采用可编程序的存储器。（√ ）

82、    可编程序控制器的输出端可直接驱动大容量电磁铁、电磁阀、电动机等大负载。（ × ）

83、    可编程序控制器只具数字量或模拟量输入输出控制的能力。（× ）

84、    可编程序控制器的输入端可与机械系统上的触点开关、接近开关、传感器等直接连接。（√ ）

85、    PLC的I/O点数是指某台PLC能够输入PLC内和从PLC内向外输出的开关量、模拟量的总点数。（ √ ）

86、    PLC输出端电流较大时，可在被控元件处串联一个电阻来分流PLC输出的漏电流。（ × ）

87、    PLC 采用了典型的计算机结构，主要是由CPU、RAM、ROM和专门设计的输入输出接口电路等组成。（√ ）

88、    PLC机中的用户程序执行的结果能直接驱动输出设备。（ × ）

89、    PLC的输入输出端口都采用光电隔离。（√ ）

90、梯形图是程序的一种表示方法，也是控制电路。（ √ ）

91、PLC的指令语句表达形式是由操作码、表示符和参数组成。（ √ ）

92、指令表是指由指令来构成能完成控制任务的指令组合。（ √ ）

93、可编程序控制器同计算机一样，只要顺序地执行程序就可以达到要求。（ √ ）

94、可编程序控制器只能通过简易编程器编制控制程序。（ × ）

95、PLC机的扫描周期就是PLC机完成一个完整工作周期，即从读入输入状态到发出输出信号所用的时间。（√ ）

96、PLC机产品技术指标中的存储容量是指其内部用户存储器的存储容量。（√ ）

97、PLC机的继电器输出适应于要求高速通断、快速响应的工作场合。（ × ）

98、FX2N-64MR型PLC的输出形式是继电器触点输出。（ √ ）

99、能直接编程的梯形图必须符合顺序执行，即从上到下，从左到右地执行。（ √ ）

100、在PLC梯形图中如单个接点与一个串联支路并联，应将串联支路排列在图形的上面，而把单个接点并联在其下面。（ √ ）

101、在PLC梯形图中如单个接点与一个并联支路串联，应将并联支路紧靠右侧母线排列，而把单个接点串联在其左边。（ × ）

102、PLC梯形图中，串联块的并联连接指的是梯形图中由若干接点并联所构成的电路。（ × ）

103、串联一个常开触点时采用AND指令；串联一个常闭触点时采用LD指令。（ × ）

104、OUT指令是驱动线圈指令，用于驱动各种继电器。（× ）

105、在梯形图中，输入触点和输出线圈为现场的开关状态，可直接驱动现场的执行元件。（ × ）

106、PLC机内的指令ORB或ANB在编程时，如非连续使用，可以使用无数次。（√ ）

107、在一段不太长的用户程序结束后，写与不写END指令，对于PLC机的程序运行来说其效果是不同的。（ √ ）

108、PLC步进指令中的每个状态器需具备三个功能：驱动有关负载、指定转移目标、指定转移条件。（ √ ）

109、顺序控制系统是指按照生产工艺预先规定的顺序，在各个输入信号的作用下，根据内部状态和时间的顺序，在生产过程中各个执行机构自动有序地进行操作过程。（ √ ）

110、过程控制系统是将整个控制过程分为几个特定的状态，在一定的条件下可以转移，使得整个控制过程按规律一步一步地进行。（ √ ）

111、PLC步进指令中并行性流程状态转移图的编程原则是指先集中进行分支状态处理，再集中进行汇合状态处理。（ √ ）

112、PLC中的选择性流程指的是多个流程分支可同时执行的分支流程。（ × ）

113、PLC步进指令编程时，先要分析控制过程，确定步进和转移条件，按规则画出状态转换图画，再根据状态转移图出梯形图；最后由梯形图写出程序表。（ √ ）

114、PLC中的功能指令主要是指用于数据的传送、运算、变换及程序控制等功能的指令。（ √ ）

115、功能指令主要由功能指令助记符和操作元件两大部分组成。（ × ）

116、在使用编程器时，必须先将指令转变成梯形图，使之成为PLC能识别的语言。（ × ）

117、在PLC中，指令是编程器所能识别的语言。（ × ）

118、在编程输入前应事FX2NPLC机RUN端和COM端断开，使PLC处于停止运行。（ √ ）

119、PLC机型的选择主要是指在功能上如何满足自己需要，而不浪费机器容量。（ × ）

120、PLC模拟调试的方法是在输入端接开关来模拟输入信号，输出端接指示灯来模拟被控对象的动作。（ √ ）

121、可编程序控制器的开关量输入/输出总点数是计算所需内存储器容量的重要根据。（ √ ）

122、PLC的系统程序永久保存在PLC中，用户不能改变，用户程序是根据生产工艺要求编制的，可通过编程器修改或增删。（ √ ）

123、对PLC机的表面，应该用于抹布和皮老虎以保证其工作环境的整洁和卫生。（ √ ）

124、PLC机锂电池电压即使降至最低值，用户程序也不会丢失。（ × ）

125、变压器的额定功率是指当一次侧施以额定电压时，在温升不超过允许温升的情况下，二次侧所允许输出的最大功率。（×）

126、变压器在使用是铁心会逐渐氧化生锈 ,? 因此真空载电流也就相应逐渐减小。（×）

127、三相异步电动机的转速取决于电源频率和极对数，而与转差率无关。（×）

128、三相异步电动机转子的转速越低，电机的转差率越大，转子电动势频率越高。（√）

129、应用短路测试器检查三相异步电动机绕组是否一相短路时，对于多路并绕或并联支路的绕组，必须先将各支路拆开。（√）

130、变压器无论带什么性质的负载，只要负载电流继续增大，其输出电压就必然降低。（×）

131、凡有灭弧罩的接触器，一定要装妥灭弧罩后方能通电起动电动机。（×）

132、交流接触器铁心上的短路环断裂后会使动静铁心不能释放。（×）

133 、当电路中的参数点改变时，某两点间的电压也将随之改变。（×）

134 、自感电动势的大小正比于线圈中电流的变化率，与线圈中电流的大小无关。（√）

135 、对感性电路，若保持电源电压不变而增大电源频率，则此时电路中的总电流减小。（√）

136 、电子管电压表对直流、交流，正弦和非正弦信号均能进行正确测量。（×）

137 、电子示波器只能显被测信号的波形，而不能用来测量被测信号的大小。（×）

138 、纯电阻电路的功率因数一定等于1，如果某电路的功率因数为1，则该电路一定是只含电阻的电路。 ( × )

139 、从空载到满载，随着负载电流的增加，变压器的铜耗和温度都随之增加，一、二次绕组在铁心中的合成磁通也随之增加。（×）

140 、变压器在空载时，其电流的有功分量较小，而无功分量较大，因此空载运行的变压器，其功率因数很低。（√）

141 、带有额定负载转矩的三相异步电动机，若使电源电压低于额定电压，则其电流就会低于额定电流。（×）

142 、油浸式变压器防爆管上的薄膜若因被外力损坏而被裂，则必须使变压器停电修理。（×）

143 、单相异步电动机的体积虽然较同容量的三相异步电动机大，但功率因数、效率和过载能力都比同容量的三相异步电动机低。（√）

144 、配电装置包括测量电器，故便携式电压表和电流表属于配电装置。 ( × )

145 、高压断路器的“跳跃”是指断路器合上又跳开，跳开又合上的现象。（√）

146 、大容量高压隔离开关的每极上都装有两片刀片，其目的是增大导电截面积，从而增大容量。（×）

147 、低压空气断路器同时装有分励脱扣器和失压脱扣器时，称为复式脱扣装置。（×）

148 、装设电抗器的目的是：增大短路阻抗，限制短路电流，减小电压波动。（√）

149 、电磁式交流接触器和直流接触器都装有短路环，以消除铁心的振动和噪音。（×）

150、一般来说，继电器的质量越好，接线越简单，所包含的接点数目越少，则保护装置的作越可*。（√）