初级维修电工模拟试题-1-

一、名称解释：

１、三相交流电： 由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统，叫三相交流电。

２、一次设备： 直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。

３、二次设备： 对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。

４、高压断路器： 又称高压开关，它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流，而且当系统发生故障时，通过继电保护装置的作用，切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。

５、负荷开关： 负荷开关的构造秘隔离开关相似，只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点，有一定的断流能力，可以带负荷操作，但不能直接断开短路电流，如果需要，要依靠与它串接的高压熔断器来实现。

６、空气断路器 （自动开关）：是用手动（或电动）合闸，用锁扣保持合闸位置，由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关，目前被广泛用于 500v 以下的交、直流装置中，当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时，能自动切断电路。

７、电缆： 由芯线（导电部分）、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。

８、母线： 电气母线是汇集和分配电能的通路设备，它决定了配电装置设备的数量，并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路，以及怎样与系统连接来完成输配电任务。

９、电流互感器： 又称仪用变流器，是一种将大电流变成小电流的仪器。

10 、变压器： 一种静止的电气设备，是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。

11 、高压验电笔： 用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。

12 、接地线： 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定，接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。

13 、标示牌： 用来警告人们不得接近设备和带电部分，指示为工作人员准备的工作地点，提醒采取安全措施，以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。

14 、遮栏： 为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护，分临时遮栏和常设遮栏两种。

15 、绝缘棒： 又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关，装拆携带式接地线，以及进行测量和试验时使用。

16 、跨步电压： 如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差，当人体两脚接触该两点，则在人体上将承受电压，此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。

17 、相序： 就是相位的顺序，是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。

18 、电力网： 电力网是电力系统的一部分，它是由各类变电站（所）和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。

19 、电力系统： 电力系统是动力系统的一部分，它由发电厂的发电机及配电装置，升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。

20 、动力系统： 发电厂、变电所及用户的用电设备，其相间以电力网及热力网（或水力）系统连接起来的总体叫做动力系统。

二、选择题

１、为降低变压器铁心中的（ c ）叠电间要互相绝缘。   
     ａ、无功损耗    ｂ、空载损耗    ｃ、涡流损耗    ｄ、短路损耗

２、对于中小型电力变压器，投入运行后每隔（ c ）要大修一次。   
     ａ、１年    ｂ、２ ~ ４年    ｃ、５ ~10 年    ｄ、 15 年

３、ｙ接法的三相异步电动机，在空载运行时，若定子一相绕组突然断路，则电机（ b ）。   
     ａ、必然会停止转动          ｂ、有可能连续运行      
     ｃ、肯定会继续运行

４、线圈产生感生电动势的大小正比通过线圈的（ b ）。   
     ａ、磁通量的变化量         ｂ、磁通量的变化率      
     ｃ、磁通量的大小

５、某正弦交流电压的初相角ψ＝－л /6 ，在 t ＝０时其瞬时值将（ b ）。   
     ａ、大于零        ｂ、小于零        ｃ、等于零

６、由 rlc 并联电路中，   为电源电压大小不变而频率从其谐波频率逐渐减小到零时，电路中的电流值将（ b ）。

17 、交流电能表属（ c ）仪表。   
     ａ、电磁系    ｂ、电动系    ｃ、感应系    ｄ、磁电系

18 、频敏变阻器主要用于（ d ）控制。   
     ａ、笼形转子异步电动机的起动       
     ｂ、绕线转子异步电动机的调整   
     ｃ、直流电动机的起动          
　　 ｄ、绕线转子异步电动机的起动

19 、测量１ω以下小电阻，如果要求精度高，应选用（ a ）。   
     ａ、双臂电桥       ｂ、毫伏表及电流表      
     ｃ、单臂电桥       ｄ、可用表 x1 ω档

20 、低压断路器中的电磁脱扣器承担（ d ）保护作用。   
     ａ、过流    ｂ、过载    ｃ、失电压    ｄ、欠电压

三、填空

１、电路产生过渡过程的条件是电路有（换路），产生过渡过程的内因是由电路中含有（贮能）元件。

２、ｓ -3 表示（石墨）电刷；ｄ -213 表示（电化石墨）电刷；ｊ -205 （金属石墨）电刷。

３、直流电动机磁励方式可分为（他励 、并励、复励和串励）。

４、变压器的铁心既是（变压器的磁路），又是 器身的骨架 ，它由（铁柱）和（铁轭）组成。

５、变压器空载运行时，其（铜耗）较小，所以空载时的损耗近似等于（铁耗）。

６、一台三相四极异步电动机，如果电源的频率 f1 ＝ 50hz ，则定子旋转磁场每秒在空间转过（25）转。

７、三相交流电机常用的单层绕组有（同心式 、 链式 和 交叉式）三种。

８、三相异步电动机的额定功率是满载时（转子轴上输出的机械）功率，额定电流是满载时定子绕组的（线）电流，其转子的转速（小于）旋转磁场的速度。

９、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻，常使用（兆欧）表，而不宜使用（万）表。

10 、交流电机定子绕组的短路主要是（匝间）短路和（相间）短路。

11 、电机绕组常用的浸漆方法有（滴浸 、 沉浸 、 真空压力浸 、 漆浸 和 浇浸）。

12 、交流电机铸铝转子常见的故障是（断笼），包括（断条）和（断环）。

13 、同步电机按运行方式和功率转换方向可分为（电动机 、 发电机 、 补偿机）三类。

14 、电工仪表按读数方式分类，可分为（直读）仪表和（比较）仪表。如电桥、电位差计等属于（比较）仪表，万用表等属于（直读）仪表。

15 、在安装功率表时，必须保证电流线圈与负载相（串联），而电压线圈与负载相（并联）。

16 、直流双臂电桥又称为（凯尔文）电桥，是专门用来测量（小电阻）的比较仪表。

17 、晶体三极管的电流放大系数随温度升高而（增大） 。

18 、一台三相交流异步电动机的型号是 yb-132 ｍ 2-6 ，其符号意义是：ｙ表示（异步电机） ， 132 表示（中心高为）（132mm）， m 表示（电机座）， 2 表示（2）（ 号铁心长度）， 6 表示（极数）。

19 、一个自动控制系统，一般由（输入）环节、（放大）环节（执行）环节、（反馈）环节及（比较）环节等组成。

20 、交流接触器常采用的灭弧方法是（电动力）灭弧、（栅片）灭弧；直流接触器常采用的灭弧方法是（直吹）灭弧。

21 、灭弧罩一般用（耐弧陶土）、（石棉水泥）和（耐弧塑料）等材料制成。

22 、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用，是将电弧（分成两段）以提高电弧的起弧电压；同时利用（两段电弧）相互间的（电动力）将电弧向（外侧拉长），以增大电弧与冷空气的接触面，迅速散热而灭弧。

23 、交流接触器铜触点因表面氧化，积垢造成（接触不良）时，可用小刀或 细锉 清除表面，但应保持触点原来的 形状 。

24 、接触器触点开距的调整，主要考虑（电弧熄灭）是否可靠，触点（闭合）与（断开）的时间，断开时运行部分的弹回（距离）及断开位置的（绝缘）间隙等因素。

25 、引起接触器线圈发热的原因有（电源电压 、 铁心吸力）不足，（线圈匝间）短路，电器动作超过额定。

26 、热继电器在使用过程中，双金属电应保持（光泽） 。若有锈迹可用 汽油 布蘸轻轻擦除，不能用 砂纸 磨光。

27 、电流互感器一次电流，是由于回路（负荷电流）所决定的，它不随二次（阻抗（负载））回路的变化。这是与变压器工作原理的重要区别。

28 、常用继电器按动作原理分为四种类型：（电磁型 、 感应型 、 电动型 、 磁电型）。

29 、东兴ⅰ段进线的继电保护（零序保护 、 差动保护 、 低电压保护）

30 、本厂 10/0.4k ｖ、 1000k ｖａ变压器的保护有（过流保护 、 速断保护 、 瓦斯保护 、 温度升高保护）。

四、问答题

１、为什么变压器的低压绕组在里边，而高压绕组在外边？

17 、怎样正确地拆修异步电动机？   
答；在拆修电动机前应做好各种准备工作，如所用工具，拆卸前的检查工作和记录工作。   
    拆卸电动机步骤：①、拆卸皮带轮或连轴卷，在拆卸皮带轮和连轴器前应做好标记，在安装时应先除锈，清洁干净后方可复位；②、拆卸端盖：先取下轴承盖，再取端盖，并做好前后盖的标记，安装时应按标记复位；③、拆卸转子：在定转子之间应垫上耐磨的厚纸防止损伤定子绕组，若转子很重，可用起重设备安装转子时先检查定子内是否有杂物，然后先将轴伸端端盖装上，再将转子连同风扇及后盖一起装入。

18 、怎样从异步电动机的不正常振动和声音中判断故障原因？   
   　答：异步电动机产生不正常的振动和异常音响主要有机械和电磁两方面的原因。   
   　机械方面的原因：①、电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动，造成风叶与风叶盖相碰，它所产生的声音随着碰击声的轻重，时大时小；②、由于思承磨损或轴不当，造成电动机转子偏心严重时将使定、转子相擦，使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声；③、电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢，因而电动机在电磁转矩作用下产生不正常的振动；④、长期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成于磨运行或轴承中钢珠损坏，因而使电动机轴承室内发出异常的咝咝声或咕噜声。   
    电磁方面原因：①、正常运行的电动机突然出现异常音响，在带负载运行时转速明显下降，发出低沿的吼声，可能是三相电流不平衡，负载过重或单相运行；②、正常运行的电动机，如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断条则电动机会发出时高时低的翁翁声。机身也随之振动。

19 、异步电动机的轴承温度超过机壳温度是什么回事？   
    答：①、电机轴承因长期缺油运行，磨擦损耗加剧使轴承过热。另外，电动机正常运行时，加油过多或过稠也会引起轴承过热；②、在更换润滑时，由于润滑油中混入了硬粒杂质或轴承清洗不平净，使轴承磨损加剧而过热，甚至可能损坏轴承；③、由于装配不当，固定端盖螺丝松紧程度不一，造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡。使轴承转动不灵活，带上负载后使摩擦加剧而发热；④、皮带过紧或电动机与被带机械轴中心不在同一直线上，因而会使轴承负载增加而发热；⑤、轴承选用不当或质量差，例如轴承内外圈锈蚀，个别钢珠不圆等；⑥、运行中电动机轴承已损坏，造成轴承过热。

20 、为什么鼠笼式异步电动转子绕组对地不需绝缘而绕线式异步电动机转子绕组对地则必须绝缘？   
    答：鼠笼转子可看成一个多相绕组，其相数等于一对张极的导条数，每相匝数等于 1/2 匝，由于每相转子感应电势一般都很小，加及硅钢片电阻运大于铜或铝的电阻，所以绝大部分电流从导体流过，不同对地绝缘。   
    绕线式转子绕组中，相数和定子绕组相同，每相的匝数也较多，根据公式 e 2 =4.44k 2 f 2 w 2 ψ可知绕线式转子每相感应电势很大，这时若对地不绝缘就会产生对地短路甚至烧毁电表。

21 、怎样修理异步电动机转子轴的一般故障？  
    答：①、轴弯曲：电动机运行中如果发现轴伸出端子有跳动的现象，则说明轴正弯曲，轴弯曲严重时，会发生定子、转子间互相摩擦的现象，发现轴弯曲后，应将转子取出并根据具体情况加以校正；②、轴的铁芯档磨损：由于电动机长时间运行有时会使轴的铁松档和铁芯松动，而且轴又未流滚过花。在这种情况下，应考虑在配合部分滚花。如果下芯在轴上有位移的可能，则应在两端的轴上开一个环形槽，再放入两个弧形键，并与轴焊在一起；③、轴径磨损：轴承折卸多次，会使轴径磨损，一般可在径处滚花处理。如果磨损严重，也可在轴径处电焊堆积一层，再用车床加工并要求尺寸；④、轴裂纹：如果轴子横向裂纹不超过直径的 10~15% 纵向裂纹不超过轴长的 10% ，可用电焊进行修补后继续使用。如果轴裂纹损坏严重或断裂就必须更换新轴。

22 、交流接触器频繁操作时为什么过热？   
    答：交流接触器起动时，由于铁芯和衔铁之间的空隙大，电抗小，可以通过线圈的激磁电流很大，往往大于工作电流的十几倍，如频繁起动，使激磁线圈通过很大的起动电流，因而引起线圈产生过热现象，严重时会将线圈烧毁。

23 、引进盘柜的控制电缆有何规定？   
    答：①、引进盘柜电缆排列整齐，不交叉，并应固定，不使所有的端子板受应力；②、装电缆不应进入盘柜内，钢带切断处应扎紧；③、用于晶体管保护，控制等的控制电缆，使用屏蔽电缆时，其屏蔽应接地，如不采用屏蔽电缆时，则其备用芯线应有一根接地；④、橡胶绝缘线应外套绝缘管保护；⑤、盘柜的电缆芯线、横平竖直，不交叉，备用芯线留有适当余地。

24 、电缆穿入电缆管时有哪些规定？  
    答：敷设电缆时，若需将电缆穿入电缆管时应符合下列规定：①、铠装电缆与铅包电缆不得穿入同一管内；②、一极电缆管只允许穿入一根电力电缆；③、电力电缆与控制电缆不得穿入同一管内；④、裸铅包电缆穿管时，应将电缆穿入段用麻或其它柔软材料保护，穿送外不得用力过猛。

25 、硬母线怎样连接？   
    答：硬母线一般采用压接或焊接。压接是用螺丝将母线压接起来，便于改装和拆卸。焊接是用电焊或气焊连接，多用于不需拆卸的地方。不得采用锡焊绑接。

26 、在什么情况下，应将电缆加上穿管保护？管子直径怎样选择？   
    答：在下列地点要管：①、电缆引入引出建筑物，隧道处，楼板及主要墙壁；②、引出地面两米高，地下 250mm 深；③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者；④、电缆与道路，电车轨道和铁路交叉时；⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。   
    选择管径时，内径要比外径大 50 ％。

27 、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的？   
　　答：母线的相序排列（观察者从设备正面所见）