电工操作证考试试题及参考答案

一、单项选择题

1、在不接地的电压电网的绝缘监视中，当3只电压表读数均为相电压时，则表示电网_C____。

A. 发生一相接地    B. 某相绝缘恶化     C. 对地绝缘正常      D. 无法判断

2、在___B___上严禁通过工作电流，且严禁断线。

A. N线      B. PE线      C. 火线     D. 相线

3、当负荷电流达到熔断器熔体的额定电流时，熔体将__D____。

A. 立即熔断      B. 长延时后熔断      C. 短延时后熔断      D. 不会熔断

4、三相对称负载采用三角形接法接到线电压为380V的三相电源上，已知负载电流为10A，则火线中的电流为__A_____

A. 17.32     B. 10      C. 30      D. 15

5、用三只电压表来监视中性点不接地电网的绝缘，当发生单相接地时，接地相电压表读数__A_____。

A. 急剧降低     B. 显著升高     C. 不变     D. 明显升高

6、安装单相三孔插座，零线孔在___C____方。

A. 上       B. 下     C. 左      D. 右

7、电容器组不允许装设_C_____。

A. 开关     B. 熔断器     C. 自动复合闸装置      D. 以上都不对

8、母线的着色有统一规定，其中不接地中性线的颜色规定为__D____。

A. 白色     B. 绿色     C. 蓝色     D. 紫色

9、在有爆炸性危险场所，配线方式应采用_B____配线。

A. 电线管     B. 钢管     C. 塑料管     D. 蛇皮管

１0、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于_A_____mm。

A. 1000     B. 800     C. 300     D. 500

１1、双列布置的低压配电器，屏前通道宽度不低压__D___m。

A. 0.8     B. 1.0     C. 1.5     D. 2

１2、在纯电感正弦交流电路中，下列说法正确的是__B_____。A. 电流超前电压90° B. 电流滞后电压90° C. IL=ULm/XL   D. 消耗的功率为有功功率

１3、容量在100KV以下变压器高压侧的熔体额定电流按变压器额定电流的___B___倍选用。

A. 1.5-2     B. 2-3     C. 1    D. 4

１4、电流互感器的二次侧回路采用铜芯绝缘导线，其截面应不小于____B___mm2。

A. 1.5    B. 2.5     C. 1     D. 4

１5、用钳形电流表测量线路电流时，为使结果精确，导线在钳口处绕3圈，读数15A，则该负载的电流为___A___。

A. 5A       B. 15A     C. 3A     D. 45A

１6、拆除临时线地线的顺序为__A____。

A. 先拆导体端，后拆接地端     B. 线拆接地端，后拆导体端

C. 不分先后                   D. 以上都不对

１7、已知：B点的电位为5伏，AB两点之间的电压UAB=+10V,则A点的电位为__B____伏。

A. 5     B. 15     C. +10     D. -15

１8、三相异步电动机主回路装置的熔丝所其的作用是__B____。

A. 过载保护     B. 短路保护     C. 过载与短路双保护     D. 失压保护

１9、在施工地点，临近带电设备的遮栏上应悬挂___C___的标示牌。

A. 在此工作     B. 禁止合闸，有人工作     C. 止步，高压危险     D. 请勿合闸

２0、当线路或设备的负荷超过允许范围时，经延时后切断电源的保护方式是___B___保护。

A. 失压     B. 过载     C. 缺相     D. 短路

二、多项选择题

1、常用的避雷器有__BC_____。

A. 羊角型保护间隙   B. 管型避雷器   C. 阀型避雷器   D. 非线性电阻 E. 阀片电阻

2、保证电气工作的安全措施可分为___BD_____。

A. 停电措施     B. 组织措施     C. 验电措施     D. 技术措施     E. 送电措施

3、电气工作人员必须具备_ABCD_______。

A. 无妨碍工作的病症     B. 具备必须的电气知识，并经考试合格     C. 学会触电急救     D. 思想政治觉悟高       E. 熟悉供电系统的性能

4、在高压设备上工作，必须遵守__ABCD______。 内

A. 填用工作票或口头、电话命令     B. 至少应有两人在一起工作

C. 完成保证工作人员的安全组织措施    D. 完成爆炸工作人员的安全技术措施

E. 事故处理应填写工作票

5、照明线路常见的故障有_BDE______。

A. 电压过高     B. 断路      C. 接头接触不良     D. 短路     E. 漏电

6、对于旋转式电气设备的灭火，可采用的灭火剂有__BCE_______。

A. 干粉灭火剂     B. 1211灭火剂     C. 二氧化碳     D. 砂土     E. 四氯化碳

7、A、E级绝缘材料允许的极限工作温度分别为___BC_____℃。

A. 90     B. 105     C. 120     D. 155     E. 180

8、下列电压属于安全电压等级的是__CD_______。

A. 50V      B. 20V     C. 12V     D. 36V      E. 220V

9、关于电容器的接线分为__BC_____。

A. 当电容器和电力网的额定电压相同时，应将电容器接成星型

B. 当电容器和电力网的额定电压相同时，应将电容器接成三角形     C. 当电容器的额定电压低于电力电网的额定电压时，应将电容器接成星形     D. 当电容器的额定电压低于电力电网的额定电压时，可将若干电容器或电容器组串联，然后接成三角形    E. 当电容器的额定电压低压电力网的额定电压时，可将电容器与电阻串联，然后接成三角形

10、根据电网中性点运行方式可将电网分为____BD____。

A. 三相三线电网    B. 接地电网    C. 单相电网   D. 不接地电网   E. 三相四线电网