泡沫比例混合装置操作规程

1 目的

为了保证泡沫比例混合装置的正常使用，特制订本规程。

2 范围

适用于XXXX公司泡沫比例混合装置的管理。

3 职责

安全主任负责设备操作，日常维护的维修工作。保障设备的正常运行。

4 结构和工作原理

PHY系列贮罐压力式空气泡沫比例混合装置，由比例混合器、泡沫罐、进水管及进水阀、出水液及出水阀、排放阀、排气阀等组成。当消防水泵的压力水沿供水管道进入比例混合时，大部分压力水径喷嘴向扩散管喷出，由于喷嘴的直径缩小，水经喷嘴后流速增加压力降低，在喷嘴出口和扩散管入口之间形成一个低压混合区；同时，一个部分压力水径进水管进入泡沫罐，泡沫液在压力水的作用下，通过出液管及流量孔板被压入低压混合区，使水和泡沫液按一定的比例（3%或6%）进行自动混合，形成泡混合液，经扩散管后输送给空气泡沫产生和喷射设备，进行灭火。

5 填充泡沫液

5.1手工打开加液盖（或加液阀）填充；

5.2从加液口慢慢地把泡沫液罐入罐内，当泡沫液从排气

口溢出时，关闭排气阀及加液盖（或加液阀），用注液泵填充：

5.3把注液泵的出液管和泵注液口用螺纹连接，把注液泵

吸液管末端放入泡沫桶的底部；

5.4打开泵注液阀，开启注液泵，向罐内填充泡沫液，当

泡沫液从排气口溢出时，关闭注液泵，接着关闭泵注液阀排气阀；

6 使用操作步骤

6.1 在比例混合器与消防泵之间管道上平时充满稳压水

时，混合器进口阀为常闭，混合器出口阀为常开；

6.2 开启消防泵；

6.3 打开混合器进口阀；

6.4 打开排气阀，当排气口排水时，立即关闭排气闭阀；

6.5 观察进水管上压力表反指针，当其压力表上升到比

例混合器进口端压力表的压力时，立即开启出液阀，混合液即可输出；

6.6 停止使用时，将出液阀和进水阀分别关闭，然后打

开排放阀。当进水管上压力表指针降到零位后，打开排气阀，将罐内的泡沫液和水放尽，并用清洁水对罐壁进行清洗后，关闭排气阀和排放阀。

7 维护、保养

7.1 负责维护、保养的管理人员应熟悉本装置的原理、

性能、操作、维护、保养和管理要求；

7.2 每月进行一次外观检查，各阀件及各连接处应无渗

漏，各阀门应处于常态位置；每次使用后，必须用淡水将泡；

7.3 沫罐和管道冲洗干净；

7.4 每二年更换一次泡沫液，泡沫液贮存、备用不少于

一吨；

7.5管理人员和使用部门，要严格遵守以上操作规程。如

有违规者按公司制度处理。

8 灭火操作步骤

8.1 打开消防箱取出消防带；

8.2 将消防带散开；

8.3 将消防带一端接入消防栓头，另一端接入泡沫专用抢头；

8.4 打开泡沫消防栓开关同时紧握住泡沫专用抢头对准火点进行灭火；

8.5 在使用泡沫消防栓灭火时人和枪头距离着火源5-10米处。