消防水泵操作规程

1目的

为了确保消防水泵的正确维护，特制定本规程。

2 范围

适用于XXXX公司消防水泵的管理。

3 职责

3.1相关部门对所属辖区消防栓设施进行保护，确保无损坏。

3.2安全员负责对消防水泵进行检查、保养、维护等，确保使用正常。

3.3安保部门组织对消防水泵的检查、保养、维修、增新、申购等的管理。

3.4行政人事部经理负责整体工作监督管理。

4 操作规程

4.1消防水池

4.1.1确保消防水池盛装600吨水，

4.1.2每天对消防水池的水位进行检查，水位不够时及时补充。

4.1.3每季度对消防水池的水进行更换。

4.2消防泵

4.2.1消防泵在启动前①打开水池水阀开关②打开泵房水阀开关③配电房通电后自动启动水泵开关。

4.2.2消防泵平时应处于自动状态，当水压不够时启动手动开关。

4.3消防栓

4.3.1在室内使用时①打开消防栓门（用消防锺敲开玻璃门）②取出水带和水枪③抛出水带连接水枪，连接消防栓接口④打开消防栓阀门⑤水枪在使用时，要同时有两人操作，并距离火源5至10米。

4.3.2在室外使用时①取出水带和水枪②抛出水带连接水枪，连接消防栓接口③打开消防栓阀门水枪在使用时，要同时有两人操作，并距离火源5至10米。

4.4消防喷淋

4.4.1使用时①打开水池和泡沫贮灌阀门开关②打开泵房水阀开关③配电盘通电 后自动启动。

4.4.2消防喷淋泵平时应处于自动状态，当水压不够时启动手动开关。

4.4.3当环境温度到65℃以上，红色温度感应器会启动自动喷淋。

5维修保养

5.1负责维护、保养的管理人应熟悉本装置的原理、性能、操作、维护保养和管理要求。

5.2安全员每月进行一次外观检查，各阀门件及各连接处无渗漏，各阀门应处于常态位置。

5.3操作员每次使用后，水泵设备运转要保证润滑。

5.4每季度联系有资质的消防专业公司进行维护、保养。

5.5泡沫喷淋由消防专业资质测试，进行维修、保养。

5.6管理人员和使用部门，要严格遵守以上操作规程。如有违规者按公司制度处理。