液化气体控制开关操作规程

1目的

为了确保液化气体控制开关的正确维护，特制定本规程。

2 范围

适用于XXXX公司液化气体控制开关的管理。

3 职责

3.1生产部负责对液化气站气体控制开关进行日常维护和保养，当发生紧急状态时，能及时断开控制开关。

3.2控制中心负责对公司液化控制开关进行日常维护和保养，当发生紧急状态时，能及时断开控制开关。

3.3安全员负责监督检查液化气体控制开关的日常维护和保养，发生紧急状态时，保证控制开关操作正常。

4 日常检查内容

4.1检查液压缸的油位（正常油位为油缸的一半），油位不足时必须立即加油；

4.2检查压力表的压力（正常压力为2至4Mpa）,压力低于2Mpa时应立即加压至正常压力的范围内，压力超过于4Mpa时应立即卸压至正常压力的范围内；

4.3查液压泵体、阀门开关及管道是否有渗漏现象，如有渗漏应及时上报维修人员进行维修；

5 使用操作方法

5.1液压油摇把用于加压（低于2 Mpa）时使用；

5.2液压泵正面的左、右阀门为常闭，用于在发生紧急事故应急卸压时使用；

5.3液压泵正面的上、下阀门为常开，用于检修时使用；

5.4管道上的副件阀门（在液压泵左侧），用于在发生紧急事故应急卸压时使用；

5.5安保部门组织对操作人员进行液体开关的培训，培训合格后方可上岗。

5.6现场操作人员因工作失误导致损坏或安全员管理不善造成损坏、应急时不能正常使用，按公司制度处理。